## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 23 сентября 2022г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.6 | 1.568 |  | 0.02 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 1.6 | 1.548
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.36 | 0 |  | 1.36 | 0 | 10 | 8.64 |  | 0.353 | 1.713 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 10 | 8.287
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.69 | 0 |  | 1.69 | 0 | 10 | 8.31 |  | 0.582 | 2.272 | 0 | 0 | 2.272 | 0 | 10 | 7.728
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 4+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.128 | 0 |  | 0.128 | 0 | 1.6 | 1.472 |  | 0.231 | 0.359 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 1.6 | 1.241
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.019 | 0 |  | 0.019 | 0 | 1.6 | 1.581 |  | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 1.6 | 1.581
6 | ПС 35/10 Дальняя | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504 |  | 0.296 | 0.392 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 1.6 | 1.208
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.128 | 0 |  | 0.128 | 0 | 1.6 | 1.472 |  | 0.008 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 1.6 | 1.464
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 0.96 | 0 |  | 0.96 | 0 | 4 | 3.04 |  | 1.718 | 2.678 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 4 | 1.322
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.093 | 0 |  | 0.093 | 0 | 1.6 | 1.507 |  | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 1.6 | 1.507
10 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0.144 | 0.464 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 1.6 | 1.136
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.192 | 0 |  | 0.192 | 0 | 1 | 0.808 |  | 0.029 | 0.221 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 1 | 0.779
12 | ПС 35/10 Каракольская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.029 | 0 |  | 0.029 | 0 | 1.6 | 1.571 |  | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 1.6 | 1.571
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 1.6 | 1.536 |  | 0.051 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 1.6 | 1.485
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 1 | 0.984
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.112 | 0 |  | 0.112 | 0 | 1.6 | 1.488 |  | 0.054 | 0.166 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 1.6 | 1.434
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 1 | 0.936 |  | 0.027 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 1 | 0.909
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.52 |  | 0.01 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1.6 | 1.51
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552 |  | 0.591 | 0.639 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 1.6 | 0.961
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1 | 0.952 |  | 0.001 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 1 | 0.951
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1.6 | 1.48 |  | 0.012 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 1.6 | 1.468
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.5 | 2.452 |  | 0.031 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 2.5 | 2.421
| Итого по РЭС | 120.5 |  | 115.9 |  |  |  |  | 5.647 | 0 |  | 6: 5.647; 7: 0; 8: 51.3; 9: 45.653
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 45.653
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 2.12 | 0 |  | 2.12 | 0 | 25 | 22.88 |  | 1.481 | 3.601 | 0 | 0 | 3.601 | 0 | 25 | 21.399
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.12 | 0 |  | 1.12 | 0 | 10 | 8.88 |  | 0.001 | 1.121 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 10 | 8.879
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.6 | 1.568 |  | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1.6 | 1.568
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.52 |  | 0.187 | 0.267 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 1.6 | 1.333
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1 | 0.952 |  | 0.003 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 1 | 0.949
6 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1 | 0.952 |  | 0.002 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0.95
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552 |  | 0.004 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 1.6 | 1.548
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.5 | 2.452 |  | 0.218 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 2.5 | 2.234
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.004 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.6 | 1.56
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584 |  | 0.007 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 1.6 | 1.577
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.192 | 0 |  | 0.192 | 0 | 2.5 | 2.308 |  | 0.046 | 0.238 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 2.5 | 2.262
12 | ПС 35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 2.09 | 0 |  | 2.09 | 0 | 2.5 | 0.41 |  | 0.091 | 2.181 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 2.5 | 0.319
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1 | 0.968 |  | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1 | 0.968
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1 | 0.968 |  | 0.002 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0.966
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 1 | 0.984
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1 | 0.968 |  | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1 | 0.968
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.6 | 1.568 |  | 0.193 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 1.6 | 1.375
18 | ПС 35/10 Карасусская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.6 | 1.568 |  | 0.006 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1.6 | 1.562
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.6 | 1.568 |  | 0.11 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458
| Итого по РЭС | 136.8 |  | 136.2 |  |  |  |  | 6.086 | 0 |  | 6: 6.086; 7: 0; 8: 61.3; 9: 55.214
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 55.214
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0.012 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 1 | 0.972
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.008 | 0 |  | 0.008 | 0 | 1 | 0.992 |  | 0.4 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 1 | 0.592
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.279 | 0.679 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 1.6 | 0.921
4 | ПС 35/10 Кировская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.018 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552 |  | 0.036 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 1.6 | 1.516
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.141 | 0.301 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1 | 0.699
7 | ПС 35/10 Островская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.192 | 0 |  | 0.192 | 0 | 1 | 0.808 |  | 0.009 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 1 | 0.799
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.192 | 0 |  | 0.192 | 0 | 1.6 | 1.408 |  | 0.007 | 0.199 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 1.6 | 1.401
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.112 | 0 |  | 0.112 | 0 | 1 | 0.888 |  | 0.007 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 1 | 0.881
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 0.96 | 0 |  | 0.96 | 0 | 4 | 3.04 |  | 0.059 | 1.019 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 4 | 2.981
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0.002 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552 |  | 0.31 | 0.358 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 1.6 | 1.242
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0.007 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 1 | 0.977
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 2.5 | 1.7 |  | 0.032 | 0.832 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 2.5 | 1.668
15 | ПС 35/10 Ленина | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1 | 0.6 |  | 0.042 | 0.442 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 1 | 0.558
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 1.6 | 1.12 |  | 0.186 | 0.666 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 1.6 | 0.934
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.015; 12: 0.012 |  | 0.012
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.07; 12: 0.091 |  | 0.091
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584 |  | 0.02 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 4.024 | 0 |  | 6: 4.024; 7: 0; 8: 25.7; 9: 21.676
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 21.676
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.72 | 0 |  | 2.72 | 0 | 10 | 7.28 |  | 0.418 | 3.138 | 0 | 0 | 3.138 | 0 | 10 | 6.862
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.97 | 0 |  | 0.97 | 0 | 10 | 9.03 |  | 0.037 | 1.007 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 10 | 8.993
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584 |  | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0 | 2.5 | 2.29 |  | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.5 | 2.29
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 2.5 | 2.436 |  | 0.443 | 0.507 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 2.5 | 1.993
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584 |  | 0.052 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 1.6 | 1.532
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584 |  | 0.062 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 1.6 | 1.522
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 2.5 | 2.436 |  | 0.002 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 2.5 | 2.434
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.8 | 1.64 |  | 0.083 | 0.243 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 1.8 | 1.557
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 1 | 0.984
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552 |  | 0.076 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0.018 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0.966
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584 |  | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 2.5 | 2.436 |  | 0.004 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 2.5 | 2.432
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 1.6 | 1.536 |  | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 1.6 | 1.536
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.192 | 0 |  | 0.192 | 0 | 2.5 | 2.308 |  | 0.611 | 0.803 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 2.5 | 1.697
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552 |  | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584 |  | 0.516 | 0.532 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 1.6 | 1.068
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 1.6 | 0.96 |  | 0.461 | 1.101 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 1.6 | 0.499
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584 |  | 0.02 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564
| Итого по РЭС | 112.3 |  | 112.3 |  |  |  |  | 5.372 | 0 |  | 6: 5.372; 7: 0; 8: 52.3; 9: 46.928
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 46.928
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор.
Начальник ОДС А.Моисейкин