## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 23 сентября 2022 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Аккольские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16,0+10,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 10 | - | - | 6.022 | 0 |  | 6.022 | 0 | 10 | 3.978 |  | 6.077 | 12.099 | 0 | 0 | 12.099 | 0 | 10 | -2.099
2. | ПС Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - | - | 0.633 | 0 |  | 0.633 | 0 | 7.5 | 6.867 |  | 0.274 | 0.907 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 7.5 | 6.593
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.533 | 0 |  | 0.533 | 0 | 2.5 | 1.967 |  | 1.134 | 1.667 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 2.5 | 0.833
4. | ПС Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.033 | 0 | 1.6 | 1.567 |  | 0.024 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 1.6 | 1.543
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.033 | 0 | 1.6 | 1.567 |  | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 1.6 | 1.567
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.144 | 0 |  | 0.144 | 0 | 1.6 | 1.456 |  | 0.163 | 0.307 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 1.6 | 1.293
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.177 | 0 |  | 0.177 | 0 | 2.5 | 2.323 |  | 0.297 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 2.5 | 2.026
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 2.466 | 0 |  | 2.466 | 0 | 6.3 | 3.834 |  | 0.191 | 2.657 | 0 | 0 | 2.657 | 0 | 6.3 | 3.643
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.277 | 0 |  | 0.277 | 0 | 1.6 | 1.323 |  | 0.123 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.288 | 0 |  | 0.288 | 0 | 1.6 | 1.312 |  | 0.192 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.6 | 1.12
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.144 | 0 |  | 0.144 | 0 | 1 | 0.856 |  | 0.206 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1 | 0.65
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1 | 0.934 |  | 0.186 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 1 | 0.748
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.222 | 0 |  | 0.222 | 0 | 1.6 | 1.378 |  | 0.245 | 0.467 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 1.6 | 1.133
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.144 | 0 |  | 0.144 | 0 | 2.5 | 2.356 |  | 0.238 | 0.382 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 2.5 | 2.118
| Итого | 96 | 96 | [5 empty] | 11.182 | 0 |  | 6: 11.182; 7: 0; 8: 42.9; 9: 31.718
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 31.718
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 9.1 | 0 |  | 9.1 | 0 | 16 | 6.9 |  | 3.511 | 12.611 | 0 | 0 | 12.611 | 0 | 16 | 3.389
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 6.3 | 5.8 |  | 0.13 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 6.3 | 5.67
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.877 | 0 |  | 1.877 | 0 | 10 | 8.123 |  | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 1.877 | 0 | 10 | 8.123
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.355 | 0 |  | 0.355 | 0 | 10 | 9.645 |  | 0.129 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 10 | 9.516
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.022 | 0 |  | 0.022 | 0 | 1.6 | 1.578 |  | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 1.6 | 1.578
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 1.6 | 1.389 |  | 0.027 | 0.238 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 1.6 | 1.362
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.377 | 0 |  | 0.377 | 0 | 1 | 0.623 |  | 0.049 | 0.426 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 1 | 0.574
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.188 | 0 |  | 0.188 | 0 | 1 | 0.812 |  | 0.038 | 0.226 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 1 | 0.774
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.911 | 0 |  | 1.911 | 0 | 2.5 | 0.589 |  | 1.779 | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 2.5 | -1.19
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.433 | 0 |  | 0.433 | 0 | 1.8 | 1.367 |  | 0.058 | 0.491 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 1.8 | 1.309
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.322 | 0 |  | 0.322 | 0 | 1.6 | 1.278 |  | 0.111 | 0.433 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 1.6 | 1.167
12. | ПС Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.166 | 0 |  | 0.166 | 0 | 1.6 | 1.434 |  | 0.026 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 1.6 | 1.408
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.144 | 0 |  | 0.144 | 0 | 1.6 | 1.456 |  | 0.009 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.177 | 0 |  | 0.177 | 0 | 1 | 0.823 |  | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 1 | 0.823
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 2.5 | 2.389 |  | 0.033 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 2.5 | 2.356
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.055 | 0 |  | 1.055 | 0 | 4 | 2.945 |  | 0.617 | 1.672 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 4 | 2.328
| Итого | 137.3 | 137.3 | [5 empty] | 16.949 | 0 |  | 6: 16.949; 7: 0; 8: 64.1; 9: 47.151
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 47.151
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 3.122 | 0 |  | 3.122 | 0 | 10 | 6.878 |  | 1.472 | 4.594 | 0 | 0 | 4.594 | 0 | 10 | 5.406
2. | ПС Тургай | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.366 | 0 |  | 0.366 | 0 | 6.3 | 5.934 |  | 5.387 | 5.753 | 0 | 0 | 5.753 | 0 | 6.3 | 0.547
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.422 | 0 |  | 0.422 | 0 | 6.3 | 5.878 |  | 1.063 | 1.485 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 6.3 | 4.815
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 6.3 | 6.245 |  | 2.25 | 2.305 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 6.3 | 3.995
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.266 | 0 |  | 1.266 | 0 | 4 | 2.734 |  | 0.76 | 2.026 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 4 | 1.974
6. | ПС Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 1.6 | 1.478 |  | 0.072 | 0.194 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 1.6 | 1.406
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.177 | 0 |  | 0.177 | 0 | 1.6 | 1.423 |  | 0.122 | 0.299 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 1.6 | 1.301
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.288 | 0 |  | 0.288 | 0 | 1 | 0.712 |  | 0.34 | 0.628 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 1 | 0.372
9. | ПС Горная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.177 | 0 |  | 0.177 | 0 | 1 | 0.823 |  | 0.155 | 0.332 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 1 | 0.668
10. | ПС Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 1.6 | 1.367 |  | 0.858 | 1.091 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 1.6 | 0.509
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 1.6 | 1.478 |  | 0.089 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 1.6 | 1.389
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.088 | 0 |  | 0.088 | 0 | 1 | 0.912 |  | 0.129 | 0.217 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 1 | 0.783
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.288 | 0 |  | 0.288 | 0 | 2.5 | 2.212 |  | 0.837 | 1.125 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 2.5 | 1.375
| Итого | 100.5 | 100.5 | [5 empty] | 6.726 | 0 |  | 6: 6.726; 7: 0; 8: 44.8; 9: 38.074
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 38.074
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.3 |  | 0.025 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 2.5 | 2.275
2. | ПС Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 2.5 | 2.447
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - | - | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 1 | 0.945 |  | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 1 | 0.945
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0+63,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | АТ-3 | 63 | 38.633 | 0 |  | 38.633 | 0 | 25 | -13.633 |  | 7.337 | 45.97 | 0 | 0 | 45.97 | 0 | 25 | -20.97
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 3.177 | 0 |  | 3.177 | 0 | 6.3 | 3.123 |  | 4.08 | 7.257 | 0 | 0 | 7.257 | 0 | 6.3 | -0.957
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.755 | 0 |  | 0.755 | 0 | 6.3 | 5.545 |  | 4.436 | 5.191 | 0 | 0 | 5.191 | 0 | 6.3 | 1.109
7. | ПС Канкрынка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 |  | - | - | 0.133 | 0 |  | 0.133 | 0 | 2.5 | 2.367 |  | 0.343 | 0.476 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 2.5 | 2.024
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.677 | 0 |  | 0.677 | 0 | 6.3 | 5.623 |  | 2.613 | 3.29 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 6.3 | 3.01
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.477 | 0 |  | 0.477 | 0 | 10 | 9.523 |  | 0.011 | 0.488 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 10 | 9.512
10. | ПС Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.222 | 0 |  | 0.222 | 0 | 1.6 | 1.378 |  | 0.215 | 0.437 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 1.6 | 1.163
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1.6 | 1.534 |  | 0.098 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 1.6 | 1.436
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.344 | 0 |  | 0.344 | 0 | 2.5 | 2.156 |  | 0.614 | 0.958 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 2.5 | 1.542
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.155 | 0 |  | 0.155 | 0 | 2.5 | 2.345 |  | 0.65 | 0.805 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 2.5 | 1.695
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.011 | 0 |  | 0.011 | 0 | 1 | 0.989 |  | 0.003 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 1 | 0.986
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.033 | 0 | 1 | 0.967 |  | 0.002 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 1 | 0.965
| Итого | 209.5 | 201 | [5 empty] | 44.938 | 0 |  | 6: 44.938; 7: 0; 8: 72.6; 9: 27.662
| дефицит | [10 empty] | 9: -13.633 |  |  |  |  | -24.259
| профицит | [10 empty] | 9: 41.295