## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по РЭУ АО "АРЭК" на 17 июня 2020 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Максимальная нагрузка, МВТ | Максимальная загрузка тр-ра % | Максимальная нагрузка,МВА | Минимальная. нагрузка, МВТ | Минимальная. загрузка тр-ра % | Минимальная. нагрузка,МВА
Астраханский РЭС
1. | Урман | Т-1 | 10 | 0.561 | 6.2333 | 0.62333 | 0.434 | 4.8222 | 0.48222
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
2. | Совхозная | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.006 | 0.66667 | 0.0066667 | 0.003 | 0.033333 | 0.0033333
3. | Кайнарская | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.013 | 1.4444 | 0.014444 | 0.005 | 0.055556 | 0.0055556
4. | Первомайская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.523 | 23.2444 | 0.58111 | 0.471 | 5.2333 | 0.52333
5. | Новый Колутон | Т-1 | 1.6 | 0.169 | 11.7361 | 0.18778 | 0.085 | 0.94444 | 0.094444
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | Степняк | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889 | 0.008 | 0.088889 | 0.0088889
7. | Жарсуатская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.008 | 0.55556 | 0.0088889 | 0.005 | 0.055556 | 0.0055556
8. | Красногвардейская | Т-1 | 1.6 | 0.186 | 12.9167 | 0.20667 | 0.095 | 1.0556 | 0.10556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Новочеркасская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.169 | 18.7778 | 0.18778 | 0.085 | 0.94444 | 0.094444
10. | Колутон | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.051 | 2.2667 | 0.056667 | 0.017 | 0.18889 | 0.018889
11. | Камышенка | Т-1 | 1 | 0.162 | 18 | 0.18 | 0.065 | 7.2222 | 0.072222
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
12. | Кзыл-Жарская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.115 | 7.9861 | 0.12778 | 0.033 | 3.6667 | 0.036667
13. | Береговая | Т-1 | 1.6 | 0.283 | 19.6528 | 0.31444 | 0.099 | 6.875 | 0.11
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
14. | Джамбул | Т-1 | 1.6 | 0.081 | 5.625 | 0.09 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
15. | Астраханка | Т-1 | 4 | 0.699 | 19.4167 | 0.77667 | 0.416 | 11.5556 | 0.46222
|  | Т-2 | 4 | 0.752 | 20.8889 | 0.83556 | 0.555 | 15.4167 | 0.61667
16. | Гранит | Т-1 | 1.6 | 0.514 | 35.6944 | 0.57111 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
17. | Силикатная | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.171 | 7.6 | 0.19 | 0.085 | 5.9028 | 0.094444
18. | Акбеит | Т-1 | 1.6 | 0.003 | 0.20833 | 0.0033333 | 0.001 | 0.11111 | 0.0011111
| Итого: |  | 77.9 | 4.474 | 6.3814 | 4.9711 | 2.689 | 298.7778 | 2.9878
Атбасарский РЭС
1. | Город | Т-1 | 16 | 3.269 | 21.18 | 3.6322 | 2.017 | 14.0069 | 2.2411
|  | Т-2 | 16 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
2. | Атбасар-2 | Т-1 | 6.3 | 0.449 | 7.9189 | 0.49889 | 0.299 | 5.2734 | 0.33222
|  | Т-2 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
3. | Западная | Т-1 | 10 | 0.981 | 10.9 | 1.09 | 0.749 | 8.3222 | 0.83222
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
4. | Красносельская | Т-1 | 4 | 0.245 | 6.8056 | 0.27222 | 0.114 | 3.1667 | 0.12667
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Красная Заря | Т-1 | 1.6 | 0.599 | 41.5972 | 0.66556 | 0.327 | 22.7083 | 0.36333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | М.Горького | Т-2 | 6.3 | 0.112 | 1.9753 | 0.12444 | 0.04 | 0.70547 | 0.044444
|  | Т-3 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Целинная | АТ-1 | 63 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-3 | 10 | 0.109 | 1.2111 | 0.12111 | 0.063 | 0.7 | 0.07
|  | Т-4 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Мариновская | Т-1 | 6.3 | 0.114 | 2.0106 | 0.12667 | 0.082 | 1.4462 | 0.091111
|  | Т-2 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Красный Маяк | Т-1 | 2.5 | 0.085 | 3.7778 | 0.094444 | 0.039 | 1.7333 | 0.043333
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
10. | Шункурколь | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.003 | 0.20833 | 0.0033333 | 0.002 | 0.13889 | 0.0022222
11. | Ладыженка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.138 | 6.1333 | 0.15333 | 0.084 | 3.7333 | 0.093333
12. | Сергеевка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.196 | 13.6111 | 0.21778 | 0.131 | 9.0972 | 0.14556
13. | Самарка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.067 | 2.9778 | 0.074444 | 0.025 | 1.1111 | 0.027778
14. | Ишимская | Т-1 | 1.6 | 0.207 | 14.375 | 0.23 | 0.085 | 5.9028 | 0.094444
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
15. | Калиновка | Т-1 | 1 | 0.05 | 5.5556 | 0.055556 | 0.024 | 2.6667 | 0.026667
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
16. | Новосельская | Т-1 | 10 | 0.169 | 1.8778 | 0.18778 | 0.103 | 1.1444 | 0.11444
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
17. | Тельмана | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 1.06 | 117.7778 | 1.1778 | 1.05 | 116.6667 | 1.1667
18. | Отан | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111 | 0.098 | 6.8056 | 0.10889
19. | Покровка | Т-1 | 2.5 | 0.071 | 3.1556 | 0.078889 | 0.039 | 1.7333 | 0.043333
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
20. | Шуйская | Т-1 | 1.6 | 0.365 | 25.3472 | 0.40556 | 0.158 | 10.9722 | 0.17556
|  | Т-2 | 1.6 | 0.429 | 29.7917 | 0.47667 | 0.193 | 13.4028 | 0.21444
21. | Борисовка | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.224 | 15.5556 | 0.24889 | 0.162 | 11.25 | 0.18
22. | Акимовская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.119 | 8.2639 | 0.13222 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444
23. | Садовая | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 4 | 0.179 | 4.9722 | 0.19889 | 0.098 | 2.7222 | 0.10889
| Итого |  | 255.7 | 9.403 | 4.086 | 10.4478 | 6.031 | 2.6207 | 6.7011
Аршалынский РЭС
1. | Н.-Александровка | Т-1 | 10 | 1.748 | 19.4222 | 1.9422 | 1.138 | 12.6444 | 1.2644
|  | Т-2 | 10 | 1.962 | 21.8 | 2.18 | 1.023 | 11.3667 | 1.1367
2. | Вишнёвка | Т-1 | 16 | 0.644 | 4.4722 | 0.71556 | 0.416 | 2.8889 | 0.46222
|  | Т-2 | 16 | 1.247 | 8.6597 | 1.3856 | 0.834 | 5.7917 | 0.92667
3. | Белоярка | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-3 | 1.6 | 0.081 | 5.625 | 0.09 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444
4. | Волгодоновка | Т-1 | 4 | 1.561 | 43.3611 | 1.7344 | 0.582 | 16.1667 | 0.64667
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Раздольная | Т-1 | 2.5 | 0.188 | 8.3556 | 0.20889 | 0.131 | 5.8222 | 0.14556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | Сары-Оба | Т-1 | 1.6 | 0.161 | 11.1806 | 0.17889 | 0.081 | 5.625 | 0.09
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Юбилейная | Т-1 | 2.5 | 0.226 | 10.0444 | 0.25111 | 0.162 | 7.2 | 0.18
|  | Т-2 | 4 | 0.327 | 9.0833 | 0.36333 | 0.216 | 6 | 0.24
8. | Константиновка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.392 | 17.4222 | 0.43556 | 0.259 | 11.5111 | 0.28778
9. | Ижевская | Т-1 | 4 | 0.842 | 23.3889 | 0.93556 | 0.661 | 18.3611 | 0.73444
|  | Т-2 | 4 | 0.841 | 23.3611 | 0.93444 | 0.376 | 10.4444 | 0.41778
10. | Юлия | Т-1 | 1.6 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
11. | Н.-Владимировка | Т-1 | 2.5 | отткл. | отткл. | отткл. | отткл. | отткл. | отткл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.131 | 5.8222 | 0.14556 | 0.082 | 3.6444 | 0.091111
12. | Тургеневка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.647 | 39.9383 | 0.71889 | 0.245 | 15.1235 | 0.27222
13. | Вячеславка | Т-1 | 2.5 | 0.396 | 17.6 | 0.44 | 0.235 | 10.4444 | 0.26111
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
14. | Анар | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.147 | 10.2083 | 0.16333 | 0.089 | 6.1806 | 0.098889
15. | Оросительная | Т-1 | 1 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
16. | ПТФ | Т-1 | 1.6 | 0.194 | 13.4722 | 0.21556 | 0.162 | 11.25 | 0.18
|  | Т-2 | 1.6 | 0.196 | 13.6111 | 0.21778 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111
17. | Михайловка | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.179 | 12.4306 | 0.19889 | 0.098 | 6.8056 | 0.10889
18. | Кварц | Т-1 | 1 | 0.097 | 10.7778 | 0.10778 | 0.073 | 8.1111 | 0.081111
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 132 | 12.321 | 10.3712 | 13.69 | 7.156 | 6.0236 | 7.9511
Егиндыкольский РЭС
1. | Краснознаменка | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.785 | 8.7222 | 0.87222 | 0.583 | 6.4778 | 0.64778
2. | Днепропетровская | Т-1 | 6.3 | 0.156 | 2.7513 | 0.17333 | 0.156 | 2.7513 | 0.17333
3. | Абая | Т-1 | 1 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
4. | Армавирская | Т-1 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Баумана | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.098 | 6.8056 | 0.10889 | 0.066 | 4.5833 | 0.073333
6. | Калинина | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
7. | Полтавка | Т-1 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Ушакова | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.163 | 7.2444 | 0.18111 | 0.131 | 5.8222 | 0.14556
9. | Буревестник | Т-1 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 48.4 | 1.411 | 3.2392 | 1.5678 | 1.128 | 2.5895 | 1.2533
Целиноградский РЭС
1. | Воздвиженка | Т-1 | 16 | 0.655 | 4.5486 | 0.72778 | 0.369 | 2.5625 | 0.41
|  | Т-2 | 6.3 | 1.749 | 30.8466 | 1.9433 | 0.807 | 14.2328 | 0.89667
2. | Рождественка | Т-1 | 16 | 2.008 | 13.9444 | 2.2311 | 1.525 | 10.5903 | 1.6944
|  | Т-2 | 16 | 1.862 | 12.9306 | 2.0689 | 0.999 | 6.9375 | 1.11
3. | Красный Яр | Т-1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 0.247 | 4.3563 | 0.27444 | 0.245 | 4.321 | 0.27222
4. | Акмолинская | Т-1 | 16 | 2.382 | 16.5417 | 2.6467 | 1.553 | 10.7847 | 1.7256
|  | Т-2 | 16 | 1.828 | 12.6944 | 2.0311 | 0.997 | 6.9236 | 1.1078
5. | Ильинка | Т-1 | 16 | 3.561 | 24.7292 | 3.9567 | 2.294 | 15.9306 | 2.5489
|  | Т-2 | 16 | 3.875 | 26.9097 | 4.3056 | 2.668 | 18.5278 | 2.9644
6. | Красный Флаг | Т-1 | 2.5 | 0.397 | 17.6444 | 0.44111 | 0.365 | 16.2222 | 0.40556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Луговая | Т-1 | 1.6 | 0.308 | 21.3889 | 0.34222 | 0.256 | 17.7778 | 0.28444
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Максимовка | Т-1 | 2.5 | 0.698 | 31.0222 | 0.77556 | 0.453 | 20.1333 | 0.50333
|  | Т-2 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Родина | Т-1 | 4 | 0.698 | 19.3889 | 0.77556 | 0.667 | 18.5278 | 0.74111
|  | Т-2 | 4 | 0.158 | 4.3889 | 0.17556 | 0.127 | 3.5278 | 0.14111
10. | Семёновка | Т-1 | 1.8 | 0.425 | 26.2346 | 0.47222 | 0.294 | 18.1481 | 0.32667
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
11. | Ново-Ишимка | Т-1 | 1.8 | 0.792 | 48.8889 | 0.88 | 0.394 | 24.321 | 0.43778
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
12. | Антоновка | Т-1 | 1 | 0.066 | 7.3333 | 0.073333 | 0.065 | 7.2222 | 0.072222
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
13. | Жангиз-Кудук | Т-1 | 2.5 | 0.476 | 21.1556 | 0.52889 | 0.174 | 7.7333 | 0.19333
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
14. | Заря | Т-1 | 2.5 | 0.408 | 18.1333 | 0.45333 | 0.295 | 11.8 | 0.32778
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
15. | Интернациональная | Т-1 | 6.3 | 0.891 | 15.7143 | 0.99 | 0.742 | 13.0864 | 0.82444
|  | Т-2 | 6.3 | 1.345 | 23.7213 | 1.4944 | 1.027 | 18.1129 | 1.1411
16. | Красноярка | Т-1 | 2.5 | 0.285 | 12.6667 | 0.31667 | 0.143 | 6.3556 | 0.15889
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
17. | Куянды | Т-1 | 4 | 3.032 | 84.2222 | 3.3689 | 2.032 | 56.4444 | 2.2578
|  | Т-2 | 4 | 2.749 | 76.3611 | 3.0544 | 2.141 | 59.4722 | 2.3789
18. | М.Маметова | Т-1 | 1.6 | 0.143 | 9.9306 | 0.15889 | 0.079 | 5.4861 | 0.087778
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
19. | Мичурина | Т-1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.247 | 17.1528 | 0.27444 | 0.245 | 17.0139 | 0.27222
20. | Романовка | Т-1 | 1.6 | 0.127 | 8.8194 | 0.14111 | 0.111 | 7.7083 | 0.12333
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
21. | Софиевка | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 2.255 | 39.7707 | 2.5056 | 0.973 | 17.1605 | 1.0811
22. | Целиноградская | Т-1 | 4 | 1.154 | 32.0556 | 1.2822 | 0.914 | 25.3889 | 1.0156
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-3 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
23. | Челкарская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.389 | откл. | откл. | 0.16 | откл. | откл.
24. | Коянды-Южная | Т-1 | 25 | 0.981 | 4.36 | 1.09 | 0.834 | 3.7067 | 0.92667
|  | Т-2 | 25 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
25. | Талапкер | Т-1 | 40 | 0.199 | 0.55278 | 0.22111 | 0.165 | 0.45833 | 0.18333
|  | Т-2 | 40 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
26. | Астана | Т-1 | 63 | 6.477 | 11.4233 | 7.1967 | 4.087 | 7.2081 | 4.5411
|  | Т-2 | 63 | 8.096 | 14.2787 | 8.9956 | 4.741 | 8.3616 | 5.2678
27. | ЧЛЗ | Т-1 | 40 | 0.516 | 1.4333 | 0.57333 | 0.285 | 0.79167 | 0.31667
|  | Т-2 | 40 | 1.014 | 2.8167 | 1.1267 | 0.113 | 0.31389 | 0.12556
28. | Северная | Т-1 | 40 | 3.497 | 9.7139 | 3.8856 | 1.749 | 4.8583 | 1.9433
|  | Т-2 | 40 | 1.489 | 4.1361 | 1.6544 | 0.655 | 1.8194 | 0.72778
| Итого |  | 651.3 | 57.479 | 9.8059 | 63.8656 | 35.743 | 6.0977 | 39.7144
Коргалжынский РЭС
1. | Жантеке | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.115 | 2.0282 | 0.12778 | 0.049 | 0.8642 | 0.054444
2. | Кугальджино | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.654 | 7.2667 | 0.72667 | 0.425 | 4.7222 | 0.47222
3. | Сабунды | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.302 | 5.3263 | 0.33556 | 0.147 | 2.5926 | 0.16333
4. | Кенбедаик | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.124 | 7.6543 | 0.13778 | 0.062 | 3.8272 | 0.068889
|  |  |  | откл. |  |  | откл.
5. | Арыкты | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.156 | 6.9333 | 0.17333 | 0.031 | 1.3778 | 0.034444
6. | Шалкар | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.186 | 20.6667 | 0.20667 | 0.031 | 3.4444 | 0.034444
7. | Кумгуль | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.015 | 1.6667 | 0.016667 | 0 | 0 | 0
9. | Уркендеу | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.156 | 17.3333 | 0.17333 | 0.031 | 3.4444 | 0.034444
| Итого |  | 58.7 | 1.708 | 3.233 | 1.8978 | 0.776 | 1.4689 | 0.86222
| Итого по РЭУ АО "АРЭК" |  | 1224 | 86.796 | 7.8791 | 96.44 | 53.523 | 4.8587 | 59.47
Начальник ОДС Б. Жолдыбаев