## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по РЭУ АО "АРЭК" на 16 сентября 2020 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин.
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
18. | ПС Акбеит | 1.6 | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 0 | 2.24 | 2.237
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Урман | 10+10 | 0.483 | 0 |  | 0.483 | 0 | 14 | 13.517
2. | ПС Совхозная | 1,6+1 | 0.007 | 0 |  | 0.007 | 0 | 2.24 | 2.233
3. | ПС Кайнарская | 1+1 | 0.015 | 0 |  | 0.015 | 0 | 1.4 | 1.385
4. | ПС Первомайская | 1,6+2,5 | 0.487 | 0 |  | 0.487 | 0 | 3.5 | 3.013
5. | ПС Новый Колутон | 1,6+1,6 | 0.168 | 0 |  | 0.168 | 0 | 2.24 | 2.072
6. | ПС Степняк | 1+1 | 0.008 | 0 |  | 0.008 | 0 | 1.4 | 1.392
7. | ПС Жарсуатская | 1,6+1,6 | 0.008 | 0 |  | 0.008 | 0 | 2.24 | 2.232
8. | ПС Красногвардейская | 1,6+2,5 | 0.188 | 0 |  | 0.188 | 0 | 3.5 | 3.312
9. | ПС Новочеркасская | 1,6+1 | 0.204 | 0 |  | 0.204 | 0 | 1.4 | 1.196
10. | ПС Колутон | 1,6+2,5 | 0.0504 | 0 |  | 0.0504 | 0 | 2.24 | 2.1896
11. | ПС Камышенка | 1+1,6 | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 1.4 | 1.204
12. | ПС Кзыл-Жарская | 1,6+1,6 | 0.115 | 0 |  | 0.115 | 0 | 2.24 | 2.125
13. | ПС Береговая | 1,6+1,6 | 0.306 | 0 |  | 0.306 | 0 | 2.24 | 1.934
14. | ПС Джамбул | 1,6+1,6 | 0.082 | 0 |  | 0.082 | 0 | 2.24 | 2.158
15. | ПС Астраханка | 4+4 | 1.593 | 0 |  | 1.593 | 0 | 2.24 | 0.647
16. | ПС Гранит | 1,6+1,6 | 0.539 | 0 |  | 0.539 | 0 | 2.24 | 1.701
17. | ПС Силикатная | 2,5+2,5 | 0.305 | 0 |  | 0.305 | 0 | 3.5 | 3.195
| Итого | 77.9 | 4.7544 | 0 |  | 4.7544 | 0 | 50.26 | 47.7426
дефицит
| профицит | [7 empty] | 47.743
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Город | 16+16 | 3.613 | 0 |  | 3.613 | 0 | 22.4 | 18.787
2. | ПС Атбасар-2 | 6,3+6,3 | 0.425 | 0 |  | 0.425 | 0 | 8.82 | 8.395
3. | ПС Западная | 10+10 | 1.881 | 0 |  | 1.881 | 0 | 14 | 12.119
4. | ПС Красносельская | 4+1,6 | 0.703 | 0 |  | 0.703 | 0 | 5.6 | 4.897
5. | ПС Красная Заря | 1,6+1,6 | 0.599 | 0 |  | 0.599 | 0 | 2.24 | 1.641
6. | ПС М.Горького | 6,3+1 | 0.112 | 0 |  | 0.112 | 0 | 1.4 | 1.288
7. | ПС Целинная | 63+10+6,3 | 0.294 | 0 |  | 0.294 | 0 | 14 | 13.706
8. | ПС Мариновская | 6,3+6,3 | 0.147 | 0 |  | 0.147 | 0 | 8.82 | 8.673
9. | ПС Красный Маяк | 2,5+2,5 | 0.085 | 0 |  | 0.085 | 0 | 3.5 | 3.415
10. | ПС Шункурколь | 4+1,6 | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 0 | 2.24 | 2.237
11. | ПС Ладыженка | 2,5+2,5 | 0.138 | 0 |  | 0.138 | 0 | 3.5 | 3.362
12. | ПС Сергеевка | 4+1,6 | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 2.24 | 2.044
13. | ПС Самарка | 2,5+2,5 | 0.067 | 0 |  | 0.067 | 0 | 3.5 | 3.433
14. | ПС Ишимская | 1,6+4 | 0.207 | 0 |  | 0.207 | 0 | 2.24 | 2.033
15. | ПС Калиновка | 1+2,5 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1.4 | 1.35
16. | ПС Новосельская | 10+10 | 0.162 | 0 |  | 0.162 | 0 | 14 | 13.838
17. | ПС Тельмана | 1,6+1 | 1.06 | 0 |  | 1.06 | 0 | 1.4 | 0.34
18. | ПС Отан | 2,5+1,6 | 0.163 | 0 |  | 0.163 | 0 | 2.24 | 2.077
19. | ПС Покровка | 2,5+2,5 | 0.191 | 0 |  | 0.191 | 0 | 3.5 | 3.309
20. | ПС Шуйская | 1,6+1,6 | 0.471 | 0 |  | 0.471 | 0 | 2.24 | 1.769
21. | ПС Борисовка | 1,6+1,6 | 0.245 | 0 |  | 0.245 | 0 | 2.24 | 1.995
22. | ПС Акимовская | 1,6+1,6 | 0.119 | 0 |  | 0.119 | 0 | 2.24 | 2.121
23. | ПС Садовая | 2,5+4 | 0.179 | 0 |  | 0.179 | 0 | 5.6 | 5.421
| Итого | 255.7 | 11.11 | 0 |  | 11.11 | 0 | 129.36 | 118.25
дефицит
| профицит | [7 empty] | 118.25
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Н.-Александровка | 10+10 | 4.09 | 0 |  | 4.09 | 0 | 28 | 23.91
2. | ПС Вишнёвка | 16+16 | 2.032 | 0 |  | 2.032 | 0 | 44.8 | 42.768
3. | ПС Белоярка | 10+1,6 | 0.113 | 0 |  | 0.113 | 0 | 2.24 | 2.127
4. | ПС Волгодоновка | 4+4 | 1.604 | 0 |  | 1.604 | 0 | 5.6 | 3.996
5. | ПС Раздольная | 2,5+2,5 | 0.239 | 0 |  | 0.239 | 0 | 3.5 | 3.261
6. | ПС Сары-Оба | 1,6+1,6 | 0.162 | 0 |  | 0.162 | 0 | 2.24 | 2.078
7. | ПС Юбилейная | 2,5+4 | 0.737 | 0 |  | 0.737 | 0 | 9.1 | 8.363
8. | ПС Константиновка | 2,5+2,5 | 0.446 | 0 |  | 0.446 | 0 | 3.5 | 3.054
9. | ПС Ижевская | 4+4 | 1.4 | 0 |  | 1.4 | 0 | 11.2 | 9.8
10. | ПС Юлия | 1,6+1,6 | 0.034 | 0 |  | 0.034 | 0 | 2.24 | 2.206
11. | ПС Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | 0.131 | 0 |  | 0.131 | 0 | 3.5 | 3.369
12. | ПС Тургеневка | 1,8+1,8 | 0.236 | 0 |  | 0.236 | 0 | 2.52 | 2.284
13. | ПС Вячеславка | 2,5+1,6 | 0.583 | 0 |  | 0.583 | 0 | 2.24 | 1.657
14. | ПС Анар | 1,8+1,6 | 0.291 | 0 |  | 0.291 | 0 | 2.24 | 1.949
15. | ПС Оросительная | 1+2,5 | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 1.4 | 1.304
16. | ПС ПТФ | 1,6+1,6 | 0.277 | 0 |  | 0.277 | 0 | 4.48 | 4.203
17. | ПС Михайловка | 1,6+1,6 | 0.372 | 0 |  | 0.372 | 0 | 2.24 | 1.868
18. | ПС Кварц | 1+2,5 | 0.162 | 0 |  | 0.162 | 0 | 1.4 | 1.238
| Итого | 132 | 13.005 | 0 |  | 13.005 | 0 | 132.44 | 119.435
дефицит
| профицит | [7 empty] | 119.435
Егиндыкольский РЭС
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС Днепропетровская | 6.3 | 0.156 | 0 |  | 0.156 | 0 | 8.82 | 8.664
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Краснознаменка | 10+10 | 1.373 | 0 |  | 1.373 | 0 | 14 | 12.627
3. | ПС Абая | 1+1,6 | 0.049 | 0 |  | 0.049 | 0 | 1.4 | 1.351
4. | ПС Армавирская | 1+1,6 | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 1.4 | 1.304
5. | ПС Баумана | 2,5+1,6 | 0.098 | 0 |  | 0.098 | 0 | 2.24 | 2.142
6. | ПС Калинина | 1,6+1,6 | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 2.24 | 2.224
7. | ПС Полтавка | 1+1 | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1.4 | 1.334
8. | ПС Ушакова | 2,5+2,5 | 0.228 | 0 |  | 0.228 | 0 | 3.5 | 3.272
9. | ПС Буревестник | 1+1,6 | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.4 | 1.384
| Итого | 48.4 | 1.942 | 0 |  | 2.098 | 0 | 27.58 | 34.302
дефицит
| профицит | [7 empty] | 34.302
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Воздвиженка | 16+6,3 | 2.616 | 0 |  | 2.616 | 0 | 22.4 | 19.784
2. | ПС Рождественка | 16+16 | 4.594 | 0 |  | 4.594 | 0 | 44.8 | 40.206
3. | ПС Красный Яр | 6,3+6,3 | 0.373 | 0 |  | 0.373 | 0 | 17.64 | 17.267
4. | ПС Акмолинская | 16+16 | 4.811 | 0 |  | 4.811 | 0 | 44.8 | 39.989
5. | ПС Ильинка | 16+16 | 3.57 | 0 |  | 3.57 | 0 | 44.8 | 41.23
6. | ПС Красный Флаг | 2,5+2,5 | 0.577 | 0 |  | 0.577 | 0 | 3.5 | 2.923
7. | ПС Луговая | 1,6+1 | 0.376 | 0 |  | 0.376 | 0 | 2.24 | 1.864
8. | ПС Максимовка | 2,5+1,8 | 0.735 | 0 |  | 0.735 | 0 | 2.52 | 1.785
9. | ПС Родина | 4+4 | 1.136 | 0 |  | 1.136 | 0 | 11.2 | 10.064
10. | ПС Семёновка | 1,8+2,5 | 0.392 | 0 |  | 0.392 | 0 | 2.52 | 2.128
11. | ПС Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | 0.722 | 0 |  | 0.722 | 0 | 2.52 | 1.798
12. | ПС Антоновка | 1+1 | 0.131 | 0 |  | 0.131 | 0 | 1.4 | 1.269
13. | ПС Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | 0.635 | 0 |  | 0.635 | 0 | 3.5 | 2.865
14. | ПС Заря | 2,5+1,6 | 0.359 | 0 |  | 0.359 | 0 | 3.5 | 3.141
15. | ПС Интернациональная | 6,3+6,3 | 2.304 | 0 |  | 2.304 | 0 | 17.64 | 15.336
16. | ПС Красноярка | 2,5+2,5 | 0.349 | 0 |  | 0.349 | 0 | 3.5 | 3.151
17. | ПС Куянды | 4+4 | 6.18 | 0 |  | 6.18 | 0 | 11.2 | 5.02
18. | ПС М.Маметова | 1,6+1,6 | 0.143 | 0 |  | 0.143 | 0 | 2.24 | 2.097
19. | ПС Мичурина | 1,6+1,6 | 0.555 | 0 |  | 0.555 | 0 | 4.48 | 3.925
20. | ПС Романовка | 1,6+2,5 | 0.381 | 0 |  | 0.381 | 0 | 3.5 | 3.119
21. | ПС Софиевка | 6,3+6,3 | 1.101 | 0 |  | 1.101 | 0 | 8.82 | 7.719
22. | ПС Целиноградская | 4+4+4 | 3.223 | 0 |  | 3.223 | 0 | 11.2 | 7.977
23. | ПС Челкарская | 1,6+2,5 | 0.623 | 0 |  | 0.623 | 0 | 2.24 | 1.617
24. | ПС Коянды-Южная | 25+25 | 1.749 | 0 |  | 1.749 | 0 | 35 | 33.251
25. | ПС Талапкер | 40+40 | 0.259 | 0 |  | 0.259 | 0 | 56 | 55.741
26. | ПС Астана | 63+63 | 15.395 | 0 |  | 15.395 | 0 | 176.4 | 161.005
27. | ПС ЧЛЗ | 40+40 | 2.863 | 0 |  | 2.863 | 0 | 112 | 109.137
28. | ПС Северная | 40+40 | 4.92 | 0 |  | 4.92 | 0 | 112 | 107.08
| Итого | 651.3 | 61.072 | 0 |  | 61.072 | 0 | 763.56 | 702.488
дефицит
| профицит | [7 empty] | 702.488
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Жантеке | 6,3+6,3 | 0.114 | 0 |  | 0.114 | 0 | 8.82 | 8.706
2. | ПС Кугальджино | 10+10 | 0.71 | 0 |  | 0.71 | 0 | 28 | 27.29
3. | ПС Сабунды | 6,3+6,3 | 0.174 | 0 |  | 0.174 | 0 | 8.82 | 8.646
4. | ПС Кенбедаик | 1,6+1,8 | 0.093 | 0 |  | 0.093 | 0 | 2.52 | 2.427
5. | ПС Арыкты | 1+2,5 | 0.218 | 0 |  | 0.218 | 0 | 1.4 | 1.182
6. | ПС Шалкар | 1,6+1 | 0.125 | 0 |  | 0.125 | 0 | 1.4 | 1.275
7. | ПС Кумгуль | 1+1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
8. | ПС Уркендеу | 1+1 | 0.186 | 0 |  | 0.186 | 0 | 1.4 | 1.214
| Итого | 58.7 | 1.62 | 0 |  | 1.62 | 0 | 53.76 | 52.14
дефицит
| профицит | [7 empty] | 52.14