## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по АПЭС АО "АРЭК" на 15 марта 2023 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
18. | ПС Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.61111 | 0 |  | 0.61111 | 0 | 1.6 | 0.98889 |  | 0.019 | 0.63011 | 0 | 0 | 0.63011 | 0 | 1.6 | 0.96989
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 4.556 | 0 |  | 4.556 | 0 | 10 | 5.444 |  | 0.417 | 4.973 | 0 | 0 | 4.973 | 0 | 10 | 5.027
2. | ПС Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.778 | 0 |  | 0.778 | 0 | 1 | 0.222 |  | 0.007 | 0.785 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 1 | 0.215
3. | ПС Кайнарская | 1 | - | - | Т-2 | 1 | - | - | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0.052 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1 | 0.938
4. | ПС Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.622 | 0 |  | 0.622 | 0 | 1.6 | 0.978 |  | 0.586 | 1.208 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 1.6 | 0.392
5. | ПС Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.034 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 1.6 | 1.466
6. | ПС Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.008 | 0 |  | 0.008 | 0 | 1 | 0.992 |  | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 1 | 0.992
7. | ПС Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.158 | 0.358 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 1.6 | 1.242
8. | ПС Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.022 | 0.422 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 1.6 | 1.178
9. | ПС Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 1 | 0.767 |  | 0.242 | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 1 | 0.525
10. | ПС Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1 | 0.9 |  | 0.088 | 0.188 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 1 | 0.812
11. | ПС Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1 | 0.6 |  | 0.851 | 1.251 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 1 | -0.251
12. | ПС Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.222 | 0 |  | 0.222 | 0 | 1.6 | 1.378 |  | 0.051 | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 1.6 | 1.327
13. | ПС Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.322 | 0 |  | 0.322 | 0 | 1.6 | 1.278 |  | 0.091 | 0.413 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 1.6 | 1.187
14. | ПС Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.18 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32
15. | ПС Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.489 | 0 |  | 2.489 | 0 | 4 | 1.511 |  | 1.982 | 4.471 | 0 | 0 | 4.471 | 0 | 4 | -0.471
16. | ПС Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.033 | 0 | 1.6 | 1.567 |  | 0.218 | 0.251 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 1.6 | 1.349
17. | ПС Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 2.5 | 1.9 |  | 0.136 | 0.736 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 2.5 | 1.764
| Итого | 76.5 | 76.5 | [5 empty] | 11.7841 | 0 |  | 6: 11.7841; 7: 0; 8: 36.9; 9: 25.1159
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 25.1159
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 6.256 | 0 |  | 6.256 | 0 | 16 | 9.744 |  | 3.155 | 9.411 | 0 | 0 | 9.411 | 0 | 16 | 6.589
2. | ПС Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 6.3 | 5.7 |  | 0.042 | 0.642 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 6.3 | 5.658
3. | ПС Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.811 | 0 |  | 1.811 | 0 | 10 | 8.189 |  | 2.631 | 4.442 | 0 | 0 | 4.442 | 0 | 10 | 5.558
4. | ПС Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0.176 | 0.776 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 1.6 | 0.824
5. | ПС Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.778 | 0 |  | 0.778 | 0 | 1.6 | 0.822 |  | 0.533 | 1.311 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 1.6 | 0.289
6. | ПС М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 0.133 | 0 |  | 0.133 | 0 | 1 | 0.867 |  | 0.014 | 0.147 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 1 | 0.853
7. | ПС Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 1.433 | 0 |  | 1.433 | 0 | 6.3 | 4.867 |  | 0.111 | 1.544 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 6.3 | 4.756
8. | ПС Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.333 | 0 |  | 0.333 | 0 | 6.3 | 5.967 |  | 0.044 | 0.377 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 6.3 | 5.923
9. | ПС Красный Маяк | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 2.5 | 2.378 |  | 0.074 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 2.5 | 2.304
10. | ПС Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.007 | 0 |  | 0.007 | 0 | 1.6 | 1.593 |  | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 1.6 | 1.593
11. | ПС Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.137 | 0 |  | 0.137 | 0 | 2.5 | 2.363 |  | 0.007 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 2.5 | 2.356
12. | ПС Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 1.6 | 1.367 |  | 0.04 | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 1.6 | 1.327
13. | ПС Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.4 |  | 0.19 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.5 | 2.21
14. | ПС Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.256 | 0 |  | 0.256 | 0 | 1.6 | 1.344 |  | 0.194 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.6 | 1.15
15. | ПС Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.054 | 0 |  | 0.054 | 0 | 1 | 0.946 |  | 0.032 | 0.086 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 1 | 0.914
16. | ПС Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.333 | 0 |  | 0.333 | 0 | 10 | 9.667 |  | 0.166 | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 10 | 9.501
17. | ПС Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1 | 0.858 |  | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 1 | 0.858
18. | ПС Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.222 | 0 |  | 0.222 | 0 | 1.6 | 1.378 |  | 0.056 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 1.6 | 1.322
19. | ПС Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.256 | 0 |  | 0.256 | 0 | 2.5 | 2.244 |  | 0.056 | 0.312 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 2.5 | 2.188
20. | ПС Шуйская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.767 | 0 |  | 0.767 | 0 | 1.6 | 0.833 |  | 0.297 | 1.064 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 1.6 | 0.536
21. | ПС Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.256 | 0 |  | 0.256 | 0 | 1.6 | 1.344 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 1.6 | 1.344
22. | ПС Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.156 | 0 |  | 0.156 | 0 | 1.6 | 1.444 |  | 0.076 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 1.6 | 1.368
23. | ПС Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.184 | 0 |  | 0.184 | 0 | 2.5 | 2.316 |  | 0.054 | 0.238 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 2.5 | 2.262
| Итого | 256.6 | 256.6 | [5 empty] | 15.169 | 0 |  | 6: 15.169; 7: 0; 8: 84.8; 9: 69.631
| дефицит | [10 empty] | 9: -0.178
| профицит | [10 empty] | 9: 69.809
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Н.-Александровка | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 7.467 | 0 |  | 7.467 | 0 | 40 | 32.533 |  | 6.553 | 14.02 | 0 | 0 | 14.02 | 0 | 40 | 25.98
2. | ПС Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 10.2 | 0 |  | 10.2 | 0 | 16 | 5.8 |  | 2.039 | 12.239 | 0 | 0 | 12.239 | 0 | 16 | 3.761
3. | ПС Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.156 | 0 |  | 0.156 | 0 | 1.6 | 1.444 |  | 0.044 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4
4. | ПС Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 0.556 | 0 |  | 0.556 | 0 | 4 | 3.444 |  | 2.337 | 2.893 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 4 | 1.107
5. | ПС Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.278 | 0 |  | 0.278 | 0 | 1.6 | 1.322 |  | 0.013 | 0.291 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 1.6 | 1.309
6. | ПС Сары-Оба | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.222 | 0 |  | 0.222 | 0 | 1.6 | 1.378 |  | 0.018 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36
7. | ПС Юбилейная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 1.667 | 0 |  | 1.667 | 0 | 2.5 | 0.833 |  | 4.062 | 5.729 | 0 | 0 | 5.729 | 0 | 2.5 | -3.229
8. | ПС Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.778 | 0 |  | 0.778 | 0 | 2.5 | 1.722 |  | 0.149 | 0.927 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 2.5 | 1.573
9. | ПС Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.333 | 0 |  | 2.333 | 0 | 4 | 1.667 |  | 0.142 | 2.475 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 4 | 1.525
10. | ПС Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5
11. | ПС Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.333 | 0 |  | 0.333 | 0 | 2.5 | 2.167 |  | 0.514 | 0.847 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 2.5 | 1.653
12. | ПС Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.778 | 0 |  | 0.778 | 0 | 1.8 | 1.022 |  | 1.369 | 2.147 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 1.8 | -0.347
13. | ПС Вячеславка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1.6 | 0.6 |  | 0.632 | 1.632 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 1.6 | -0.032
14. | ПС Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 1.6 | 1.489 |  | 0.144 | 0.255 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 1.6 | 1.345
15. | ПС Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 1 | 0.889 |  | 0.207 | 0.318 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 1 | 0.682
16. | ПС ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.422 | 0 |  | 0.422 | 0 | 1.6 | 1.178 |  | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 1.6 | 1.178
17. | ПС Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.52222 | 0 |  | 0.52222 | 0 | 1.6 | 1.0778 |  | 0.436 | 0.95822 | 0 | 0 | 0.95822 | 0 | 1.6 | 0.64178
18. | ПС Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.17778 | 0 |  | 0.17778 | 0 | 1 | 0.82222 |  | 0.027 | 0.20478 | 0 | 0 | 0.20478 | 0 | 1 | 0.79522
| Итого | 192 | 192 | [5 empty] | 27.212 | 0 |  | 6: 27.212; 7: 0; 8: 88.1; 9: 60.888
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 60.888
Егиндыкольский СУ
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0.256 | 0 |  | 0.256 | 0 | 6.3 | 6.044 |  | 0.087 | 0.343 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 6.3 | 5.957
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.333 | 0 |  | 2.333 | 0 | 10 | 7.667 |  | 1.09 | 3.423 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 10 | 6.577
3. | ПС Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.054 | 0 |  | 0.054 | 0 | 1 | 0.946 |  | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 1 | 0.946
4. | ПС Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 1 | 0.889 |  | 0.069 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 0.82
5. | ПС Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0.021 | 0.621 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 1.6 | 0.979
6. | ПС Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.012 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 1.6 | 1.488
7. | ПС Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.078 | 0 |  | 0.078 | 0 | 1 | 0.922 |  | 0.022 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.9
8. | ПС Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.253 | 0 |  | 0.253 | 0 | 2.5 | 2.247 |  | 0.175 | 0.428 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 2.5 | 2.072
9. | ПС Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1 | 0.91 |  | 0.013 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 1 | 0.897
| Итого | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 3.875 | 0 |  | 6: 3.875; 7: 0; 8: 26; 9: 22.125
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 22.125
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 8.411 | 0 |  | 8.411 | 0 | 16 | 7.589 |  | 2.214 | 10.625 | 0 | 0 | 10.625 | 0 | 16 | 5.375
2. | ПС Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 6.233 | 0 |  | 6.233 | 0 | 16 | 9.767 |  | 2.553 | 8.786 | 0 | 0 | 8.786 | 0 | 16 | 7.214
3. | ПС Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0 | 6.3 | 6.15 |  | 1.392 | 1.542 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 6.3 | 4.758
4. | ПС Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 7.044 | 0 |  | 7.044 | 0 | 16 | 8.956 |  | 6.344 | 13.388 | 0 | 0 | 13.388 | 0 | 16 | 2.612
5. | ПС Ильинка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 13.422 | 0 |  | 13.422 | 0 | 16 | 2.578 |  | 8.187 | 21.609 | 0 | 0 | 21.609 | 0 | 16 | -5.609
6. | ПС Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 2.5 | 1.7 |  | 0.535 | 1.335 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 2.5 | 1.165
7. | ПС Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.678 | 0 |  | 0.678 | 0 | 1 | 0.322 |  | 2.641 | 3.319 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 1 | -2.319
8. | ПС Максимовка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 1.3 | 0 |  | 1.3 | 0 | 1.8 | 0.5 |  | 2.11 | 3.41 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 1.8 | -1.61
9. | ПС Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 2.011 | 0 |  | 2.011 | 0 | 6.3 | 4.289 |  | 2.273 | 4.284 | 0 | 0 | 4.284 | 0 | 6.3 | 2.016
10. | ПС Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.644 | 0 |  | 0.644 | 0 | 1.8 | 1.156 |  | 0.564 | 1.208 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 1.8 | 0.592
11. | ПС Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 1.8 | 1.1 |  | 1.028 | 1.728 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 1.8 | 0.072
12. | ПС Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.156 | 0 |  | 0.156 | 0 | 1 | 0.844 |  | 0.534 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 1 | 0.31
13. | ПС Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 2.5 | 1.9 |  | 0.149 | 0.749 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 2.5 | 1.751
14. | ПС Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 |  | 1.509 | 2.109 | 0 | 0 | 2.109 | 0 | 1.6 | -0.509
15. | ПС Интернациональная | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 5.5 | 0 |  | 5.5 | 0 | 6.3 | 0.8 |  | 10.626 | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 0 | 6.3 | -9.826
16. | ПС Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 2.5 | 2.056 |  | 0.037 | 0.481 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 2.5 | 2.019
17. | ПС Куянды | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.556 | 0 |  | 4.556 | 0 | 6.3 | 1.744 |  | 9.634 | 14.19 | 0 | 0 | 14.19 | 0 | 6.3 | -7.89
18. | ПС М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.04 | 0.218 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 1.6 | 1.382
19. | ПС Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.956 | 0 |  | 0.956 | 0 | 1.6 | 0.644 |  | 0.298 | 1.254 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 1.6 | 0.346
20. | ПС Романовка | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0.19 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 1.6 | 0.81
21. | ПС Софиевка | 6,3+4,0 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 4 | - | - | 1.467 | 0 |  | 1.467 | 0 | 4 | 2.533 |  | 4.196 | 5.663 | 0 | 0 | 5.663 | 0 | 4 | -1.663
22. | ПС Целиноградская | 4+4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | Т-3 | 4 | 3.222 | 0 |  | 3.222 | 0 | 4 | 0.778 |  | 4.089 | 7.311 | 0 | 0 | 7.311 | 0 | 4 | -3.311
23. | ПС Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.8 |  | 0.046 | 0.846 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 1.6 | 0.754
24. | ПС Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 3.111 | 0 |  | 3.111 | 0 | 25 | 21.889 |  | 4.489 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 25 | 17.4
25. | ПС Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 1.4 | 0 |  | 1.4 | 0 | 40 | 38.6 |  | 25.876 | 27.276 | 0 | 0 | 27.276 | 0 | 40 | 12.724
26. | ПС Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 16.7 | 0 |  | 16.7 | 0 | 63 | 46.3 |  | 4.538 | 21.238 | 0 | 0 | 21.238 | 0 | 63 | 41.762
27. | ПС ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 5.211 | 0 |  | 5.211 | 0 | 40 | 34.789 |  | 7.699 | 12.91 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 40 | 27.09
28. | ПС Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 12.014 | 0 |  | 12.014 | 0 | 40 | 27.986 |  | 58.507 | 70.521 | 0 | 0 | 70.521 | 0 | 40 | -30.521
29. | ПС Гарден Виладж | 40+40 | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 1.956 | 0 |  | 1.956 | 0 | 40 | 38.044 |  | 66.234 | 68.19 | 0 | 0 | 68.19 | 0 | 40 | -28.19
| Итого | 751.6 | 751.6 | [5 empty] | 100.864 | 0 |  | 6: 100.864; 7: 0; 8: 368.1; 9: 267.236
| дефицит | [10 empty] | 9: -0.51
| профицит | [10 empty] | 9: 267.746
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.367 | 0 |  | 0.36667 | 0 | 6.3 | 5.9333 |  | 0.048 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 6.3 | 5.885
2. | ПС Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.7556 | 0 |  | 2.7556 | 0 | 10 | 7.2444 |  | 0.812 | 3.5676 | 0 | 0 | 3.5676 | 0 | 10 | 6.4324
3. | ПС Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 6.3 | 5.3 |  | 2.651 | 3.651 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 6.3 | 2.649
4. | ПС Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.17778 | 0 |  | 0.17778 | 0 | 1.6 | 1.4222 |  | 0.178 | 0.35578 | 0 | 0 | 0.35578 | 0 | 1.6 | 1.2442
5. | ПС Арыкты | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.37778 | 0 |  | 0.37778 | 0 | 1 | 0.62222 |  | 0.293 | 0.67078 | 0 | 0 | 0.67078 | 0 | 1 | 0.32922
6. | ПС Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.17778 | 0 |  | 0.17778 | 0 | 1 | 0.82222 |  | 0.02 | 0.19778 | 0 | 0 | 0.19778 | 0 | 1 | 0.80222
7. | ПС Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.011111 | 0 |  | 0.011111 | 0 | 1 | 0.98889 |  | 0.031 | 0.042111 | 0 | 0 | 0.042111 | 0 | 1 | 0.95789
8. | ПС Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.27778 | 0 |  | 0.27778 | 0 | 1 | 0.72222 |  | 0.187 | 0.46478 | 0 | 0 | 0.46478 | 0 | 1 | 0.53522
| Итого | 62.4 | 62.4 | [5 empty] | 5.1448 | 0 |  | 6: 5.1444; 7: 0; 8: 28.2; 9: 23.0556
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 23.0556
Note on B122: Т-1 на повреждении