## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 15 декабря 2021 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин.
Алексеевские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16,0+10,0 | 16.688 | 0 |  | 16.688 | 0 | 14 | -2.688
2. | ПС Искра | 10,0+7,5 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 10.5 | 10.4
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | 0.777 | 0 |  | 0.777 | 0 | 3.5 | 2.723
4. | ПС Минская | 1,6+1,6 | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 2.24 | 2.174
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 2.24 | 2.174
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | 0.311 | 0 |  | 0.311 | 0 | 2.24 | 1.929
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | 0.255 | 0 |  | 0.255 | 0 | 3.5 | 3.245
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | 5.022 | 0 |  | 5.022 | 0 | 8.82 | 3.798
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | 0.544 | 0 |  | 0.544 | 0 | 2.24 | 1.696
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | 0.333 | 0 |  | 0.333 | 0 | 2.24 | 1.907
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | 0.166 | 0 |  | 0.166 | 0 | 1.4 | 1.234
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1.4 | 1.356
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | 0.377 | 0 |  | 0.377 | 0 | 2.24 | 1.863
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 3.5 | 3.08
| Итого | 95.8 | 25.169 | 0 |  | 25.169 | 0 | 60.06 | 34.891
| дефицит | [7 empty] | -2.688
| профицит | [7 empty] | 37.579
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 16,0+16,0 | 9.688 | 0 |  | 9.688 | 0 | 22.4 | 12.712
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | 1.222 | 0 |  | 1.222 | 0 | 8.82 | 7.598
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 14 | 13.956
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | 0.577 | 0 |  | 0.577 | 0 | 14 | 13.423
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 2.24 | 2.185
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | 0.333 | 0 |  | 0.333 | 0 | 2.24 | 1.907
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | 0.355 | 0 |  | 0.355 | 0 | 1.4 | 1.045
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 1.4 | 1.345
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | 0.866 | 0 |  | 0.866 | 0 | 3.5 | 2.634
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | 0.977 | 0 |  | 0.977 | 0 | 2.52 | 1.543
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | 0.733 | 0 |  | 0.733 | 0 | 2.24 | 1.507
12. | ПС Отрадная | 4,0+1,6 | 0.088 | 0 |  | 0.088 | 0 | 2.24 | 2.152
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | 0.188 | 0 |  | 0.188 | 0 | 2.24 | 2.052
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 1.4 | 1.167
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 3.5 | 3.389
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | 0.544 | 0 |  | 0.544 | 0 | 5.6 | 5.056
| Итого | 137.3 | 16.069 | 0 |  | 16.069 | 0 | 89.74 | 73.671
дефицит
| профицит | [7 empty] | 73.671
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | 5.633 | 0 |  | 5.633 | 0 | 19.6 | 13.967
2. | ПС Тургай | 6,3+6,3 | 0.411 | 0 |  | 0.411 | 0 | 8.82 | 8.409
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | 0.644 | 0 |  | 0.644 | 0 | 8.82 | 8.176
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | 0.334 | 0 |  | 0.334 | 0 | 8.82 | 8.486
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | 1.755 | 0 |  | 1.755 | 0 | 5.6 | 3.845
6. | ПС Город-1 | 1,6+4,0 | 0.155 | 0 |  | 0.155 | 0 | 2.24 | 2.085
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | 0.433 | 0 |  | 0.433 | 0 | 2.24 | 1.807
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | 0.177 | 0 |  | 0.177 | 0 | 1.4 | 1.223
9. | ПС Горная | 1,0+1,6 | 0.177 | 0 |  | 0.177 | 0 | 1.4 | 1.223
10. | ПС Уленты | 1,6+1,0 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.2
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 2.24 | 2.174
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 1.4 | 1.278
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | 0.177 | 0 |  | 0.177 | 0 | 3.5 | 3.323
| Итого | 99 | 10.284 | 0 |  | 10.284 | 0 | 67.48 | 57.196
дефицит
| профицит | [7 empty] | 57.196
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | 0.277 | 0 |  | 0.277 | 0 | 3.5 | 3.223
2. | ПС Агат | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1.4 | 1.31
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0+63,0 | 37.377 | 0 |  | 37.377 | 0 | 70 | 32.623
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | 4.855 | 0 |  | 4.855 | 0 | 8.82 | 3.965
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | 1.111 | 0 |  | 1.111 | 0 | 8.82 | 7.709
7. | ПС Канкрынка | 2,5+2,5 | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 3.5 | 3.056
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | 1.122 | 0 |  | 1.122 | 0 | 8.82 | 7.698
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 14 | 13.556
10. | ПС Пригородная | 2,5+2,5 | 0.344 | 0 |  | 0.344 | 0 | 3.5 | 3.156
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | 0.288 | 0 |  | 0.288 | 0 | 2.24 | 1.952
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | 0.522 | 0 |  | 0.522 | 0 | 3.5 | 2.978
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | 0.266 | 0 |  | 0.266 | 0 | 3.5 | 3.234
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1.4 | 1.356
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 1.4 | 1.345
| Итого | 210.4 | 47.239 | 0 |  | 47.239 | 0 | 129.5 | 87.161
дефицит
| профицит | [7 empty] | 87.161