## ЕМЭС
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Есильских МЭС на 16 марта 2022г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552 |  | 0.02 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 1.6 | 1.532
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.638 | 0 |  | 1.638 | 0 | 10 | 8.362 |  | 0.528 | 2.166 |  |  | 2.166 |  | 10 | 7.834
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.72 | 0 |  | 1.72 | 0 | 10 | 8.28 |  | 0.784 | 2.504 |  |  | 2.504 |  | 10 | 7.496
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 4+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.132 | 0 |  | 0.132 | 0 | 1.6 | 1.468 |  | 0.25 | 0.382 |  |  | 0.382 |  | 1.6 | 1.218
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552 |  | 0.018 | 0.066 |  |  | 0.066 |  | 1.6 | 1.534
6 | ПС 35/10 Дальняя | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504 |  | 0.744 | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 1.6 | 0.76
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.128 | 0 |  | 0.128 | 0 | 1.6 | 1.472 |  | 0.012 | 0.14 |  |  | 0.14 |  | 1.6 | 1.46
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.152 | 0 |  | 1.152 | 0 | 4 | 2.848 |  | 2.645 | 3.797 |  |  | 3.797 |  | 4 | 0.203
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.104 | 0 |  | 0.104 | 0 | 1.6 | 1.496 |  | 0 | 0.104 |  |  | 0.104 |  | 1.6 | 1.496
10 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.192 | 0 |  | 0.192 | 0 | 1.6 | 1.408 |  | 0.315 | 0.507 |  |  | 0.507 |  | 1.6 | 1.093
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.164 | 0 |  | 0.164 | 0 | 1 | 0.836 |  | 0.152 | 0.316 |  |  | 0.316 |  | 1 | 0.684
12 | ПС 35/10 Каракольская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552 |  | 0.027 | 0.075 |  |  | 0.075 |  | 1.6 | 1.525
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.52 |  | 0.054 | 0.134 |  |  | 0.134 |  | 1.6 | 1.466
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0 | 0.016 |  |  | 0.016 |  | 1 | 0.984
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504 |  | 0.072 | 0.168 |  |  | 0.168 |  | 1.6 | 1.432
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1 | 0.92 |  | 0.035 | 0.115 |  |  | 0.115 |  | 1 | 0.885
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.52 |  | 0.045 | 0.125 |  |  | 0.125 |  | 1.6 | 1.475
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504 |  | 0.158 | 0.254 |  |  | 0.254 |  | 1.6 | 1.346
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.056 | 0 |  | 0.056 | 0 | 1 | 0.944 |  | 0.001 | 0.057 |  |  | 0.057 |  | 1 | 0.943
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.047 | 0.147 |  |  | 0.147 |  | 1.6 | 1.453
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.5 | 2.468 |  | 0.027 | 0.059 |  |  | 0.059 |  | 2.5 | 2.441
| Итого по РЭС | 120.5 |  | 115.9 |  |  |  |  | 6.106 | 0 |  | 6: 6.106; 7: 0; 8: 51.3; 9: 45.194
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 45.194
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 2.89 | 0 |  | 2.89 | 0 | 25 | 22.11 |  | 2.036 | 4.926 |  |  | 4.926 |  | 25 | 20.074
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.108 | 0 |  | 1.108 | 0 | 10 | 8.892 |  | 0.014 | 1.122 |  |  | 1.122 |  | 10 | 8.878
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584 |  | 0 | 0.016 |  |  | 0.016 |  | 1.6 | 1.584
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504 |  | 0.214 | 0.31 |  |  | 0.31 |  | 1.6 | 1.29
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1 | 0.968 |  | 0.01 | 0.042 |  |  | 0.042 |  | 1 | 0.958
6 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1 | 0.952 |  | 0.173 | 0.221 |  |  | 0.221 |  | 1 | 0.779
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552 |  | 0.025 | 0.073 |  |  | 0.073 |  | 1.6 | 1.527
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.5 | 2.452 |  | 0.195 | 0.243 |  |  | 0.243 |  | 2.5 | 2.257
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.038 | 0 |  | 0.038 | 0 | 1.6 | 1.562 |  | 0.007 | 0.045 |  |  | 0.045 |  | 1.6 | 1.555
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.6 | 1.568 |  | 0.019 | 0.051 |  |  | 0.051 |  | 1.6 | 1.549
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 2.5 | 2.404 |  | 0.742 | 0.838 |  |  | 0.838 |  | 2.5 | 1.662
12 | ПС 35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0 | 2.5 | 1.77 |  | 0.575 | 1.305 |  |  | 1.305 |  | 2.5 | 1.195
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0 | 0.016 |  |  | 0.016 |  | 1 | 0.984
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1 | 0.968 |  | 0.007 | 0.039 |  |  | 0.039 |  | 1 | 0.961
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0 | 0.016 |  |  | 0.016 |  | 1 | 0.984
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1 | 0.968 |  | 0 | 0.032 |  |  | 0.032 |  | 1 | 0.968
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.6 | 1.568 |  | 0.195 | 0.227 |  |  | 0.227 |  | 1.6 | 1.373
18 | ПС 35/10 Карасусская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584 |  | 0.015 | 0.031 |  |  | 0.031 |  | 1.6 | 1.569
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.6 | 1.568 |  | 0.129 | 0.161 |  |  | 0.161 |  | 1.6 | 1.439
| Итого по РЭС | 136.8 |  | 136.2 |  |  |  |  | 5.358 | 0 |  | 6: 5.358; 7: 0; 8: 61.3; 9: 55.942
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 55.942
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0.004 | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 1 | 0.98
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1 | 0.968 |  | 0.4 | 0.432 |  |  | 0.432 |  | 1 | 0.568
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 1.6 | 1.18 |  | 0.159 | 0.579 |  |  | 0.579 |  | 1.6 | 1.021
4 | ПС 35/10 Кировская | 2,5+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.04 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 1.6 | 1.4
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552 |  | 0.031 | 0.079 |  |  | 0.079 |  | 1.6 | 1.521
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.082 | 0.242 |  |  | 0.242 |  | 1 | 0.758
7 | ПС 35/10 Островская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 1 | 0.904 |  | 0.028 | 0.124 |  |  | 0.124 |  | 1 | 0.876
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.192 | 0 |  | 0.192 | 0 | 1.6 | 1.408 |  | 0.012 | 0.204 |  |  | 0.204 |  | 1.6 | 1.396
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 1 | 0.904 |  | 0.024 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 1 | 0.88
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 0.96 | 0 |  | 0.96 | 0 | 4 | 3.04 |  | 0.149 | 1.109 |  |  | 1.109 |  | 4 | 2.891
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1 | 0.968 |  | 0.013 | 0.045 |  |  | 0.045 |  | 1 | 0.955
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.6 | 1.568 |  | 0.285 | 0.317 |  |  | 0.317 |  | 1.6 | 1.27 |  | ПС Лозовая по 10 кВ
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1 | 0.968 |  | 0 | 0.032 |  |  | 0.032 |  | 1 | 0.968
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 2.5 | 1.86 |  | 0.077 | 0.717 |  |  | 0.717 |  | 2.5 | 1.679 |  | ПС Новая по 10 кВ
15 | ПС 35/10 Ленина | 2,5+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1 | 0.64 |  | 0.016 | 0.376 |  |  | 0.376 |  | 1 | 0.611 |  | ПС Лозовая по 10 кВ
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 1.6 | 1.18 |  | 0.147 | 0.567 |  |  | 0.567 |  | 1.6 | 1.033
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.013; 12: 0.013 |  | 0.013
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.104; 12: 0.104 |  | 0.104
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584 |  | 0.02 | 0.036 |  |  | 0.036 |  | 1.6 | 1.564
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 3.712 | 0 |  | 6: 3.712; 7: 0; 8: 25.7; 9: 21.988
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 21.988
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.32 | 0 |  | 2.32 | 0 | 10 | 7.68 |  | 0.632 | 2.952 |  |  | 2.952 |  | 10 | 7.048
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 10 | 9.52 |  | 0.114 | 0.594 |  |  | 0.594 |  | 10 | 9.406
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584 |  | 0.214 | 0.23 |  |  | 0.23 |  | 1.6 | 1.37
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.208 | 0 |  | 0.208 | 0 | 2.5 | 2.292 |  | 0.016 | 0.224 |  |  | 0.224 |  | 2.5 | 2.276
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.5 | 2.452 |  | 0.641 | 0.689 |  |  | 0.689 |  | 2.5 | 1.811
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.068 | 0 |  | 0.068 | 0 | 1.6 | 1.532 |  | 0.093 | 0.161 |  |  | 0.161 |  | 1.6 | 1.439
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552 |  | 0.068 | 0.116 |  |  | 0.116 |  | 1.6 | 1.484
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 2.5 | 2.436 |  | 0.034 | 0.098 |  |  | 0.098 |  | 2.5 | 2.402
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.8 | 1.64 |  | 0.457 | 0.617 |  |  | 0.617 |  | 1.8 | 1.183
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1 | 0.952 |  | 0.107 | 0.155 |  |  | 0.155 |  | 1 | 0.845
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504 |  | 0.104 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 1.6 | 1.4
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.018 | 0.054 |  |  | 0.054 |  | 1 | 0.946
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.007 | 0.043 |  |  | 0.043 |  | 1.6 | 1.557
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 2.5 | 2.404 |  | 0.046 | 0.142 |  |  | 0.142 |  | 2.5 | 2.358
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 1.6 | 1.536 |  | 0.106 | 0.17 |  |  | 0.17 |  | 1.6 | 1.43
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 2.5 | 2.304 |  | 0.165 | 0.361 |  |  | 0.361 |  | 2.5 | 2.139
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552 |  | 0.013 | 0.061 |  |  | 0.061 |  | 1.6 | 1.539
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.6 | 1.568 |  | 0.528 | 0.56 |  |  | 0.56 |  | 1.6 | 1.04
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 1.6 | 0.96 |  | 0.611 | 1.251 |  |  | 1.251 |  | 1.6 | 0.349
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.6 | 1.584 |  | 0.037 | 0.053 |  |  | 0.053 |  | 1.6 | 1.547
| Итого по РЭС | 112.3 |  | 112.3 |  |  |  |  | 4.72 | 0 |  | 6: 4.72; 7: 0; 8: 52.3; 9: 47.58
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 47.58
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор.
Начальник ОДС А.Моисейкин