## РЭУ
Загрузка силовых трансформаторов по РЭУ АО "АРЭК" на 15 декабря 2021 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
18. | ПС Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 1.222 | 0 |  | 1.222 | 0 | 1.6 | 0.378 |  | 0.111 | 1.333 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 1.6 | 0.267
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 5.48 | 0 |  | 5.48 | 0 | 10 | 4.52 |  | 0.375 | 5.855 |  |  | 5.855 | 0 | 10 | 4.145
2. | ПС Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99
3. | ПС Кайнарская | 1+1 | - | - | Т-2 | 1 | - | - | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0.052 | 0.062 |  |  | 0.062 | 0 | 1 | 0.938
4. | ПС Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.62 | 0 |  | 0.62 | 0 | 1.6 | 0.98 |  | 0.519 | 1.139 |  |  | 1.139 | 0 | 1.6 | 0.461
5. | ПС Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.028 | 0.228 |  |  | 0.228 | 0 | 1.6 | 1.372
6. | ПС Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 |  | 0 | 0.03 |  |  | 0.03 | 0 | 1 | 0.97
7. | ПС Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1.6 | 1.59 |  | 0.031 | 0.041 |  |  | 0.041 | 0 | 1.6 | 1.559
8. | ПС Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.022 | 0.262 |  |  | 0.262 | 0 | 1.6 | 1.338
9. | ПС Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1 | 0.76 |  | 0.225 | 0.465 |  |  | 0.465 | 0 | 1 | 0.535
10. | ПС Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1 | 0.92 |  | 0.075 | 0.155 |  |  | 0.155 | 0 | 1 | 0.845
11. | ПС Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.34 | 0 |  | 0.34 | 0 | 1 | 0.66 |  | 0.85 | 1.19 |  |  | 1.19 | 0 | 1 | -0.19
12. | ПС Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.051 | 0.211 |  |  | 0.211 | 0 | 1.6 | 1.389
13. | ПС Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.084 | 0.484 |  |  | 0.484 | 0 | 1.6 | 1.116
14. | ПС Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1.6 | 1.48 |  | 0.18 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3
15. | ПС Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.72 | 0 |  | 2.72 | 0 | 4 | 1.28 |  | 1.711 | 4.431 |  |  | 4.431 | 0 | 4 | -0.431
16. | ПС Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.79 | 0 |  | 0.79 | 0 | 1.6 | 0.81 |  | 0.167 | 0.957 |  |  | 0.957 | 0 | 1.6 | 0.643
17. | ПС Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 2.5 | 1.86 |  | 0.095 | 0.735 |  |  | 0.735 | 0 | 2.5 | 1.765
| Итого | 77.9 | 76.5 | [5 empty] | 13.312 | 0 |  | 6: 13.312; 7: 0; 8: 36.9; 9: 23.588
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 23.588
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 6.46 | 0 |  | 6.46 | 0 | 16 | 9.54 |  | 3.146 | 9.606 |  |  | 9.606 |  | 16 | 6.394
2. | ПС Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.67 | 0 |  | 0.67 | 0 | 6.3 | 5.63 |  | 0.031 | 0.701 |  |  | 0.701 |  | 6.3 | 5.599
3. | ПС Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.51 | 0 |  | 1.51 | 0 | 10 | 8.49 |  | 2.409 | 3.919 |  |  | 3.919 |  | 10 | 6.081
4. | ПС Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.87 | 0 |  | 0.87 | 0 | 1.6 | 0.73 |  | 0.038 | 0.908 |  |  | 0.908 |  | 1.6 | 0.692
5. | ПС Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.71 | 0 |  | 0.71 | 0 | 1.6 | 0.89 |  | 0.269 | 0.979 |  |  | 0.979 |  | 1.6 | 0.621
6. | ПС М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1 | 0.86 |  | 0.029 | 0.169 |  |  | 0.169 |  | 1 | 0.831
7. | ПС Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 2.81 | 0 |  | 2.81 | 0 | 6.3 | 3.49 |  | 0.107 | 2.917 |  |  | 2.917 |  | 6.3 | 3.383
8. | ПС Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.35 | 0 |  | 0.35 | 0 | 6.3 | 5.95 |  | 0.044 | 0.394 |  |  | 0.394 |  | 6.3 | 5.906
9. | ПС Красный Маяк | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0.072 | 0.232 |  |  | 0.232 |  | 2.5 | 2.268
10. | ПС Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1.6 | 1.59 |  | 0 | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 1.6 | 1.59
11. | ПС Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 2.5 | 2.36 |  | 0.007 | 0.147 |  |  | 0.147 |  | 2.5 | 2.353
12. | ПС Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.029 | 0.269 |  |  | 0.269 |  | 1.6 | 1.331
13. | ПС Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 2.5 | 2.44 |  | 0.182 | 0.242 |  |  | 0.242 |  | 2.5 | 2.258
14. | ПС Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1.6 | 1.34 |  | 0.285 | 0.545 |  |  | 0.545 |  | 1.6 | 1.055
15. | ПС Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1 | 0.95 |  | 0.06 | 0.11 |  |  | 0.11 |  | 1 | 0.89
16. | ПС Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.51 | 0 |  | 0.51 | 0 | 10 | 9.49 |  | 0.163 | 0.673 |  |  | 0.673 |  | 10 | 9.327
17. | ПС Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1 | 0.86 |  | 0 | 0.14 |  |  | 0.14 |  | 1 | 0.86
18. | ПС Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.042 | 0.282 |  |  | 0.282 |  | 1.6 | 1.318
19. | ПС Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 2.5 | 2.26 |  | 0.055 | 0.295 |  |  | 0.295 |  | 2.5 | 2.205
20. | ПС Шуйская | 1,6+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.57 | 0 |  | 0.57 | 0 | 1.6 | 1.03 |  | 0.286 | 0.856 |  |  | 0.856 |  | 1.6 | 0.744
21. | ПС Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.007 | 0.307 |  |  | 0.307 |  | 1.6 | 1.293
22. | ПС Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46 |  | 0.069 | 0.209 |  |  | 0.209 |  | 1.6 | 1.391
23. | ПС Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 2.5 | 2.32 |  | 0.039 | 0.219 |  |  | 0.219 |  | 2.5 | 2.281
| Итого | 255.7 | 256.6 | [5 empty] | 16.76 | 0 |  | 6: 16.76; 7: 0; 8: 84.8; 9: 68.04
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 68.04
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Н.-Александровка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 13.91 | 0 |  | 13.91 | 0 | 10 | -3.91 |  | 5.12 | 19.03 |  |  | 19.03 |  | 10 | -9.03
2. | ПС Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 6.66 | 0 |  | 6.66 | 0 | 16 | 9.34 |  | 1.903 | 8.563 |  |  | 8.563 |  | 16 | 7.437
3. | ПС Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1.6 | 1.48 |  | 0.053 | 0.173 |  |  | 0.173 |  | 1.6 | 1.427
4. | ПС Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.68 | 0 |  | 1.68 | 0 | 4 | 2.32 |  | 3.412 | 5.092 |  |  | 5.092 |  | 4 | -1.092
5. | ПС Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 1.6 | 1.29 |  | 0.242 | 0.552 |  |  | 0.552 |  | 1.6 | 1.048
6. | ПС Сары-Оба | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.029 | 0.269 |  |  | 0.269 |  | 1.6 | 1.331
7. | ПС Юбилейная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 1.63 | 0 |  | 1.63 | 0 | 2.5 | 0.87 |  | 1.232 | 2.862 |  |  | 2.862 |  | 2.5 | -0.362
8. | ПС Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.83 | 0 |  | 0.83 | 0 | 2.5 | 1.67 |  | 0.018 | 0.848 |  |  | 0.848 |  | 2.5 | 1.652
9. | ПС Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0 | 4 | 1.29 |  | 0.104 | 2.814 |  |  | 2.814 |  | 4 | 1.186
10. | ПС Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 1.6 | 1.5
11. | ПС Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 2.5 | 2.23 |  | 0.512 | 0.782 |  |  | 0.782 |  | 2.5 | 1.718
12. | ПС Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 1.8 | 1.38 |  | 1.807 | 2.227 |  |  | 2.227 |  | 1.8 | -0.427
13. | ПС Вячеславка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 1.23 | 0 |  | 1.23 | 0 | 1.6 | 0.37 |  | 0.633 | 1.863 |  |  | 1.863 |  | 1.6 | -0.263
14. | ПС Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32 |  | 0.175 | 0.455 |  |  | 0.455 |  | 1.6 | 1.145
15. | ПС Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 |  | 0 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 1 | 0.88
16. | ПС ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 1.6 | 1.43 |  | 0 | 0.17 |  |  | 0.17 |  | 1.6 | 1.43
17. | ПС Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.49 | 0 |  | 0.49 | 0 | 1.6 | 1.11 |  | 0.377 | 0.867 |  |  | 0.867 |  | 1.6 | 0.733
18. | ПС Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 1 | 0.81 |  | 0.032 | 0.222 |  |  | 0.222 |  | 1 | 0.778
| Итого | 132 | 131.1 | [5 empty] | 31.36 | 0 |  | 6: 31.36; 7: 0; 8: 58.1; 9: 26.74
| дефицит | [10 empty] | 9: -3.91
| профицит | [10 empty] | 9: 30.65
Егиндыкольский СУ
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 6.3 | 6.1 |  | 0.011 | 0.189 |  |  | 0.189 |  | 6.3 | 6.111
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.52 | 0 |  | 2.52 | 0 | 10 | 7.48 |  | 0.744 | 3.264 |  |  | 3.264 |  | 10 | 6.736
3. | ПС Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1 | 0.95 |  | 0 | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 1 | 0.95
4. | ПС Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1 | 0.9 |  | 0.068 | 0.168 |  |  | 0.168 |  | 1 | 0.832
5. | ПС Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.74 | 0 |  | 0.74 | 0 | 1.6 | 0.86 |  | 0.016 | 0.756 |  |  | 0.756 |  | 1.6 | 0.844
6. | ПС Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.52 |  | 0.004 | 0.084 |  |  | 0.084 |  | 1.6 | 1.516
7. | ПС Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 |  | 0.015 | 0.135 |  |  | 0.135 |  | 1 | 0.865
8. | ПС Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.5 | 2.25 |  | 0.105 | 0.355 |  |  | 0.355 |  | 2.5 | 2.145
9. | ПС Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1 | 0.91 |  | 0.004 | 0.094 |  |  | 0.094 |  | 1 | 0.906
| Итого | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 4.15 | 0 |  | 6: 4.15; 7: 0; 8: 26; 9: 21.85
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 21.85
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 10.5 | 0 |  | 10.5 | 0 | 16 | 5.5 |  | 2.579 | 13.079 |  |  | 13.079 |  | 16 | 2.921
2. | ПС Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 12.26 | 0 |  | 12.26 | 0 | 16 | 3.74 |  | 4.218 | 16.478 |  |  | 16.478 |  | 16 | -0.478
3. | ПС Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.67 | 0 |  | 0.67 | 0 | 6.3 | 5.63 |  | 0.127 | 0.797 |  |  | 0.797 |  | 6.3 | 5.503
4. | ПС Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 9.57 | 0 |  | 9.57 | 0 | 16 | 6.43 |  | 2.873 | 12.443 |  |  | 12.443 |  | 16 | 3.557
5. | ПС Ильинка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 9.24 | 0 |  | 9.24 | 0 | 16 | 6.76 |  | 5.615 | 14.855 |  |  | 14.855 |  | 16 | 1.145
6. | ПС Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.9 | 0 |  | 0.9 | 0 | 2.5 | 1.6 |  | 0.527 | 1.427 |  |  | 1.427 |  | 2.5 | 1.073
7. | ПС Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 |  | 2.26 | 2.76 |  |  | 2.76 |  | 1 | -1.76
8. | ПС Максимовка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 1.8 | 0 |  | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 |  | 1.901 | 3.701 |  |  | 3.701 |  | 1.8 | -1.901
9. | ПС Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.58 | 0 |  | 1.58 | 0 | 6.3 | 4.72 |  | 3.124 | 4.704 |  |  | 4.704 |  | 6.3 | 1.596
10. | ПС Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.8 | 1.4 |  | 0.379 | 0.779 |  |  | 0.779 |  | 1.8 | 1.021
11. | ПС Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 1.8 | 1.38 |  | 0.945 | 1.365 |  |  | 1.365 |  | 1.8 | 0.435
12. | ПС Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 1 | 0.83 |  | 0.445 | 0.615 |  |  | 0.615 |  | 1 | 0.385
13. | ПС Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.62 | 0 |  | 0.62 | 0 | 2.5 | 1.88 |  | 0.164 | 0.784 |  |  | 0.784 |  | 2.5 | 1.716
14. | ПС Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.52 | 0 |  | 0.52 | 0 | 1.6 | 1.08 |  | 0.073 | 0.593 |  |  | 0.593 |  | 1.6 | 1.007
15. | ПС Интернациональная | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 6.8 | 0 |  | 6.8 | 0 | 6.3 | -0.5 |  | 7 | 13.8 |  |  | 13.8 |  | 6.3 | -7.5
16. | ПС Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 2.5 | 2.06 |  | 0.036 | 0.476 |  |  | 0.476 |  | 2.5 | 2.024
17. | ПС Куянды | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 4.18 | 0 |  | 4.18 | 0 | 4 | -0.18 |  | 10.222 | 14.402 |  |  | 14.402 |  | 4 | -10.402
18. | ПС М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.06 | 0.26 |  |  | 0.26 |  | 1.6 | 1.34
19. | ПС Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1.6 | 0.6 |  | 0.388 | 1.388 |  |  | 1.388 |  | 1.6 | 0.212
20. | ПС Романовка | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.61 | 0 |  | 0.61 | 0 | 1.6 | 0.99 |  | 0.431 | 1.041 |  |  | 1.041 |  | 1.6 | 0.559
21. | ПС Софиевка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.59 | 0 |  | 1.59 | 0 | 6.3 | 4.71 |  | 3.036 | 4.626 |  |  | 4.626 |  | 6.3 | 1.674
22. | ПС Целиноградская | 4+4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | Т-3 | 4 | 2.9 | 0 |  | 2.9 | 0 | 4 | 1.1 |  | 3.565 | 6.465 |  |  | 6.465 |  | 4 | -2.465
23. | ПС Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.8 |  | 0.032 | 0.832 |  |  | 0.832 |  | 1.6 | 0.768
24. | ПС Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 8.22 | 0 |  | 8.22 | 0 | 25 | 16.78 |  | 3.06 | 11.28 |  |  | 11.28 |  | 25 | 13.72
25. | ПС Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 23.662 | 23.662 |  |  | 23.662 |  | 40 | 16.338
26. | ПС Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 46 | 0 |  | 46 | 0 | 63 | 17 |  | 0.889 | 46.889 |  |  | 46.889 |  | 63 | 16.111
27. | ПС ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 5.76 | 0 |  | 5.76 | 0 | 40 | 34.24 |  | 3.823 | 9.583 |  |  | 9.583 |  | 40 | 30.417
28. | ПС Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 20.65 | 0 |  | 20.65 | 0 | 40 | 19.35 |  | 27.321 | 47.971 |  |  | 47.971 |  | 40 | -7.971
29. | ПС Гарден Виладж |  | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 40 | 39 |  | 38.982 | 39.982 |  |  | 39.982 |  | 40 | 0.018
| Итого | 651.3 | 745.6 | [5 empty] | 149.3 | 0 |  | 6: 149.3; 7: 0; 8: 328.1; 9: 218.8
| дефицит | [10 empty] | 9: -0.68
| профицит | [10 empty] | 9: 219.48
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 6.3 | 5.9 |  | 0.034 | 0.434 |  |  | 0.434 |  | 6.3 | 5.866
2. | ПС Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.21 | 0 |  | 2.21 | 0 | 10 | 7.79 |  | 0.623 | 2.833 |  |  | 2.833 |  | 10 | 7.167
3. | ПС Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 6.3 | 5.5 |  | 2.319 | 3.119 |  |  | 3.119 |  | 6.3 | 3.181
4. | ПС Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.178 | 0.358 |  |  | 0.358 |  | 1.6 | 1.242
5. | ПС Арыкты | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.34 | 0 |  | 0.34 | 0 | 1 | 0.66 |  | 0.289 | 0.629 |  |  | 0.629 |  | 1 | 0.371
6. | ПС Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 |  | 0.011 | 0.211 |  |  | 0.211 |  | 1 | 0.789
7. | ПС Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0.031 | 0.051 |  |  | 0.051 |  | 1 | 0.949
8. | ПС Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1 | 0.6 |  | 0.169 | 0.569 |  |  | 0.569 |  | 1 | 0.431
| Итого | 58.7 | 62.4 | [5 empty] | 4.55 | 0 |  | 6: 4.55; 7: 0; 8: 28.2; 9: 23.65
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 23.65