## АМЭС
|  |  |  | Загрузка силовых трансформаторов на ПС Акмолинских МЭС | [6 empty] | на 01.08.2016
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Выданная нагрузка по ТУ МВТ | Итого нагрузка, МВТ | Итого нагрузка, МВА | Итого нагрузка, %
Астраханский РЭС
1 | Урман | Т-1 | 10 | 2.7 | 30 | 3 | 0.045 | 2.745 | 2.9516 | 29.52%
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
2 | Совхозная | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 1 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889 |  | 0.008 | 0.0086022 | 0.8602%
3 | Кайнарская | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 1 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889 |  | 0.008 | 0.0086022 | 0.8602%
4 | Первомайская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.533 | 23.6889 | 0.59222 | 0.015 | 0.548 | 0.58925 | 23.57%
5 | Новый Колутон | Т-1 | 1.6 | 0.269 | 18.6806 | 0.29889 |  | 0.269 | 0.28925 | 18.08%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
6 | Степняк | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 1 | 0.126 | 14 | 0.14 |  | 0.126 | 0.13548 | 13.55%
7 | Жарсуатская | Т-1 | 1 | 0.033 | 3.6667 | 0.036667 |  | 0.033 | 0.035484 | 3.548%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
8 | Красногвардейская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.234 | 10.4 | 0.26 |  | 0.234 | 0.25161 | 10.06%
9 | Новочеркасская | Т-1 | 1.6 | 0.285 | 19.7917 | 0.31667 |  | 0.285 | 0.30645 | 19.15%
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
10 | Колутон | Т-1 | 1 | 0.222 | 24.6667 | 0.24667 |  | 0.222 | 0.23871 | 23.87%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
11 | Камышенка | Т-1 | 1 | 0.245 | 27.2222 | 0.27222 | 0.13 | 0.375 | 0.40323 | 40.32%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
12 | Кзыл-Жарская | Т-1 | 1.6 | 0.127 | 8.8194 | 0.14111 | 0.03 | 0.157 | 0.16882 | 10.55%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
13 | Береговая | Т-1 | 1.6 | 0.204 | 14.1667 | 0.22667 | 0.09 | 0.294 | 0.31613 | 19.76%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
14 | Джамбул | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.081 | 5.625 | 0.09 | 0.1 | 0.181 | 0.19462 | 12.16%
15 | Астраханка | Т-1 | 4 | 2.005 | 55.6944 | 2.2278 | 0.509 | 2.514 | 2.7032 | 67.58%
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
16 | Гранит | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.235 | 16.3194 | 0.26111 | 0.1 | 0.335 | 0.36022 | 22.51%
17 | Силикатная | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 1.137 | 78.9583 | 1.2633 | 0.326 | 1.463 | 1.5731 | 98.32%
18 | Акбеит | Т-1 | 1.6 | 0.03 | 2.0833 | 0.033333 |  | 0.03 | 0.032258 | 2.016%
| Итого: |  | 37.8 | 8.482 | 24.93% | 9.4244 | 1.345 | 9.827 | 10.5667 | 27.95%
Атбасарский РЭС
1 | Город | Т-1 | 16 | 1.912 | 13.2778 | 2.1244 | 2.21 | 4.122 | 4.4323 | 27.7%
|  | Т-2 | 16 | 2.216 | 15.3889 | 2.4622 |  | 2.216 | 2.3828 | 14.89%
2 | Атбасар-2 | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 6.3 | 0.56 | 9.8765 | 0.62222 | 0.01 | 0.57 | 0.6129 | 9.729%
3 | Западная | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 10 | 0.89 | 9.8889 | 0.98889 | 0.103 | 0.993 | 1.0677 | 10.68%
4 | Красносельская | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.735 | 51.0417 | 0.81667 | 0.021 | 0.756 | 0.8129 | 50.81%
5 | Красная Заря | Т-1 | 1.6 | 0.13 | 9.0278 | 0.14444 | 0.5 | 0.63 | 0.67742 | 42.34%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
6 | М. Горького | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 6.3 | 0.364 | 6.4198 | 0.40444 | 0.015 | 0.379 | 0.40753 | 6.469%
|  | Т-3 | 1 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
7 | Целинная | АТ-1 | 63 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-3 | 10 | 0.402 | 4.4667 | 0.44667 | 0.185 | 0.587 | 0.63118 | 6.312%
|  | Т-4 | 6.3 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
8 | Мариновская | Т-1 | 6.3 | 1.06 | 18.6949 | 1.1778 | 0.015 | 1.075 | 1.1559 | 18.35%
|  | Т-2 | 6.3 | откл. | откл | откл |  |  |  | 0%
9 | Красный Маяк | Т-1 | 2.5 | 0.073 | 3.2444 | 0.081111 |  | 0.073 | 0.078495 | 3.14%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
10 | Шункурколь | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.072 | 5 | 0.08 |  | 0.072 | 0.077419 | 4.839%
11 | Ладыженка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.39 | 17.3333 | 0.43333 | 0.01 | 0.4 | 0.43011 | 17.2%
12 | Сергеевка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111 | 0.015 | 0.178 | 0.1914 | 11.96%
13 | Самарка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778 | 0.031 | 0.047 | 0.050538 | 2.022%
14 | Ишимская | Т-1 | 1.6 | 0.76 | 52.7778 | 0.84444 | 0.462 | 1.222 | 1.314 | 82.12%
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
15 | Калиновка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 |  | 0.16 | 0.17204 | 6.882%
16 | Новосельская | Т-1 | 10 | 0.53 | 5.8889 | 0.58889 | 0.08 | 0.61 | 0.65591 | 6.559%
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
17 | Тельмана | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1 | 0.062 | 6.8889 | 0.068889 | 0.05 | 0.112 | 0.12043 | 12.04%
18 | Отан | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.196 | 13.6111 | 0.21778 | 0.008 | 0.204 | 0.21935 | 13.71%
19 | Покровка | Т-1 | 2.5 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444 | 0.005 | 0.117 | 0.12581 | 5.032%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
20 | Шуйская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.413 | 28.6806 | 0.45889 | 0.06 | 0.473 | 0.5086 | 31.79%
21 | Борисовка | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.22 | 15.2778 | 0.24444 | 0.06 | 0.28 | 0.30108 | 18.82%
22 | Акимовская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.144 | 10 | 0.16 | 0.015 | 0.159 | 0.17097 | 10.69%
23 | Садовая | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 4 | 0.23 | 6.3889 | 0.25556 | 0.01 | 0.24 | 0.25806 | 6.452%
| Итого: |  | 112.8 | 11.81 | 11.63% | 13.1222 | 3.865 | 15.675 | 16.8548 | 14.94%
Аршалынский РЭС
1 | Н.-Александровка | Т-1 | 10 | 8.947 | 99.4111 | 9.9411 | 13.901 | 22.848 | 24.5677 | 245.7%
|  | Т-2 | 10 | 7.953 | 88.3667 | 8.8367 |  | 7.953 | 8.5516 | 85.52%
2 | Вишнёвка | Т-1 | 16 | 8.89 | 50.0063 | 8.001 | 5.16 | 14.05 | 15.1075 | 94.42%
|  | Т-2 | 16 | 11.72 | 81.3889 | 13.0222 |  | 11.72 | 12.6022 | 78.76%
3 | Белоярка | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | 0.065 |  |  | 0%
|  | Т-3 | 1 | 0.097 | 10.7778 | 0.10778 | 0.06 | 0.157 | 0.16882 | 16.88%
4 | Волгодоновка | Т-1 | 4 | 3.415 | 94.8611 | 3.7944 | 2.11 | 5.525 | 5.9409 | 148.5%
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
5 | Раздольная | Т-1 | 2.5 | 0.274 | 12.1778 | 0.30444 | 0.08 | 0.354 | 0.38065 | 15.23%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
6 | Сары-Оба | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.158 | 10.9722 | 0.17556 | 0.045 | 0.203 | 0.21828 | 13.64%
7 | Юбилейная | Т-1 | 2.5 | 2.214 | 98.4 | 2.46 | 1.688 | 3.902 | 4.1957 | 167.8%
|  | Т-2 | 4 | 2.1 | 58.3333 | 2.3333 |  | 2.1 | 2.2581 | 56.45%
8 | Константиновка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.363 | 16.1333 | 0.40333 | 0.045 | 0.408 | 0.43871 | 17.55%
9 | Ижевская | Т-1 | 4 | 1.11 | 30.8333 | 1.2333 | 0.61 | 1.72 | 1.8495 | 46.24%
|  | Т-2 | 4 | 0.89 | 24.7222 | 0.98889 |  | 0.89 | 0.95699 | 23.92%
10 | Юлия | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
11 | Н.-Владимировка | Т-1 | 2.5 | 0.523 | 23.2444 | 0.58111 | 0.444 | 0.967 | 1.0398 | 41.59%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
12 | Тургеневка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.8 | 0.641 | 39.5679 | 0.71222 | 0.372 | 1.013 | 1.0892 | 60.51%
13 | Вячеславка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.76 | 52.7778 | 0.84444 | 1.687 | 2.447 | 2.6312 | 164.4%
14 | Анар | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.194 | 13.4722 | 0.21556 | 0.02 | 0.214 | 0.23011 | 14.38%
15 | Оросительная | Т-1 | 1 | 0.081 | 9 | 0.09 |  | 0.081 | 0.087097 | 8.71%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
16 | ПТФ | Т-1 | 1.6 | 0.136 | 9.4444 | 0.15111 | 1 | 1.136 | 1.2215 | 76.34%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
17 | Михайловка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 1.381 | 95.9028 | 1.5344 | 0.212 | 1.593 | 1.7129 | 107.1%
18 | Кварц | Т-1 | 1 | 0.127 | 14.1111 | 0.14111 | 0.09 | 0.217 | 0.23333 | 23.33%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
| Итого: |  | 90.8 | 51.974 | 61.53% | 55.8721 | 27.589 | 79.563 | 85.5516 | 94.22%
Егиндыкольский РЭС
1 | Краснознаменка | Т-1 | 10 | 0.657 | 7.3 | 0.73 | 1.097 | 1.754 | 1.886 | 18.86%
|  | Т-2 | 10 | 1.25 | 13.8889 | 1.3889 |  | 1.25 | 1.3441 | 13.44%
2 | Днепропетровская | Т-1 | 6.3 | 0.391 | 6.8959 | 0.43444 | 0.08 | 0.471 | 0.50645 | 8.039%
3 | Абая | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.25 | 17.3611 | 0.27778 |  | 0.25 | 0.26882 | 16.8%
4 | Армавирская | Т-1 | 1 | 0.099 | 11 | 0.11 | 0.01 | 0.109 | 0.1172 | 11.72%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
5 | Баумана | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.57 | 39.5833 | 0.63333 |  | 0.57 | 0.6129 | 38.31%
6 | Калинина | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.098 | 6.8056 | 0.10889 |  | 0.098 | 0.10538 | 6.586%
7 | Полтавка | Т-1 | 1 | 0.196 | 21.7778 | 0.21778 | 0.011 | 0.207 | 0.22258 | 22.26%
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
8 | Ушакова | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.202 | 8.9778 | 0.22444 | 0.079 | 0.281 | 0.30215 | 12.09%
9 | Буревестник | Т-1 | 1 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444 |  | 0.049 | 0.052688 | 5.269%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
| Итого: |  | 36.6 | 3.762 | 11.42% | 4.18 | 1.277 | 5.039 | 5.4183 | 14.8%
Целиноградский РЭС
1 | Воздвиженка | Т-1 | 6.3 | 4.4 | 77.6014 | 4.8889 | 1.155 | 5.555 | 5.9731 | 94.81%
|  | Т-2 | 6.3 | 1.01 | 17.8131 | 1.1222 |  | 1.01 | 1.086 | 17.24%
2 | Рождественка | Т-1 | 10 | 8.95 | 99.4444 | 9.9444 | 3.71 | 12.66 | 13.6129 | 136.1%
|  | Т-2 | 10 | 8.25 | 91.6667 | 9.1667 |  | 8.25 | 8.871 | 88.71%
3 | Красный Яр | Т-1 | 6.3 | 0.223 | 3.933 | 0.24778 | 0.38 | 0.603 | 0.64839 | 10.29%
|  | Т-2 | 6.3 | 0.395 | 6.9665 | 0.43889 |  | 0.395 | 0.42473 | 6.742%
4 | Акмолинская | Т-1 | 16 | 9.6 | 66.6667 | 10.6667 | 20.281 | 29.881 | 32.1301 | 200.8%
|  | Т-2 | 10 | 8.8 | 97.7778 | 9.7778 |  | 8.8 | 9.4624 | 94.62%
5 | Ильинка | Т-1 | 6.3 | 5.62 | 99.1182 | 6.2444 | 3.309 | 8.929 | 9.6011 | 152.4%
|  | Т-2 | 6.3 | 5.47 | 96.4727 | 6.0778 |  | 5.47 | 5.8817 | 93.36%
6 | Красный Флаг | Т-1 | 2.5 | 0.49 | 21.7778 | 0.54444 | 4.526 | 5.016 | 5.3935 | 215.7%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
7 | Луговая | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1 | 1.49 | 165.5556 | 1.6556 | 0.16 | 1.65 | 1.7742 | 177.4%
8 | Максимовка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.8 | 1.62 | 100 | 1.8 | 4.106 | 5.726 | 6.157 | 342.1%
9 | Родина | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.81 | 56.25 | 0.9 | 0.776 | 1.586 | 1.7054 | 106.6%
10 | Семёновка | Т-1 | 1.8 | 1.423 | 87.8395 | 1.5811 | 1.61 | 3.033 | 3.2613 | 181.2%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
11 | Ново-Ишимка | Т-1 | 1.8 | 0.61 | 37.6543 | 0.67778 | 0.057 | 0.667 | 0.7172 | 39.84%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
12 | Антоновка | Т-1 | 1 | 0.0856 | 9.5111 | 0.095111 |  | 0.0856 | 0.092043 | 9.204%
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
13 | Жангиз-Кудук | Т-1 | 2.5 | 0.524 | 23.2889 | 0.58222 | 0.1 | 0.624 | 0.67097 | 26.84%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
14 | Заря | Т-1 | 2.5 | 0.202 | 8.9778 | 0.22444 | 0.68 | 0.882 | 0.94839 | 37.94%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
15 | Интернациональная | Т-1 | 4 | 3.26 | 90.5556 | 3.6222 | 4.85 | 8.11 | 8.7204 | 218%
|  | Т-2 | 4 | 3.28 | 91.1111 | 3.6444 |  | 3.28 | 3.5269 | 88.17%
16 | Красноярка | Т-1 | 2.5 | 0.37 | 16.4444 | 0.41111 | 0.015 | 0.385 | 0.41398 | 16.56%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
17 | Куянды | Т-1 | 4 | 1.5 | 36 |  |  | 1.5 | 1.6129 | 40.32%
|  | Т-2 | 4 | 3.586 | 99.6111 | 3.9844 | 7.535 | 11.121 | 11.9581 | 299%
18 | М.Маметова | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.187 | 12.9861 | 0.20778 |  | 0.187 | 0.20108 | 12.57%
19 | Мичурина | Т-1 | 4 | откл. | откл | откл |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 4 | 3.571 | 99.1944 | 3.9678 | 0.455 | 4.026 | 4.329 | 108.2%
20 | Романовка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.294 | 13.0667 | 0.32667 | 0.576 | 0.87 | 0.93548 | 37.42%
21 | Софиевка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 2.24 | 99.5556 | 2.4889 | 1.755 | 3.995 | 4.2957 | 171.8%
22 | Целиноградская | Т-1 | 4 | 3.58 | 99.4444 | 3.9778 | 4.731 | 8.311 | 8.9366 | 223.4%
|  | Т-2 | 4 | 3.59 | 99.7222 | 3.9889 |  | 3.59 | 3.8602 | 96.51%
|  | Т-3 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
23 | Челкарская | Т-1 | 1.6 | 0.234 | 16.25 | 0.26 | 0.01 | 0.244 | 0.26237 | 16.4%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
24 | Астана | Т-1 | 63 | 18.14 | 31.9929 | 20.1556 | 12.948 | 31.088 | 33.428 | 53.06%
|  | Т-2 | 63 | 18.75 | 33.0688 | 20.8333 |  | 18.75 | 20.1613 | 32%
25 | ЧЛЗ | Т-1 | 40 | 1.17 | 3.25 | 1.3 | 3.35 | 4.52 | 4.8602 | 12.15%
|  | Т-2 | 40 | 1.84 | 5.1111 | 2.0444 |  | 1.84 | 1.9785 | 4.946%
26 | Северная | Т-1 | 40 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 40 | 34.45 | 95.6944 | 38.2778 | 31.203 | 65.653 | 70.5946 | 176.5%
| Итого: |  | 385 | 160.0146 | 45.75% | 176.1273 | 108.278 | 268.2926 | 288.4867 | 74.93%
Коргалжынский РЭС
1 | Жантеке | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 6.3 | 0.29 | 5.1146 | 0.32222 | 1.094 | 1.384 | 1.4882 | 23.62%
2 | Кугальджино | Т-1 | 10 | 1.11 | 12.3333 | 1.2333 | 0.338 | 1.448 | 1.557 | 15.57%
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
3 | Сабунды | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 6.3 | 1.02 | 17.9894 | 1.1333 | 0.165 | 1.185 | 1.2742 | 20.23%
4 | Кенбедаик | Т-1 | 1.6 | 0.817 | 56.7361 | 0.90778 |  | 0.817 | 0.87849 | 54.91%
|  | Т-2 | 1.8 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
5 | Арыкты | Т-1 | 1 | 0.465 | 51.6667 | 0.51667 |  | 0.465 | 0.5 | 50%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
6 | Шалкар | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0.025 |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1 | 0.311 | 34.5556 | 0.34556 |  | 0.311 | 0.33441 | 33.44%
7 | Кумгуль | Т-1 | 1.6 | 2 | 138.8889 | 2.2222 | 0.015 | 2.015 | 2.1667 | 135.4%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
8 | Коммуна | Т-1 | 1 | Запитана по 10кВ | [5 empty] | 0%
|  | Т-2 | 1.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
9 | Уркендеу | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1 | 0.311 | 34.5556 | 0.34556 | 0.005 | 0.316 | 0.33978 | 33.98%
| Итого: |  | 28.8 | 6.324 | 24.4% | 7.0267 | 1.642 | 7.966 | 8.5656 | 29.74%
| Итого по АМЭС: |  | 691.8 | 242.3666 | 38.41% | 265.7528 | 143.996 | 386.3626 | 415.4437 | 60.05%

## к-ты АМЭС
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Акмолинских МЭС
[19 empty] | 2015 г. | [11 empty] | 2016 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Коэф-т на увеличение МВТ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Астраханский РЭС
1 | Урман | Т-1 | 10 | 2.7 | 30 | 3 | 0.045 | ноябрь: 0.04; 2015 г. март: 0.005
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | 0
2 | Совхозная | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889 | 0
3 | Кайнарская | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889 | 0
4 | Первомайская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.533 | 23.6889 | 0.59222 | 0.015 | 2015 г. декабрь: 0.01; 2015 г. февраль: 0.005
5 | Новый Колутон | Т-1 | 1.6 | 0.269 | 18.6806 | 0.29889 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
6 | Степняк | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.126 | 14 | 0.14 | 0
7 | Жарсуатская | Т-1 | 1 | 0.033 | 3.6667 | 0.036667 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
8 | Красногвардейская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.234 | 10.4 | 0.26 | 0
9 | Новочеркасская | Т-1 | 1.6 | 0.285 | 19.7917 | 0.31667 | 0
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
10 | Колутон | Т-1 | 1 | 0.222 | 24.6667 | 0.24667 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
11 | Камышенка | Т-1 | 1 | 0.245 | 27.2222 | 0.27222 | 0.13 | октябрь: 0.13
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
12 | Кзыл-Жарская | Т-1 | 1.6 | 0.127 | 8.8194 | 0.14111 | 0.03 | 2015 г. январь: 0.005; 2015 г. февраль: 0.005; 2015 г. июнь: 0.02
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
13 | Береговая | Т-1 | 1.6 | 0.204 | 14.1667 | 0.22667 | 0.09 | 2015 г. январь: 0.02; 2015 г. февраль: 0.02; 2015 г. июль: 0.05
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
14 | Джамбул | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.081 | 5.625 | 0.09 | 0.1 | сентябрь: 0.1
15 | Астраханка | Т-1 | 4 | 2.005 | 55.6944 | 2.2278 | 0.509 | июнь: 0.03; август: 0.095; сентябрь: 0.005; октябрь: 0.172; ноябрь: 0.01; 2015 г. январь: 0.03; 2015 г. февраль: 0.03; 2015 г. март: 0.01; 2015 г. апрель: 0.04; 2015 г. июнь: 0.065; 2015 г. июль: 0.022
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. |  | 0
16 | Гранит | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.235 | 16.3194 | 0.26111 | 0.1 | июнь: 0.07; август: 0.01; октябрь: 0.01; 2015 г. июнь: 0.01
17 | Силикатная | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 1.137 | 78.9583 | 1.2633 | 0.326 | июнь: 0.006; 2015 г. апрель: 0.32
18 | Акбеит | Т-1 | 1.6 | 0.03 | 2.0833 | 0.033333 | 0
Атбасарский РЭС
1 | Город | Т-1 | 16 | 1.912 | 13.2778 | 2.1244 | 2.21 | май: 0.028; июнь: 0.019; август: 0.373; сентябрь: 0.022; октябрь: 0.066; ноябрь: 0.34; 2015 г. декабрь: 0.07; 2015 г. январь: 0.09; 2015 г. февраль: 0.56; 2015 г. март: 0.51; 2015 г. апрель: 0.04; 2015 г. июнь: 0.07; 2015 г. июль: 0.022
|  | Т-2 | 16 | 2.216 | 15.3889 | 2.4622 | 0
2 | Атбасар-2 | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 0.56 | 9.8765 | 0.62222 | 0.01 | август: 0.01
3 | Западная | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 10 | 0.89 | 9.8889 | 0.98889 | 0.103 | август: 0.043; сентябрь: 0.03; 2015 г. январь: 0.01; 2015 г. апрель: 0.005; 2015 г. июнь: 0.015
4 | Красносельская | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.735 | 51.0417 | 0.81667 | 0.021 | август: 0.01; 2015 г. февраль: 0.005; 2015 г. апрель: 0.006
5 | Красная Заря | Т-1 | 1.6 | 0.13 | 9.0278 | 0.14444 | 0.5 | июнь: 0.134; август: 0.035; сентябрь: 0.035; октябрь: 0.191; ноябрь: 0.035; 2015 г. февраль: 0.07
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
6 | М. Горького | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 0.364 | 6.4198 | 0.40444 | 0.015 | август: 0.015
|  | Т-3 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
7 | Целинная | АТ-1 | 63 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-3 | 10 | 0.402 | 4.4667 | 0.44667 | 0.185 | август: 0.005; ноябрь: 0.18
|  | Т-4 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | 0
8 | Мариновская | Т-1 | 6.3 | 1.06 | 18.6949 | 1.1778 | 0.015 | сентябрь: 0.005; 2015 г. январь: 0.01
|  | Т-2 | 6.3 | откл. | откл | откл | 0
9 | Красный Маяк | Т-1 | 2.5 | 0.073 | 3.2444 | 0.081111 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
10 | Шункурколь | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.072 | 5 | 0.08 | 0
11 | Ладыженка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.39 | 17.3333 | 0.43333 | 0.01 | ноябрь: 0.01
12 | Сергеевка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111 | 0.015 | август: 0.005; 2015 г. апрель: 0.01
13 | Самарка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778 | 0.031 | октябрь: 0.018; 2015 г. декабрь: 0.01; 2015 г. июль: 0.003
14 | Ишимская | Т-1 | 1.6 | 0.76 | 52.7778 | 0.84444 | 0.462 | май: 0.011; июнь: 0.006; август: 0.015; 2015 г. апрель: 0.03; 2015 г. июль: 0.4
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
15 | Калиновка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 | 0
16 | Новосельская | Т-1 | 10 | 0.53 | 5.8889 | 0.58889 | 0.08 | ноябрь: 0.05; 2015 г. июнь: 0.03
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | 0
17 | Тельмана | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.062 | 6.8889 | 0.068889 | 0.05 | август: 0.05
18 | Отан | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.196 | 13.6111 | 0.21778 | 0.008 | 2015 г. июнь: 0.008
19 | Покровка | Т-1 | 2.5 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444 | 0.005 | август: 0.005
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
20 | Шуйская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.413 | 28.6806 | 0.45889 | 0.06 | май: 0.025; август: 0.035
21 | Борисовка | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.22 | 15.2778 | 0.24444 | 0.06 | 2015 г. декабрь: 0.05; 2015 г. март: 0.005; 2015 г. апрель: 0.005
22 | Акимовская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.144 | 10 | 0.16 | 0.015 | август: 0.015
23 | Садовая | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 4 | 0.23 | 6.3889 | 0.25556 | 0.01 | 2015 г. апрель: 0.01
Аршалынский РЭС
1 | Н.-Александровка | Т-1 | 10 | 8.947 | 99.4111 | 9.9411 | 13.901 | апрель: 2.015; май: 0.2; июнь: 0.667; август: 0.584; сентябрь: 1.165; октябрь: 3; ноябрь: 1.365; 2015 г. декабрь: 1.4; 2015 г. январь: 0.27; 2015 г. февраль: 0.5; 2015 г. март: 0.69; 2015 г. апрель: 0.75; 2015 г. июнь: 0.9; 2015 г. июль: 0.395
|  | Т-2 | 10 | 7.953 | 88.3667 | 8.8367 | 0
2 | Вишнёвка | Т-1 | 16 | 8.89 | 50.0063 | 8.001 | 5.16 | май: 0.4; июнь: 0.055; август: 0.857; сентябрь: 1.85; октябрь: 0.482; ноябрь: 0.047; 2015 г. декабрь: 0.5; 2015 г. январь: 0.009; 2015 г. март: 0.12; 2015 г. апрель: 0.02; 2015 г. июнь: 0.15; 2015 г. июль: 0.67
|  | Т-2 | 16 | 11.72 | 81.3889 | 13.0222 | 0
3 | Белоярка | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | 0.065 | 2015 г. июнь: 0.065
|  | Т-3 | 1 | 0.097 | 10.7778 | 0.10778 | 0.06 | 2015 г. апрель: 0.06
4 | Волгодоновка | Т-1 | 4 | 3.415 | 94.8611 | 3.7944 | 2.11 | апрель: 0.02; 2015 г. апрель: 1.9; 2015 г. июль: 0.19
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
5 | Раздольная | Т-1 | 2.5 | 0.274 | 12.1778 | 0.30444 | 0.08 | август: 0.01; 2015 г. январь: 0.02; 2015 г. июль: 0.05
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
6 | Сары-Оба | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.158 | 10.9722 | 0.17556 | 0.045 | август: 0.01; октябрь: 0.035
7 | Юбилейная | Т-1 | 2.5 | 2.214 | 98.4 | 2.46 | 1.688 | апрель: 0.005; июнь: 0.005; август: 0.095; сентябрь: 0.669; октябрь: 0.052; ноябрь: 0.01; 2015 г. декабрь: 0.005; 2015 г. февраль: 0.02; 2015 г. март: 0.16; 2015 г. апрель: 0.007; 2015 г. июнь: 0.4; 2015 г. июль: 0.26
|  | Т-2 | 4 | 2.1 | 58.3333 | 2.3333 | 0
8 | Константиновка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.363 | 16.1333 | 0.40333 | 0.045 | август: 0.005; 2015 г. февраль: 0.01; 2015 г. июнь: 0.03
9 | Ижевская | Т-1 | 4 | 1.11 | 30.8333 | 1.2333 | 0.61 | май: 0.07; июнь: 0.47; август: 0.005; 2015 г. декабрь: 0.06; 2015 г. февраль: 0.005
|  | Т-2 | 4 | 0.89 | 24.7222 | 0.98889 | 0
10 | Юлия | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
11 | Н.-Владимировка | Т-1 | 2.5 | 0.523 | 23.2444 | 0.58111 | 0.444 | июнь: 0.444
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
12 | Тургеневка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.8 | 0.641 | 39.5679 | 0.71222 | 0.372 | август: 0.007; сентябрь: 0.02; октябрь: 0.315; 2015 г. март: 0.03
13 | Вячеславка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.76 | 52.7778 | 0.84444 | 1.687 | август: 0.12; сентябрь: 1.2; октябрь: 0.025; ноябрь: 0.042; 2015 г. апрель: 0.3
14 | Анар | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.194 | 13.4722 | 0.21556 | 0.02 | 2015 г. февраль: 0.02
15 | Оросительная | Т-1 | 1 | 0.081 | 9 | 0.09 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
16 | ПТФ | Т-1 | 1.6 | 0.136 | 9.4444 | 0.15111 | 1 | bar: 2015 г. февраль
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
17 | Михайловка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 1.381 | 95.9028 | 1.5344 | 0.212 | октябрь: 0.05; ноябрь: 0.08; 2015 г. март: 0.05; 2015 г. июль: 0.032
18 | Кварц | Т-1 | 1 | 0.127 | 14.1111 | 0.14111 | 0.09 | 2015 г. апрель: 0.01; 2015 г. июль: 0.08
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
Егиндыкольский РЭС
1 | Краснознаменка | Т-1 | 10 | 0.657 | 7.3 | 0.73 | 1.097 | май: 0.013; октябрь: 0.5; ноябрь: 0.354; 2015 г. январь: 0.13; 2015 г. март: 0.01; 2015 г. июнь: 0.09
|  | Т-2 | 10 | 1.25 | 13.8889 | 1.3889 | 0
2 | Днепропетровская | Т-1 | 6.3 | 0.391 | 6.8959 | 0.43444 | 0.08 | август: 0.08
3 | Абая | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.25 | 17.3611 | 0.27778 | 0
4 | Армавирская | Т-1 | 1 | 0.099 | 11 | 0.11 | 0.01 | октябрь: 0.01
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
5 | Баумана | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.57 | 39.5833 | 0.63333 | 0
6 | Калинина | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.098 | 6.8056 | 0.10889 | 0
7 | Полтавка | Т-1 | 1 | 0.196 | 21.7778 | 0.21778 | 0.011 | 2015 г. июнь: 0.011
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
8 | Ушакова | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.202 | 8.9778 | 0.22444 | 0.079 | 2015 г. июль: 0.079
9 | Буревестник | Т-1 | 1 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
Целиноградский РЭС
1 | Воздвиженка | Т-1 | 6.3 | 4.4 | 77.6014 | 4.8889 | 1.155 | май: 0.075; август: 0.392; сентябрь: 0.103; октябрь: 0.064; ноябрь: 0.067; 2015 г. март: 0.3; 2015 г. июнь: 0.139; 2015 г. июль: 0.015
|  | Т-2 | 6.3 | 1.01 | 17.8131 | 1.1222 | 0
2 | Рождественка | Т-1 | 10 | 8.95 | 99.4444 | 9.9444 | 3.71 | апрель: 0.465; май: 0.14; июнь: 1; август: 0.275; сентябрь: 0.115; октябрь: 0.065; ноябрь: 0.39; 2015 г. декабрь: 0.34; 2015 г. январь: 0.07; 2015 г. февраль: 0.05; 2015 г. март: 0.08; 2015 г. апрель: 0.17; 2015 г. июнь: 0.3; 2015 г. июль: 0.25
|  | Т-2 | 10 | 8.25 | 91.6667 | 9.1667 | 0
3 | Красный Яр | Т-1 | 6.3 | 0.223 | 3.933 | 0.24778 | 0.38 | 2015 г. июнь: 0.38
|  | Т-2 | 6.3 | 0.395 | 6.9665 | 0.43889 | 0
4 | Акмолинская | Т-1 | 16 | 9.6 | 66.6667 | 10.6667 | 20.281 | апрель: 1.12; май: 0.052; июнь: 0.959; август: 0.817; сентябрь: 0.589; октябрь: 0.865; ноябрь: 0.199; 2015 г. декабрь: 0.21; 2015 г. январь: 0.21; 2015 г. февраль: 0.21; 2015 г. март: 1.21; 2015 г. апрель: 0.47; 2015 г. июнь: 13; 2015 г. июль: 0.37
|  | Т-2 | 10 | 8.8 | 97.7778 | 9.7778 | 0
5 | Ильинка | Т-1 | 6.3 | 5.62 | 99.1182 | 6.2444 | 3.309 | апрель: 0.015; май: 0.06; июнь: 0.185; август: 0.312; сентябрь: 0.74; октябрь: 0.26; ноябрь: 0.13; 2015 г. декабрь: 0.15; 2015 г. январь: 0.005; 2015 г. февраль: 0.03; 2015 г. март: 0.41; 2015 г. апрель: 0.1; 2015 г. июнь: 0.9; 2015 г. июль: 0.012
|  | Т-2 | 6.3 | 5.47 | 96.4727 | 6.0778 | 0
6 | Красный Флаг | Т-1 | 2.5 | 0.49 | 21.7778 | 0.54444 | 4.526 | июнь: 1.48; август: 0.36; сентябрь: 0.316; октябрь: 0.045; ноябрь: 0.32; 2015 г. февраль: 0.005; 2015 г. июнь: 2
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
7 | Луговая | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1 | 1.49 | 165.5556 | 1.6556 | 0.16 | август: 0.14; сентябрь: 0.005; 2015 г. июнь: 0.015
8 | Максимовка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.8 | 1.62 | 100 | 1.8 | 4.106 | май: 0.25; август: 0.4; сентябрь: 1.88; октябрь: 0.425; ноябрь: 0.175; 2015 г. декабрь: 0.22; 2015 г. январь: 0.01; 2015 г. февраль: 0.016; 2015 г. март: 0.1; 2015 г. июнь: 0.6; 2015 г. июль: 0.03
9 | Родина | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.81 | 56.25 | 0.9 | 0.776 | апрель: 0.2; июнь: 0.15; август: 0.326; 2015 г. февраль: 0.1
10 | Семёновка | Т-1 | 1.8 | 1.423 | 87.8395 | 1.5811 | 1.61 | апрель: 0.8; август: 0.8; 2015 г. апрель: 0.005; 2015 г. июнь: 0.005
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
11 | Ново-Ишимка | Т-1 | 1.8 | 0.61 | 37.6543 | 0.67778 | 0.057 | август: 0.005; сентябрь: 0.032; 2015 г. декабрь: 0.01; 2015 г. апрель: 0.01
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
12 | Антоновка | Т-1 | 1 | 0.0856 | 9.5111 | 0.095111 | 0
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
13 | Жангиз-Кудук | Т-1 | 2.5 | 0.524 | 23.2889 | 0.58222 | 0.1 | май: 0.1
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
14 | Заря | Т-1 | 2.5 | 0.202 | 8.9778 | 0.22444 | 0.68 | май: 0.12; октябрь: 0.5; 2015 г. июнь: 0.04; 2015 г. июль: 0.02
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
15 | Интернациональная | Т-1 | 4 | 3.26 | 90.5556 | 3.6222 | 4.85 | апрель: 0.31; май: 0.14; июнь: 0.356; август: 1.769; сентябрь: 0.215; октябрь: 0.13; ноябрь: 0.415; 2015 г. декабрь: 0.05; 2015 г. январь: 0.2; 2015 г. февраль: 0.23; 2015 г. март: 0.4; 2015 г. апрель: 0.01; 2015 г. июнь: 0.6; 2015 г. июль: 0.025
|  | Т-2 | 4 | 3.28 | 91.1111 | 3.6444 | 0
16 | Красноярка | Т-1 | 2.5 | 0.37 | 16.4444 | 0.41111 | 0.015 | 2015 г. июнь: 0.015
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
17 | Куянды | Т-1 | 4 | 1.5 | 36 |  | 0
|  | Т-2 | 4 | 3.586 | 99.6111 | 3.9844 | 7.535 | май: 0.03; июнь: 0.035; август: 0.9; сентябрь: 1.02; октябрь: 0.351; ноябрь: 0.274; 2015 г. декабрь: 0.99; 2015 г. январь: 0.95; 2015 г. февраль: 0.32; 2015 г. март: 1.08; 2015 г. апрель: 0.02; 2015 г. июнь: 0.8; 2015 г. июль: 0.765
18 | М.Маметова | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.187 | 12.9861 | 0.20778 | 0
19 | Мичурина | Т-1 | 4 | откл | откл | откл | 0
|  | Т-2 | 4 | 3.571 | 99.1944 | 3.9678 | 0.455 | июнь: 0.015; август: 0.02; октябрь: 0.013; ноябрь: 0.007; 2015 г. июнь: 0.4
20 | Романовка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.294 | 13.0667 | 0.32667 | 0.576 | май: 0.4; июнь: 0.09; сентябрь: 0.006; октябрь: 0.05; 2015 г. февраль: 0.01; 2015 г. апрель: 0.02
21 | Софиевка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 2.24 | 99.5556 | 2.4889 | 1.755 | апрель: 0.005; май: 0.5; август: 0.26; сентябрь: 0.51; ноябрь: 0.01; 2015 г. декабрь: 0.35; 2015 г. февраль: 0.01; 2015 г. апрель: 0.01; 2015 г. июнь: 0.075; 2015 г. июль: 0.025
22 | Целиноградская | Т-1 | 4 | 3.58 | 99.4444 | 3.9778 | 4.731 | апрель: 0.142; май: 0.19; июнь: 0.23; август: 0.129; сентябрь: 0.25; октябрь: 0.05; ноябрь: 0.03; 2015 г. декабрь: 0.05; 2015 г. январь: 0.03; 2015 г. февраль: 0.32; 2015 г. март: 0.47; 2015 г. апрель: 0.05; 2015 г. июнь: 0.6; 2015 г. июль: 2.19
|  | Т-2 | 4 | 3.59 | 99.7222 | 3.9889 | 0
|  | Т-3 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
23 | Челкарская | Т-1 | 1.6 | 0.234 | 16.25 | 0.26 | 0.01 | ноябрь: 0.01
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
24 | Астана | Т-1 | 63 | 18.14 | 31.9929 | 20.1556 | 12.948 | ноябрь: 2.948; 2015 г. июнь: 10
|  | Т-2 | 63 | 18.75 | 33.0688 | 20.8333 | 0
25 | ЧЛЗ | Т-1 | 40 | 1.17 | 3.25 | 1.3 | 3.35 | апрель: 0.07; август: 1.25; сентябрь: 0.03; 2015 г. январь: 0.32; 2015 г. февраль: 0.68; 2015 г. март: 0.08; 2015 г. апрель: 0.32; 2015 г. июнь: 0.6
|  | Т-2 | 40 | 1.84 | 5.1111 | 2.0444 | 0
26 | Северная | Т-1 | 40 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 40 | 34.45 | 95.6944 | 38.2778 | 31.203 | апрель: 0.885; май: 0.34; июнь: 0.932; август: 2.022; сентябрь: 1.345; октябрь: 0.715; ноябрь: 0.734; 2015 г. декабрь: 2.56; 2015 г. январь: 2.19; 2015 г. февраль: 4.58; 2015 г. март: 0.95; 2015 г. апрель: 2.99; 2015 г. июнь: 9.4; 2015 г. июль: 1.56
Коргалжынский РЭС
1 | Жантеке | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 0.29 | 5.1146 | 0.32222 | 1.094 | ноябрь: 0.944; 2015 г. январь: 0.1; 2015 г. июль: 0.05
2 | Кугальджино | Т-1 | 10 | 1.11 | 12.3333 | 1.2333 | 0.338 | май: 0.015; июнь: 0.005; октябрь: 0.07; ноябрь: 0.012; 2015 г. декабрь: 0.19; 2015 г. февраль: 0.01; 2015 г. июнь: 0.036
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | 0
3 | Сабунды | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 1.02 | 17.9894 | 1.1333 | 0.165 | сентябрь: 0.08; октябрь: 0.055; 2015 г. декабрь: 0.02; 2015 г. январь: 0.01
4 | Кенбедаик | Т-1 | 1.6 | 0.817 | 56.7361 | 0.90778 | 0
|  | Т-2 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | 0
5 | Арыкты | Т-1 | 1 | 0.465 | 51.6667 | 0.51667 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
6 | Шалкар | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0.025 | 2015 г. июль: 0.025
|  | Т-2 | 1 | 0.311 | 34.5556 | 0.34556 | 0
7 | Кумгуль | Т-1 | 1.6 | 2 | 138.8889 | 2.2222 | 0.015 | 2015 г. июль: 0.015
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
8 | Коммуна | Т-1 | 1 | Запитана по 10кВ |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 |  |  |  | 0
9 | Уркендеу | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.311 | 34.5556 | 0.34556 | 0.005 | август: 0.005

## ЕМЭС
Загрузка силовых трансформаторов по подстанциям 110, 35 кВ ЕМЭС
на 01.08.2016
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Выданная нагрузка по ТУ МВТ | Итого нагрузка, МВТ | Итого нагрузка, МВА | Итого нагрузка, %
Есильские РЭС | Есильские РЭС
1 | Ейская | Т-1 | 10 | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 2.57 | 28.5556 | 2.8556 | 0.05 | 2.62 | 2.8172 | 28.17%
2 | Победа | Т-1 | 10 | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 2.94 | 32.6667 | 3.2667 | 0.027 | 2.967 | 3.1903 | 31.9%
3 | Красивинская | Т-1 | 10 | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 2.66 | 29.5556 | 2.9556 | 1.711 | 4.371 | 4.7 | 47%
4 | 37лет Октября | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.042 | 0.17 | 0.1828 | 11.42%
5 | Бузулукская | Т-1 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 |  | 0.032 | 0.034409 | 1.376%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
6 | Дальняя | Т-1 | 1.6 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444 | 0.4 | 0.512 | 0.55054 | 34.41%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
7 | Двуречная | Т-1 | 2.5 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444 | 0.079 | 0.191 | 0.20538 | 8.215%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
8 | Есиль-2 | Т-1 | 6.3 | Откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.88 | 15.5203 | 0.97778 | 2.397 | 3.277 | 3.5237 | 55.93%
9 | Жаныспай | Т-1 | 1.6 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667 | 0.01 | 0.106 | 0.11398 | 7.124%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
10 | Заречная | Т-1 | 1.6 | 0.304 | 21.1111 | 0.33778 | 0.02 | 0.324 | 0.34839 | 21.77%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
11 | Знамя-Труда | Т-1 | 1 | 0.192 | 21.3333 | 0.21333 |  | 0.192 | 0.20645 | 20.65%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
12 | Каракольская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.064 | 2.8444 | 0.071111 |  | 0.064 | 0.068817 | 2.753%
13 | Комсомольская. | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444 | 0.012 | 0.124 | 0.13333 | 8.333%
14 | Красный Запорожец | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 |  | 0.032 | 0.034409 | 3.441%
15 | Курская | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 |  | 0.16 | 0.17204 | 10.75%
16 | Любимовская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 5.161%
17 | Московская | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111 |  | 0.064 | 0.068817 | 4.301%
18 | Свободная | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.272 | 18.8889 | 0.30222 |  | 0.272 | 0.29247 | 18.28%
19 | Сурганская | Т-1 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 | 0.03 | 0.11 | 0.11828 | 4.731%
20 | ТП-7 | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667 |  | 0.096 | 0.10323 | 10.32%
21 | ЦРП (Калачи) | Т-1 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 |  | 0.16 | 0.17204 | 10.75%
|  | Т-2 | 1.8 | Откл.
| Итого: |  | 64.7 | 11.114 | 17.18% | 12.3489 | 4.778 | 15.892 | 17.0882 | 26.41%
Жаркаинские РЭС |  |  |  |  | Жаркаинские РЭС
1 | Державинская | Т-1 | 25 | Откл.
|  | Т-2 | 25 | 8.14 | 36.1778 | 9.0444 | 12.607 | 20.747 | 22.3086 | 89.23%
2 | Пятигорская | Т-1 | 10 | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.522 | 5.8 | 0.58 | 0.01 | 0.532 | 0.57204 | 5.72%
3 | Братолюбовская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.01 | 0.042 | 0.045161 | 2.823%
4 | Валиханова | Т-1 | 1.6 | 0.176 | 12.2222 | 0.19556 | 0.087 | 0.263 | 0.2828 | 17.67%
|  | Т-2 | 1.8 | Откл.
5 | Донская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.144 | 16 | 0.16 | 0.06 | 0.204 | 0.21935 | 21.94%
6 | Львовская | Т-1 | 1 | 0.01 | 1.1111 | 0.011111 | 0.03 | 0.04 | 0.043011 | 4.301%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
7 | Отрадная | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.182 | 0.262 | 0.28172 | 17.61%
8 | Пригородная | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 | 0.105 | 0.185 | 0.19892 | 7.957%
9 | Тассуат | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 |  | 0.016 | 0.017204 | 1.075%
10 | Шолаксандинская | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 |  | 0.032 | 0.034409 | 2.151%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
11 | Южная | Т-1 | 2.5 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778 | 2.145 | 2.161 | 2.3237 | 92.95%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
12 | Титова | Т-1 | 1 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222 | 0.026 | 0.154 | 0.16559 | 16.56%
13 | Тасты-Талды | Т-1 | 10 | Откл.
|  | Т-2 | 15 | Откл.
|  | Т-3 | 1.6 | 0.23 | 15.9722 | 0.25556 | 1 | 1.23 | 1.3226 | 82.66%
14 | Баранкуль | Т-1 | 10 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 |  | 0.032 | 0.034409 | 3.441%
15 | Ростовская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 5.161%
16 | Нахимовская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 |  | 0.032 | 0.034409 | 1.376%
17 | Лен-Комсомола | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111 | 0.04 | 0.104 | 0.11183 | 11.18%
18 | Фурманова | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.55 | 61.1111 | 0.61111 | 0.14 | 0.69 | 0.74194 | 74.19%
19 | Карасуская | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.01 | 0.042 | 0.045161 | 2.823%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
| Итого: |  | 60.7 | 10.364 | 17.07% | 11.5156 | 16.452 | 26.816 | 28.8344 | 47.5%
Жаксынские РЭС
1 | Лозовая | Т-1 | 6.3 | Запитана по 10кВ |  |  | 0.025
2 | Новая | Т-1 | 10 | Запитана по 10кВ
3 | Кайракты | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 5.161%
4 | Калининская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.1 | 0.116 | 0.12473 | 12.47%
5 | Киевская | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.295 | 0.423 | 0.45484 | 28.43%
|  | Т-2 | 1 | Откл.
6 | Кировская | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.228 | 0.356 | 0.3828 | 23.92%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
7 | Моховая | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 3.226%
|  | Т-2 | 1 | Откл.
8 | Новокиенка | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.176 | 19.5556 | 0.19556 | 0.205 | 0.381 | 0.40968 | 40.97%
9 | Островская | Т-1 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0.049 | 0.129 | 0.13871 | 13.87%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
10 | Подгорная | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 | 0.022 | 0.182 | 0.1957 | 7.828%
11 | Рентабельная | Т-1 | 1 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222 | 0.02 | 0.148 | 0.15914 | 15.91%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
12 | Элеваторная | Т-1 | 2.5 | 1.28 | 56.8889 | 1.4222 | 0.265 | 1.545 | 1.6613 | 66.45%
13 | Ярославская | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 5.161%
14 | Алгабас | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 |  | 0.016 | 0.017204 | 1.075%
15 | Ишимская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.24 | 16.6667 | 0.26667 | 0.029 | 0.269 | 0.28925 | 18.08%
16 | Казгородок | Т-1 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 5.161%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
17 | Кийма | Т-1 | 1.6 | 0.48 | 33.3333 | 0.53333 | 0.02 | 0.5 | 0.53763 | 33.6%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
18 | Ленина | Т-1 | 1 | 0.48 | 53.3333 | 0.53333 | 0.165 | 0.645 | 0.69355 | 69.35%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
19 | Жаксынская | Т-1 | 2.5 | 0.32 | 14.2222 | 0.35556 | 0.132 | 0.452 | 0.48602 | 19.44%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
| Итого: |  | 25.1 | 3.824 | 15.24% | 4.2489 | 1.555 | 5.379 | 5.7839 | 23.04%
Сандыктауские РЭС
1 | Балкашино | Т-1 | 10 | 4.91 | 54.5556 | 5.4556 | 0.33 | 5.24 | 5.6344 | 56.34%
|  | Т-2 | 10 | Откл.
2 | Веселовская | Т-1 | 10 | 1.58 | 17.5556 | 1.7556 | 0.044 | 1.624 | 1.7462 | 17.46%
|  | Т-2 | 10 | Откл.
3 | Гвардеец | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.02 | 0.052 | 0.055914 | 3.495%
4 | Новоникольская | Т-1 | 6.3 | 0.272 | 4.7972 | 0.30222 | 0.025 | 0.297 | 0.31935 | 5.069%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
5 | Белгородка | Т-1 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 | 0.026 | 0.106 | 0.11398 | 4.559%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
6 | Поляна | Т-1 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.06 | 0.14 | 0.15054 | 9.409%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
7 | Владимировка | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 |  | 0.032 | 0.034409 | 2.151%
8 | Лесная | Т-1 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 | 0.049 | 0.209 | 0.22473 | 8.989%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
9 | Каменка | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.16 | 9.8765 | 0.17778 | 0.156 | 0.316 | 0.33978 | 18.88%
10 | Барракульская | Т-1 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 5.161%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
11 | Спасская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.048 | 0.096 | 0.10323 | 6.452%
12 | Дорогино | Т-1 | 1 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 5.161%
13 | Богородка | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.032 | 0.08 | 0.086022 | 5.376%
14 | Приозерная | Т-1 | 2.5 | 0.128 | 5.6889 | 0.14222 | 0.035 | 0.163 | 0.17527 | 7.011%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0.016
15 | Сандыктау | Т-1 | 1.8 | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.096 | 5.9259 | 0.10667 | 0.056 | 0.152 | 0.16344 | 9.08%
16 | Свободная | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.32 | 19.7531 | 0.35556 | 0.117 | 0.437 | 0.46989 | 26.11%
17 | Васильевка | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.011 | 0.059 | 0.063441 | 3.965%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
18 | Победа | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 |  | 0.016 | 0.017204 | 1.075%
19 | Заводская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 1.28 | 79.0123 | 1.4222 | 0.091 | 1.371 | 1.4742 | 81.9%
20 | Культура | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.016 | 0.096 | 0.10323 | 6.452%
| Итого: |  | 55.8 | 9.466 | 16.96% | 10.5178 | 1.132 | 10.598 | 11.3957 | 20.42%
| Итого по ЕМЭС: |  | 206.3 | 34.768 | 16.85% | 38.6311 | 23.917 | 58.685 | 63.1022 | 30.59%

## к-ты ЕМЭС
Загрузка силовых трансформаторов по подстанциям 110, 35 кВ ЕМЭС
[19 empty] | 2015 г. | [11 empty] | 2016 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Коэф-т на увеличение МВТ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Есильские РЭС
1 | Ейская | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 10 | 2.57 | 28.5556 | 2.8556 | 0.05 | 2015 г. декабрь: 0.02; 2015 г. июнь: 0.03
2 | Победа | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 10 | 2.94 | 32.6667 | 3.2667 | 0.027 | август: 0.015; октябрь: 0.012
3 | Красивинская | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 10 | 2.66 | 29.5556 | 2.9556 | 1.711 | апрель: 0.04; июнь: 0.015; август: 0.36; сентябрь: 0.25; ноябрь: 0.016; 2015 г. март: 0.23; 2015 г. июнь: 0.4; 2015 г. июль: 0.4
4 | 37лет Октября | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.042 | 2015 г. июль: 0.042
5 | Бузулукская | Т-1 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
6 | Дальняя | Т-1 | 1.6 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444 | 0.4 | октябрь: 0.25; 2015 г. июнь: 0.15
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
7 | Двуречная | Т-1 | 2.5 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444 | 0.079 | октябрь: 0.05; ноябрь: 0.029
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
8 | Есиль-2 | Т-1 | 6.3 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 0.88 | 15.5203 | 0.97778 | 2.397 | июнь: 0.905; август: 0.3; октябрь: 0.02; ноябрь: 0.765; 2015 г. июнь: 0.03; 2015 г. июль: 0.377
9 | Жаныспай | Т-1 | 1.6 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667 | 0.01 | 2015 г. февраль: 0.01
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
10 | Заречная | Т-1 | 1.6 | 0.304 | 21.1111 | 0.33778 | 0.02 | 2015 г. декабрь: 0.02
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
11 | Знамя-Труда | Т-1 | 1 | 0.192 | 21.3333 | 0.21333 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
12 | Каракольская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.064 | 2.8444 | 0.071111 | 0
13 | Комсомольская. | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444 | 0.012 | сентябрь: 0.012
14 | Красный Запорожец | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0
15 | Курская | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0
16 | Любимовская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0
17 | Московская | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111 | 0
18 | Свободная | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.272 | 18.8889 | 0.30222 | 0
19 | Сурганская | Т-1 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 | 0.03 | 2015 г. март: 0.03
20 | ТП-7 | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667 | 0
21 | ЦРП (Калачи) | Т-1 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0
|  | Т-2 | 1.8 | Откл. |  |  | 0
Жаркаинские РЭС
1 | Державинская | Т-1 | 25 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 25 | 8.14 | 36.1778 | 9.0444 | 12.607 | апрель: 0.085; май: 0.16; июнь: 1.25; август: 0.094; сентябрь: 0.88; октябрь: 1.318; ноябрь: 7; 2015 г. декабрь: 0.41; 2015 г. январь: 0.04; 2015 г. февраль: 0.25; 2015 г. март: 0.52; 2015 г. июнь: 0.6
2 | Пятигорская | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 10 | 0.522 | 5.8 | 0.58 | 0.01 | сентябрь: 0.01
3 | Братолюбовская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.01 | 2015 г. март: 0.01
4 | Валиханова | Т-1 | 1.6 | 0.176 | 12.2222 | 0.19556 | 0.087 | август: 0.032; сентябрь: 0.037; ноябрь: 0.018
|  | Т-2 | 1.8 | Откл. |  |  | 0
5 | Донская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.144 | 16 | 0.16 | 0.06 | 2015 г. апрель: 0.06
6 | Львовская | Т-1 | 1 | 0.01 | 1.1111 | 0.011111 | 0.03 | май: 0.03
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
7 | Отрадная | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.182 | август: 0.092; 2015 г. декабрь: 0.09
8 | Пригородная | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 | 0.105 | 2015 г. апрель: 0.1; 2015 г. июль: 0.005
9 | Тассуат | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0
10 | Шолаксандинская | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
11 | Южная | Т-1 | 2.5 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778 | 2.145 | сентябрь: 0.085; 2015 г. апрель: 1.52; 2015 г. июнь: 0.04; 2015 г. июль: 0.5
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
12 | Титова | Т-1 | 1 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222 | 0.026 | апрель: 0.026
13 | Тасты-Талды | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 15 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-3 | 1.6 | 0.23 | 15.9722 | 0.25556 | 1 | bar: ноябрь
14 | Баранкуль | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0
15 | Ростовская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0
16 | Нахимовская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 | 0
17 | Лен-Комсомола | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111 | 0.04 | сентябрь: 0.01; 2015 г. февраль: 0.01; 2015 г. апрель: 0.02
18 | Фурманова | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.55 | 61.1111 | 0.61111 | 0.14 | 2015 г. февраль: 0.09; 2015 г. март: 0.05
19 | Карасуская | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.01 | май: 0.01
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
Жаксынские РЭС
1 | Лозовая | Т-1 | 6.3 | Запитана по 10кВ |  |  | 0.025 | сентябрь: 0.025
0
2 | Новая | Т-1 | 10 | Запитана по 10кВ |  |  | 0
0
3 | Кайракты | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0
4 | Калининская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.1 | ноябрь: 0.1
5 | Киевская | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.295 | август: 0.205; ноябрь: 0.02; 2015 г. июнь: 0.07
|  | Т-2 | 1 | Откл. |  |  | 0
6 | Кировская | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.228 | август: 0.205; сентябрь: 0.023
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
7 | Моховая | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0
|  | Т-2 | 1 | Откл. |  |  | 0
8 | Новокиенка | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.176 | 19.5556 | 0.19556 | 0.205 | август: 0.205
9 | Островская | Т-1 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0.049 | май: 0.01; сентябрь: 0.039
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
10 | Подгорная | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 | 0.022 | сентябрь: 0.022
11 | Рентабельная | Т-1 | 1 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222 | 0.02 | сентябрь: 0.02
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
12 | Элеваторная | Т-1 | 2.5 | 1.28 | 56.8889 | 1.4222 | 0.265 | май: 0.027; июнь: 0.015; август: 0.09; сентябрь: 0.028; 2015 г. декабрь: 0.02; 2015 г. июнь: 0.05; 2015 г. июль: 0.035
13 | Ярославская | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0
14 | Алгабас | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0
15 | Ишимская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.24 | 16.6667 | 0.26667 | 0.029 | сентябрь: 0.007; 2015 г. июнь: 0.022
16 | Казгородок | Т-1 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
17 | Кийма | Т-1 | 1.6 | 0.48 | 33.3333 | 0.53333 | 0.02 | 2015 г. декабрь: 0.02
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
18 | Ленина | Т-1 | 1 | 0.48 | 53.3333 | 0.53333 | 0.165 | июнь: 0.095; ноябрь: 0.07
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
19 | Жаксынская | Т-1 | 2.5 | 0.32 | 14.2222 | 0.35556 | 0.132 | сентябрь: 0.062; ноябрь: 0.06; 2015 г. июнь: 0.01
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
Сандыктауские РЭС
1 | Балкашино | Т-1 | 10 | 4.91 | 54.5556 | 5.4556 | 0.33 | июнь: 0.01; август: 0.065; сентябрь: 0.128; октябрь: 0.022; ноябрь: 0.04; 2015 г. декабрь: 0.01; 2015 г. январь: 0.04; 2015 г. июль: 0.015
|  | Т-2 | 10 | Откл. |  |  | 0
2 | Веселовская | Т-1 | 10 | 1.58 | 17.5556 | 1.7556 | 0.044 | сентябрь: 0.015; 2015 г. июнь: 0.029
|  | Т-2 | 10 | Откл. |  |  | 0
3 | Гвардеец | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.02 | май: 0.02
4 | Новоникольская | Т-1 | 6.3 | 0.272 | 4.7972 | 0.30222 | 0.025 | 2015 г. июнь: 0.025
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
5 | Белгородка | Т-1 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 | 0.026 | 2015 г. июнь: 0.026
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
6 | Поляна | Т-1 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.06 | май: 0.015; июнь: 0.025; август: 0.01; 2015 г. март: 0.01
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
7 | Владимировка | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0
8 | Лесная | Т-1 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 | 0.049 | сентябрь: 0.01; октябрь: 0.014; 2015 г. июнь: 0.025
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
9 | Каменка | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.8 | 0.16 | 9.8765 | 0.17778 | 0.156 | август: 0.08; сентябрь: 0.02; 2015 г. март: 0.02; 2015 г. июнь: 0.036
10 | Барракульская | Т-1 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
11 | Спасская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.048 | октябрь: 0.019; 2015 г. июнь: 0.029
12 | Дорогино | Т-1 | 1 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0
13 | Богородка | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.032 | 2015 г. июль: 0.032
14 | Приозерная | Т-1 | 2.5 | 0.128 | 5.6889 | 0.14222 | 0.035 | 2015 г. июль: 0.035
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0.016 | 2015 г. июнь: 0.016
15 | Сандыктау | Т-1 | 1.8 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.8 | 0.096 | 5.9259 | 0.10667 | 0.056 | октябрь: 0.01; 2015 г. декабрь: 0.01; 2015 г. апрель: 0.01; 2015 г. июнь: 0.011; 2015 г. июль: 0.015
16 | Свободная | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.8 | 0.32 | 19.7531 | 0.35556 | 0.117 | май: 0.008; ноябрь: 0.05; 2015 г. январь: 0.03; 2015 г. июнь: 0.029
17 | Васильевка | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.011 | 2015 г. июнь: 0.011
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
18 | Победа | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0
19 | Заводская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.8 | 1.28 | 79.0123 | 1.4222 | 0.091 | май: 0.026; июнь: 0.01; сентябрь: 0.009; октябрь: 0.013; ноябрь: 0.012; 2015 г. декабрь: 0.01; 2015 г. июнь: 0.011
20 | Культура | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.016 | 2015 г. июнь: 0.016

## СтМЭС
Загрузка силовых трансформаторов по подстанциям 220, 110, 35 кВ СМЭС
на 01.08.2016
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Выданная нагрузка по ТУ МВТ | Итого нагрузка, МВТ | Итого нагрузка, МВА | Итого нагрузка, %
Буландынские РЭС | Буландынские РЭС
1 | ПС Заводская | Т-1 | 10 | 1.44 | 16 | 1.6 | 1.139 | 2.579 | 2.7731 | 27.73% | Т-1 в реж. 110/35
| 110/35/10 | Т-2 | 16 | 2.47 | 17.1528 | 2.7444 |  | 2.47 | 2.6559 | 16.6% | Т-2 в реж.110/10
2 | ПС Никольская | Т-1 | 6.3 | 0.79 | 13.933 | 0.87778 | 0.055 | 0.845 | 0.9086 | 14.42%
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | Откл.
3 | ПС Карамышевка | Т-1 | 10 | 3.33 | 37 | 3.7 | 0.01 | 3.34 | 3.5914 | 35.91%
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | Откл.
4 | ПС Журавлевка | Т-1 | 10 | Откл.
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | 0.55 | 6.1111 | 0.61111 | 0.025 | 0.575 | 0.61828 | 6.183%
5 | ПС Красноводская | Т-1 | 1.6 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444 |  | 0.049 | 0.052688 | 3.293%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
6 | ПС Новобратская | Т-1 | 2.5 | 0.41 | 18.2222 | 0.45556 | 0.005 | 0.415 | 0.44624 | 17.85%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
7 | ПС Капитоновка | Т-1 | 1 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.41 | 18.2222 | 0.45556 | 0.01 | 0.42 | 0.45161 | 18.06%
8 | ПС Даниловка | Т-1 | 2.5 | 0.41 | 18.2222 | 0.45556 | 0.044 | 0.454 | 0.48817 | 19.53%
| 35/10 | Т-2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
9 | ПС Элеватор | Т-1 | 2.5 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 1.15 | 51.1111 | 1.2778 | 0.47 | 1.62 | 1.7419 | 69.68%
10 | ПС Колоколовка | Т-1 | 1.8 | 0.52 | 32.0988 | 0.57778 | 0.734 | 1.254 | 1.3484 | 74.91%
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл.
11 | ПС Вознесенка | Т-1 | 1.6 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.49 | 34.0278 | 0.54444 | 0.042 | 0.532 | 0.57204 | 35.75%
12 | ПС Отрадная | Т-1 | 1.6 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.12 | 8.3333 | 0.13333 | 0.01 | 0.13 | 0.13978 | 8.737%
13 | ПС Ерголка | Т-1 | 1.6 | 0.18 | 12.5 | 0.2 | 0.105 | 0.285 | 0.30645 | 19.15%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
14 | ПС Амангельды | Т-1 | 1.6 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1 | 0.19 | 21.1111 | 0.21111 | 0.007 | 0.197 | 0.21183 | 21.18%
15 | ПС Иванковка | Т-1 | 1.8 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.033 | 1.4667 | 0.036667 |  | 0.033 | 0.035484 | 1.419%
16 | ПС СПГО | Т-1 | 4 | 1.31 | 36.3889 | 1.4556 | 0.233 | 1.543 | 1.6591 | 41.48%
| 35/10 | Т-2 | 4 | Откл.
| Итого: |  | 79 | 13.852 | 17.53% | 15.3911 | 2.889 | 16.741 | 18.0011 | 22.79%
Аккольские РЭС | Аккольские РЭС
1 | ПС Алексеевка | Т-1 | 16 | ремонт
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | 9.85 | 109.4444 | 10.9444 | 3.089 | 12.939 | 13.9129 | 139.1%
2 | ПС Искра | Т-1 | 10 | 0.96 | 10.6667 | 1.0667 |  | 0.96 | 1.0323 | 10.32%
| 110/35/10 | Т-2 | 7.5 | Откл.
3 | ПС Урюпинка | Т-1 | 2.5 | Откл.
| 110/10 | Т-2 | 2.5 | 0.61 | 27.1111 | 0.67778 | 1.175 | 1.785 | 1.9194 | 76.77%
4 | ПС Минская | Т-1 | 1.6 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222 | 0.021 | 0.086 | 0.092473 | 5.78%
5 | ПС Одесская | Т-1 | 1.6 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444 |  | 0.049 | 0.052688 | 3.293%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
6 | ПС Ивановская | Т-1 | 1.6 | 0.21 | 14.5833 | 0.23333 | 0.124 | 0.334 | 0.35914 | 22.45%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
7 | ПС Новорыбинка | Т-1 | 2.5 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.61 | 27.1111 | 0.67778 |  | 0.61 | 0.65591 | 26.24%
8 | ПС Акколь | Т-1 | 6.3 | 6.25 | 110.2293 | 6.9444 | 1.583 | 7.833 | 8.4226 | 133.7%
| 35/10 | Т-2 | 4 | 1.5 | 41.6667 | 1.6667 |  | 1.5 | 1.6129 | 40.32%
9 | ПС Трудовая | Т-1 | 1.6 | Откл. | [5 empty] | 0%
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.72 | 32 | 0.8 | 0.236 | 0.956 | 1.028 | 41.12%
10 | ПС Гусарка | Т-1 | 1.6 | 0.31 | 21.5278 | 0.34444 | 0.073 | 0.383 | 0.41183 | 25.74%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
11 | ПС Кенес | Т-1 | 1 | 0.082 | 9.1111 | 0.091111 | 0.145 | 0.227 | 0.24409 | 24.41%
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл.
12 | ПС Джамбул | Т-1 | 1.6 | 0.082 | 5.6944 | 0.091111 | 0.022 | 0.104 | 0.11183 | 6.989%
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл.
13 | ПС Наумовка | Т-1 | 1.6 | 0.3 | 20.8333 | 0.33333 | 0.023 | 0.323 | 0.34731 | 21.71%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
14 | ПС Карабулак | Т-1 | 2.5 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.34 | 15.1111 | 0.37778 | 0.04 | 0.38 | 0.4086 | 16.34%
| Итого: |  | 50.9 | 21.938 | 43.1% | 24.3756 | 6.531 | 28.469 | 30.6118 | 60.14%
Ерейментауские РЭС | Ерейментауские РЭС
1 | ПС Ерментау | Т-1 | 10 | Откл.
| 110/35/6 | Т-2 | 10 | Откл.
|  | Т-3 | 4 | 3.91 | 108.6111 | 4.3444 | 3.549 | 7.459 | 8.0204 | 200.5%
2 | ПС Тургай | Т-1 | 6.3 | 0.164 | 2.8924 | 0.18222 | 1.014 | 1.178 | 1.2667 | 20.11%
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | Откл.
3 | ПС Новомарковка | Т-1 | 6.3 | Откл.
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | 0.409 | 7.2134 | 0.45444 | 4.927 | 5.336 | 5.7376 | 91.07%
4 | ПС Фрунзе | Т-1 | 6.3 | Откл.
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | 0.16 | 2.8219 | 0.17778 | 0.047 | 0.207 | 0.22258 | 3.533%
7 | ПС Ерментау-Г-2 | Т-1 | 4 | 1.64 | 45.5556 | 1.8222 | 1.291 | 2.931 | 3.1516 | 78.79%
| 35/10 | Т-2 | 4 | Откл.
8 | ПС Ерментау-Г-1 | Т-1 | 1.6 | 0.23 | 15.9722 | 0.25556 | 0.85 | 1.08 | 1.1613 | 72.58%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
9 | ПС Звенигородка | Т-1 | 1 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.44 | 30.5556 | 0.48889 |  | 0.44 | 0.47312 | 29.57%
10 | ПС Павловка | Т-1 | 1 | 0.23 | 25.5556 | 0.25556 | 0.04 | 0.27 | 0.29032 | 29.03%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
11 | ПС Горная | Т-1 | 1 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222 |  | 0.065 | 0.069892 | 4.368%
12 | ПС Уленты | Т-1 | 1.6 | 0.13 | 9.0278 | 0.14444 | 0.19 | 0.32 | 0.34409 | 21.51%
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл.
13 | ПС Ленинская | Т-1 | 2.5 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.082 | 5.6944 | 0.091111 | 0.24 | 0.322 | 0.34624 | 21.64%
14 | ПС Новодолинка | Т-1 | 1 | 0.082 | 9.1111 | 0.091111 | 0.195 | 0.277 | 0.29785 | 29.78%
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл.
15 | ПС Благодатная | Т-1 | 2.5 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.21 | 9.3333 | 0.23333 |  | 0.21 | 0.22581 | 9.032%
| Итого: |  | 39.4 | 7.752 | 19.68% | 8.6133 | 12.343 | 20.095 | 21.6075 | 54.84%
Шортандинские РЭС | Шортандинские РЭС
1 | ПС Жолымбет | Т-1 | 25 | 4.8 | 0.192 | 5.3333 | 0.047 | 4.847 | 5.2118 | 20.85%
| 220/110/35/6 | Т-2 | 25 | 2 | 0.08 | 2.2222 |  | 2 | 2.1505 | 8.602%
|  | АТ-3 | 63 | 30 | 0.47619 | 33.3333 |  | 30 | 32.2581 | 51.2%
2 | ПС Шортанды | Т-1 | 10 | 9.1 | 0.91 | 10.1111 | 5.735 | 14.835 | 15.9516 | 159.5% | Т-1 в реж. 110/10
| 110/10 | Т-2 | 6.3 | 5.55 | 0.88095 | 6.1667 |  | 5.55 | 5.9677 | 94.73% | Т-2 в реж.110/35
3 | ПС Елизаветинка | Т-1 | 2.5 | 2.41 | 0.964 | 2.6778 | 3.016 | 5.426 | 5.8344 | 233.4%
| 110/10 | Т-2 | 2.5 | Откл.
4 | ПС Канкрынка | Т-1 | 3.2 | Откл.
| 110/10 | Т-2 | 2.5 | 2.44 | 0.976 | 2.7111 | 3.216 | 5.656 | 6.0817 | 243.3%
5 | ПС Дамса | Т-1 | 6.3 | 6.29 | 0.99841 | 6.9889 | 1.055 | 7.345 | 7.8978 | 125.4%
| 110/10 | Т-2 | 6.3 | Откл.
6 | ПС Петровка | Т-1 | 10 | Откл.
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | 1.44 | 0.144 | 1.6 |  | 1.44 | 1.5484 | 15.48%
7 | ПС Андреевка 35/10 | Т-1 | 2.5 | 0.409 | 0.1636 | 0.45444 | 0.025 | 0.434 | 0.46667 | 18.67%
8 | ПС Агат 35/10 | Т-1 | 2.5 | резерв |  |  | 0.098 | 0.098 | 0.10538 | 4.215%
9 | ПС Кара-Адыр 35/10 | Т-1 | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.45556 |  | 0.41 | 0.44086 | 44.09%
10 | ПС Пригородная | Т-1 | 2.5 | 0.31 | 0.124 | 0.34444 | 0.104 | 0.414 | 0.44516 | 17.81%
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл.
11 | ПС Раевка | Т-1 | 1.6 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.57 | 0.35625 | 0.63333 | 0.041 | 0.611 | 0.65699 | 41.06%
12 | ПС Новокубанка | Т-1 | 2.5 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 4 | 0.41 | 0.1025 | 0.45556 | 0.062 | 0.472 | 0.50753 | 12.69%
13 | ПС Южная | Т-1 | 2.5 | 0.74 | 0.296 | 0.82222 |  | 0.74 | 0.7957 | 31.83%
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл.
14 | ПС Белое Озеро | Т-1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.27778 |  | 0.25 | 0.26882 | 26.88%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
15 | ПС Гуляй Поле | Т-1 | 1.6 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1 | 0.065 | 0.065 | 0.072222 |  | 0.065 | 0.069892 | 6.989%
| Итого: |  | 166.7 | 67.194 | 40.31% | 74.66 | 13.399 | 80.593 | 86.6591 | 51.99%
| ИТОГО по МЭС: |  | 336 | 110.736 | 32.96% | 123.04 | 35.162 | 145.898 | 156.8796 | 46.69%

## к-ты СтМЭС
Загрузка силовых трансформаторов по подстанциям 220, 110, 35 кВ СМЭС
[19 empty] | 2015 г. | [10 empty] | 2016
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Коэф-т на увеличение МВТ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Буландынские РЭС
1 | ПС Заводская | Т-1 | 10 | 1.44 | 16 | 1.6 | 1.139 | апрель: 0.009; май: 0.016; июнь: 0.005; август: 0.076; сентябрь: 0.82; октябрь: 0.06; ноябрь: 0.017; 2015 г. декабрь: 0.02; 2015 г. январь: 0.03; 2015 г. февраль: 0.01; 2015 г. март: 0.01; 2015 г. апрель: 0.007; 2015 г. июнь: 0.034; 2015 г. июль: 0.025
| 110/35/10 | Т-2 | 16 | 2.47 | 17.1528 | 2.7444 | 0
2 | ПС Никольская | Т-1 | 6.3 | 0.79 | 13.933 | 0.87778 | 0.055 | июнь: 0.015; август: 0.02; октябрь: 0.02
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | Откл. |  |  | 0
3 | ПС Карамышевка | Т-1 | 10 | 3.33 | 37 | 3.7 | 0.01 | сентябрь: 0.01
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | Откл. |  |  | 0
4 | ПС Журавлевка | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | 0.55 | 6.1111 | 0.61111 | 0.025 | 2015 г. декабрь: 0.02; 2015 г. март: 0.005
5 | ПС Красноводская | Т-1 | 1.6 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444 | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
6 | ПС Новобратская | Т-1 | 2.5 | 0.41 | 18.2222 | 0.45556 | 0.005 | ноябрь: 0.005
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
7 | ПС Капитоновка | Т-1 | 1 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.41 | 18.2222 | 0.45556 | 0.01 | 2015 г. январь: 0.01
8 | ПС Даниловка | Т-1 | 2.5 | 0.41 | 18.2222 | 0.45556 | 0.044 | май: 0.012; август: 0.01; сентябрь: 0.005; 2015 г. июнь: 0.01; 2015 г. июль: 0.007
| 35/10 | Т-2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | ПС Элеватор | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 1.15 | 51.1111 | 1.2778 | 0.47 | август: 0.4; 2015 г. июнь: 0.07
10 | ПС Колоколовка | Т-1 | 1.8 | 0.52 | 32.0988 | 0.57778 | 0.734 | май: 0.08; август: 0.58; ноябрь: 0.057; 2015 г. январь: 0.01; 2015 г. июль: 0.007
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
11 | ПС Вознесенка | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.49 | 34.0278 | 0.54444 | 0.042 | 2015 г. апрель: 0.007; 2015 г. июнь: 0.035
12 | ПС Отрадная | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.12 | 8.3333 | 0.13333 | 0.01 | 2015 г. февраль: 0.01
13 | ПС Ерголка | Т-1 | 1.6 | 0.18 | 12.5 | 0.2 | 0.105 | апрель: 0.025; май: 0.015; октябрь: 0.035; ноябрь: 0.02; 2015 г. декабрь: 0.01
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
14 | ПС Амангельды | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1 | 0.19 | 21.1111 | 0.21111 | 0.007 | сентябрь: 0.007
15 | ПС Иванковка | Т-1 | 1.8 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.033 | 1.4667 | 0.036667 | 0
16 | ПС СПГО | Т-1 | 4 | 1.31 | 36.3889 | 1.4556 | 0.233 | сентябрь: 0.01; ноябрь: 0.077; 2015 г. декабрь: 0.02; 2015 г. январь: 0.02; 2015 г. февраль: 0.04; 2015 г. апрель: 0.05; 2015 г. июнь: 0.016
| 35/10 | Т-2 | 4 | Откл. |  |  | 0
Аккольские РЭС
1 | ПС Алексеевка | Т-1 | 16 | ремонт |  |  | 0
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | 9.85 | 109.4444 | 10.9444 | 3.089 | апрель: 0.08; май: 0.01; июнь: 0.011; август: 0.232; сентябрь: 0.133; октябрь: 1.378; ноябрь: 0.255; 2015 г. декабрь: 0.05; 2015 г. январь: 0.01; 2015 г. март: 0.08; 2015 г. апрель: 0.12; 2015 г. июнь: 0.7; 2015 г. июль: 0.03
2 | ПС Искра | Т-1 | 10 | 0.96 | 10.6667 | 1.0667 | 0
| 110/35/10 | Т-2 | 7.5 | Откл. |  |  | 0
3 | ПС Урюпинка | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
| 110/10 | Т-2 | 2.5 | 0.61 | 27.1111 | 0.67778 | 1.175 | апрель: 0.05; август: 0.85; сентябрь: 0.08; ноябрь: 0.025; 2015 г. март: 0.01; 2015 г. июнь: 0.16
4 | ПС Минская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222 | 0.021 | апрель: 0.021
5 | ПС Одесская | Т-1 | 1.6 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444 | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
6 | ПС Ивановская | Т-1 | 1.6 | 0.21 | 14.5833 | 0.23333 | 0.124 | октябрь: 0.1; ноябрь: 0.024
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
7 | ПС Новорыбинка | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.61 | 27.1111 | 0.67778 | 0
8 | ПС Акколь | Т-1 | 6.3 | 6.25 | 110.2293 | 6.9444 | 1.583 | май: 0.03; июнь: 0.051; август: 0.468; сентябрь: 0.065; октябрь: 0.211; ноябрь: 0.308; 2015 г. декабрь: 0.15; 2015 г. январь: 0.03; 2015 г. март: 0.02; 2015 г. апрель: 0.07; 2015 г. июнь: 0.17; 2015 г. июль: 0.01
| 35/10 | Т-2 | 4 | 1.5 | 41.6667 | 1.6667 | 0
9 | ПС Трудовая | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.72 | 32 | 0.8 | 0.236 | сентябрь: 0.01; октябрь: 0.16; ноябрь: 0.01; 2015 г. февраль: 0.01; 2015 г. апрель: 0.006; 2015 г. июнь: 0.04
10 | ПС Гусарка | Т-1 | 1.6 | 0.31 | 21.5278 | 0.34444 | 0.073 | август: 0.015; сентябрь: 0.018; ноябрь: 0.02; 2015 г. июнь: 0.02
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
11 | ПС Кенес | Т-1 | 1 | 0.082 | 9.1111 | 0.091111 | 0.145 | май: 0.015; август: 0.015; сентябрь: 0.03; 2015 г. апрель: 0.05; 2015 г. июнь: 0.035
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл. |  |  | 0
12 | ПС Джамбул | Т-1 | 1.6 | 0.082 | 5.6944 | 0.091111 | 0.022 | август: 0.015; 2015 г. июнь: 0.007
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл. |  |  | 0
13 | ПС Наумовка | Т-1 | 1.6 | 0.3 | 20.8333 | 0.33333 | 0.023 | сентябрь: 0.023
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
14 | ПС Карабулак | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.34 | 15.1111 | 0.37778 | 0.04 | август: 0.025; октябрь: 0.015
Ерейментауские РЭС
1 | ПС Ерментау | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
| 110/35/6 | Т-2 | 10 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-3 | 4 | 3.91 | 108.6111 | 4.3444 | 3.549 | апрель: 0.5; июнь: 0.5; сентябрь: 0.75; октябрь: 0.519; 2015 г. февраль: 1.2; 2015 г. июнь: 0.08
2 | ПС Тургай | Т-1 | 6.3 | 0.164 | 2.8924 | 0.18222 | 1.014 | апрель: 0.9; май: 0.05; октябрь: 0.054; ноябрь: 0.01
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | Откл. |  |  | 0
3 | ПС Новомарковка | Т-1 | 6.3 | Откл. |  |  | 0
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | 0.409 | 7.2134 | 0.45444 | 4.927 | апрель: 0.8; май: 0.07; июнь: 0.01; сентябрь: 1.2; октябрь: 0.477; 2015 г. декабрь: 0.79; 2015 г. январь: 1.15; 2015 г. март: 0.07; 2015 г. апрель: 0.02; 2015 г. июнь: 0.32; 2015 г. июль: 0.02
4 | ПС Фрунзе | Т-1 | 6.3 | Откл. |  |  | 0
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | 0.16 | 2.8219 | 0.17778 | 0.047 | сентябрь: 0.007; 2015 г. апрель: 0.04
7 | ПС Ерментау-Г-2 | Т-1 | 4 | 1.64 | 45.5556 | 1.8222 | 1.291 | июнь: 0.01; август: 1.026; ноябрь: 0.005; 2015 г. декабрь: 0.23; 2015 г. апрель: 0.02
| 35/10 | Т-2 | 4 | Откл. |  |  | 0
8 | ПС Ерментау-Г-1 | Т-1 | 1.6 | 0.23 | 15.9722 | 0.25556 | 0.85 | май: 0.8; август: 0.01; сентябрь: 0.04
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
9 | ПС Звенигородка | Т-1 | 1 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.44 | 30.5556 | 0.48889 | 0
10 | ПС Павловка | Т-1 | 1 | 0.23 | 25.5556 | 0.25556 | 0.04 | июнь: 0.01; сентябрь: 0.01; 2015 г. апрель: 0.01; 2015 г. июнь: 0.01
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
11 | ПС Горная | Т-1 | 1 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222 | 0
12 | ПС Уленты | Т-1 | 1.6 | 0.13 | 9.0278 | 0.14444 | 0.19 | май: 0.09; август: 0.02; октябрь: 0.06; 2015 г. июнь: 0.02
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл. |  |  | 0
13 | ПС Ленинская | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.082 | 5.6944 | 0.091111 | 0.24 | август: 0.24
14 | ПС Новодолинка | Т-1 | 1 | 0.082 | 9.1111 | 0.091111 | 0.195 | август: 0.085; октябрь: 0.1; ноябрь: 0.01
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
15 | ПС Благодатная | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.21 | 9.3333 | 0.23333 | 0
Шортандинские РЭС
1 | ПС Жолымбет | Т-1 | 25 | 4.8 | 0.192 | 5.3333 | 0.047 | июнь: 0.01; август: 0.005; ноябрь: 0.027; 2015 г. июнь: 0.005
| 220/110/35/6 | Т-2 | 25 | 2 | 0.08 | 2.2222 | 0
|  | АТ-3 | 63 | 30 | 0.47619 | 33.3333 | 0
2 | ПС Шортанды | Т-1 | 10 | 9.1 | 0.91 | 10.1111 | 5.735 | апрель: 1.346; май: 0.015; июнь: 2.639; август: 1.435; сентябрь: 0.1; октябрь: 0.015; 2015 г. декабрь: 0.02; 2015 г. январь: 0.08; 2015 г. февраль: 0.02; 2015 г. март: 0.01; 2015 г. июнь: 0.045; 2015 г. июль: 0.01
| 110/10 | Т-2 | 6.3 | 5.55 | 0.88095 | 6.1667 | 0
3 | ПС Елизаветинка | Т-1 | 2.5 | 2.41 | 0.964 | 2.6778 | 3.016 | май: 0.05; июнь: 1; август: 1.181; сентябрь: 0.27; октябрь: 0.055; ноябрь: 0.238; 2015 г. декабрь: 0.09; 2015 г. январь: 0.07; 2015 г. февраль: 0.005; 2015 г. март: 0.03; 2015 г. апрель: 0.005; 2015 г. июнь: 0.015; 2015 г. июль: 0.007
| 110/10 | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
4 | ПС Канкрынка | Т-1 | 3.2 | Откл. |  |  | 0
| 110/10 | Т-2 | 2.5 | 2.44 | 0.976 | 2.7111 | 3.216 | июнь: 0.13; август: 1.2; сентябрь: 0.605; октябрь: 1.2; 2015 г. февраль: 0.01; 2015 г. март: 0.01; 2015 г. июль: 0.061
5 | ПС Дамса | Т-1 | 6.3 | 6.29 | 0.99841 | 6.9889 | 1.055 | май: 0.05; август: 0.95; ноябрь: 0.015; 2015 г. февраль: 0.02; 2015 г. июль: 0.02
| 110/10 | Т-2 | 6.3 | Откл. |  |  | 0
6 | ПС Петровка | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | 1.44 | 0.144 | 1.6 | 0
7 | ПС Андреевка 35/10 | Т-1 | 2.5 | 0.409 | 0.1636 | 0.45444 | 0.025 | 2015 г. март: 0.01; 2015 г. июнь: 0.015
8 | ПС Агат 35/10 | Т-1 | 2.5 | резерв |  |  | 0.098 | июнь: 0.089; 2015 г. январь: 0.009
9 | ПС Кара-Адыр 35/10 | Т-1 | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.45556 | 0
10 | ПС Пригородная | Т-1 | 2.5 | 0.31 | 0.124 | 0.34444 | 0.104 | август: 0.024; сентябрь: 0.055; ноябрь: 0.015; 2015 г. март: 0.01
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
11 | ПС Раевка | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.57 | 0.35625 | 0.63333 | 0.041 | октябрь: 0.025; 2015 г. июль: 0.016
12 | ПС Новокубанка | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 4 | 0.41 | 0.1025 | 0.45556 | 0.062 | август: 0.02; сентябрь: 0.005; ноябрь: 0.005; 2015 г. апрель: 0.02; 2015 г. июнь: 0.005; 2015 г. июль: 0.007
13 | ПС Южная | Т-1 | 2.5 | 0.74 | 0.296 | 0.82222 | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
14 | ПС Белое Озеро | Т-1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.27778 | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
15 | ПС Гуляй Поле | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1 | 0.065 | 0.065 | 0.072222 | 0

## ЭнергоУчасток
Загрузка силовых трансформаторов по подстанциям 220, 110, 35 кВ
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Выданная нагрузка по ТУ МВТ | Итого нагрузка, МВТ | Итого нагрузка, МВА | Итого нагрузка, %
Степногорский ЭУ
1 | ПС Степная 220/110/35/10 | АТ-1 | 125 | 18 | 16 | 20 |  | 18 | 19.3548 | 15.48%
|  | АТ-2 | 125 | 20 | 17.7778 | 22.2222 |  | 20 | 21.5054 | 17.2%
|  | Т-3 | 16 | Откл.
|  | Т-4 | 16 | 0.2 | 1.3889 | 0.22222 |  | 0.2 | 0.21505 | 1.344%
2 | ПС Бестюбе | Т-1 | 16 | 4.91 | 34.0972 | 5.4556 |  | 4.91 | 5.2796 | 33%
| 110/35/6 | Т-2 | 25 | 4.32 | 19.2 | 4.8 |  | 4.32 | 4.6452 | 18.58%
3 | ПС Аксу | Т-1 | 10 | 3.93 | 43.6667 | 4.3667 |  | 3.93 | 4.2258 | 42.26%
| 35/6 | Т-2 | 10 | 2.46 | 27.3333 | 2.7333 |  | 2.46 | 2.6452 | 26.45%
4 | ПС МКК | Т-1 | 4 | Откл.
| 35/6 | Т-2 | 4 | 2.85 | 79.1667 | 3.1667 |  | 2.85 | 3.0645 | 76.61%
5 | ПС Богембай 35/10 | Т-1 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 |  | 0.08 | 0.086022 | 8.602%
6 | ПС Селетинская | Т-1 | 6.3 | 0.25 | 4.4092 | 0.27778 |  | 0.25 | 0.26882 | 4.267%
| 110/6 | Т-2 | 5.6 | Откл.
7 | ПС Степногорская | Т-1 | 6.3 | 0.06 | 1.0582 | 0.066667 |  | 0.06 | 0.064516 | 1.024%
| 110/6 | Т-2 | 5.6 | Откл.
8 | ПС Изобильная | Т-1 | 1.6 | 0.098 | 6.8056 | 0.10889 |  | 0.098 | 0.10538 | 6.586%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
9 | ПС Черняховская | Т-1 | 2.5 | 0.1 | 4.4444 | 0.11111 |  | 0.1 | 0.10753 | 4.301%
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл.
| Итого: |  | 348.7 | 57.258 | 16.42% | 63.62 | 0 | 0 | 0 | 0%

## к-ты ЭУ
Загрузка силовых трансформаторов по подстанциям 220, 110, 35 кВ
2015 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Выданная нагрузка по ТУ МВТ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Степногорский ЭУ
1 | ПС Степная 220/110/35/10 | АТ-1 | 125 | 18 | 16 | 20 | 0
|  | АТ-2 | 125 | 20 | 17.7778 | 22.2222 | 0
|  | Т-3 | 16 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-4 | 16 | 0.2 | 1.3889 | 0.22222 | 0
2 | ПС Бестюбе | Т-1 | 16 | 4.91 | 34.0972 | 5.4556 | 0
| 110/35/6 | Т-2 | 25 | 4.32 | 19.2 | 4.8 | 0
3 | ПС Аксу | Т-1 | 10 | 3.93 | 43.6667 | 4.3667 | 0
| 35/6 | Т-2 | 10 | 2.46 | 27.3333 | 2.7333 | 0
4 | ПС МКК | Т-1 | 4 | Откл. |  |  | 0
| 35/6 | Т-2 | 4 | 2.85 | 79.1667 | 3.1667 | 0
5 | ПС Богембай 35/10 | Т-1 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0
6 | ПС Селетинская | Т-1 | 6.3 | 0.25 | 4.4092 | 0.27778 | 0
| 110/6 | Т-2 | 5.6 | Откл. |  |  | 0
7 | ПС Степногорская | Т-1 | 6.3 | 0.06 | 1.0582 | 0.066667 | 0
| 110/6 | Т-2 | 5.6 | Откл. |  |  | 0
8 | ПС Изобильная | Т-1 | 1.6 | 0.098 | 6.8056 | 0.10889 | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
9 | ПС Черняховская | Т-1 | 2.5 | 0.1 | 4.4444 | 0.11111 | 0
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл. |  |  | 0