## АМЭС
|  |  |  | Загрузка силовых трансформаторов на ПС Акмолинских МЭС | [6 empty] | на 31.08.15
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Выданная нагрузка по ТУ МВТ | Итого нагрузка, МВТ | Итого нагрузка, МВА | Итого нагрузка, %
Астраханский РЭС
1 | Урман | Т-1 | 10 | 2.7 | 30 | 3 |  | 2.7 | 2.9032 | 29.03%
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
2 | Совхозная | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 1 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889 |  | 0.008 | 0.0086022 | 0.8602%
3 | Кайнарская | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 1 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889 |  | 0.008 | 0.0086022 | 0.8602%
4 | Первомайская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.533 | 23.6889 | 0.59222 |  | 0.533 | 0.57312 | 22.92%
5 | Новый Колутон | Т-1 | 1.6 | 0.269 | 18.6806 | 0.29889 |  | 0.269 | 0.28925 | 18.08%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
6 | Степняк | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 1 | 0.126 | 14 | 0.14 |  | 0.126 | 0.13548 | 13.55%
7 | Жарсуатская | Т-1 | 1 | 0.033 | 3.6667 | 0.036667 |  | 0.033 | 0.035484 | 3.548%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
8 | Красногвардейская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.234 | 10.4 | 0.26 |  | 0.234 | 0.25161 | 10.06%
9 | Новочеркасская | Т-1 | 1.6 | 0.285 | 19.7917 | 0.31667 |  | 0.285 | 0.30645 | 19.15%
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
10 | Колутон | Т-1 | 1 | 0.222 | 24.6667 | 0.24667 |  | 0.222 | 0.23871 | 23.87%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
11 | Камышенка | Т-1 | 1 | 0.245 | 27.2222 | 0.27222 |  | 0.245 | 0.26344 | 26.34%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
12 | Кзыл-Жарская | Т-1 | 1.6 | 0.127 | 8.8194 | 0.14111 |  | 0.127 | 0.13656 | 8.535%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
13 | Береговая | Т-1 | 1.6 | 0.204 | 14.1667 | 0.22667 |  | 0.204 | 0.21935 | 13.71%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
14 | Джамбул | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.081 | 5.625 | 0.09 |  | 0.081 | 0.087097 | 5.444%
15 | Астраханка | Т-1 | 4 | 2.005 | 55.6944 | 2.2278 | 0.125 | 2.13 | 2.2903 | 57.26%
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
16 | Гранит | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.235 | 16.3194 | 0.26111 | 0.08 | 0.315 | 0.33871 | 21.17%
17 | Силикатная | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  | 0 | 0 | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 1.137 | 78.9583 | 1.2633 | 0.006 | 1.143 | 1.229 | 76.81%
18 | Акбеит | Т-1 | 1.6 | 0.03 | 2.0833 | 0.033333 |  | 0.03 | 0.032258 | 2.016%
| Итого: |  | 37.8 | 8.482 | 24.93% | 9.4244 | 0.211 | 8.693 | 9.3473 | 24.73%
Атбасарский РЭС
1 | Город | Т-1 | 16 | 1.912 | 13.2778 | 2.1244 | 0.42 | 2.332 | 2.5075 | 15.67%
|  | Т-2 | 16 | 2.216 | 15.3889 | 2.4622 |  | 2.216 | 2.3828 | 14.89%
2 | Атбасар-2 | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 6.3 | 0.56 | 9.8765 | 0.62222 | 0.01 | 0.57 | 0.6129 | 9.729%
3 | Западная | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 10 | 0.89 | 9.8889 | 0.98889 | 0.043 | 0.933 | 1.0032 | 10.03%
4 | Красносельская | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.735 | 51.0417 | 0.81667 | 0.01 | 0.745 | 0.80108 | 50.07%
5 | Красная Заря | Т-1 | 1.6 | 0.13 | 9.0278 | 0.14444 | 0.169 | 0.299 | 0.32151 | 20.09%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
6 | М. Горького | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 6.3 | 0.364 | 6.4198 | 0.40444 | 0.015 | 0.379 | 0.40753 | 6.469%
|  | Т-3 | 1 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
7 | Целинная | АТ-1 | 63 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-3 | 10 | 0.402 | 4.4667 | 0.44667 | 0.005 | 0.407 | 0.43763 | 4.376%
|  | Т-4 | 6.3 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
8 | Мариновская | Т-1 | 6.3 | 1.06 | 18.6949 | 1.1778 |  | 1.06 | 1.1398 | 18.09%
|  | Т-2 | 6.3 | откл. | откл | откл |  |  |  | 0%
9 | Красный Маяк | Т-1 | 2.5 | 0.073 | 3.2444 | 0.081111 |  | 0.073 | 0.078495 | 3.14%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
10 | Шункурколь | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.072 | 5 | 0.08 |  | 0.072 | 0.077419 | 4.839%
11 | Ладыженка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.39 | 17.3333 | 0.43333 |  | 0.39 | 0.41935 | 16.77%
12 | Сергеевка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111 | 0.005 | 0.168 | 0.18065 | 11.29%
13 | Самарка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778 |  | 0.016 | 0.017204 | 0.6882%
14 | Ишимская | Т-1 | 1.6 | 0.76 | 52.7778 | 0.84444 | 0.032 | 0.792 | 0.85161 | 53.23%
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
15 | Калиновка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 |  | 0.16 | 0.17204 | 6.882%
16 | Новосельская | Т-1 | 10 | 0.53 | 5.8889 | 0.58889 |  | 0.53 | 0.56989 | 5.699%
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
17 | Тельмана | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1 | 0.062 | 6.8889 | 0.068889 | 0.05 | 0.112 | 0.12043 | 12.04%
18 | Отан | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.196 | 13.6111 | 0.21778 |  | 0.196 | 0.21075 | 13.17%
19 | Покровка | Т-1 | 2.5 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444 | 0.005 | 0.117 | 0.12581 | 5.032%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
20 | Шуйская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.413 | 28.6806 | 0.45889 | 0.06 | 0.473 | 0.5086 | 31.79%
21 | Борисовка | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.22 | 15.2778 | 0.24444 |  | 0.22 | 0.23656 | 14.78%
22 | Акимовская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.144 | 10 | 0.16 | 0.015 | 0.159 | 0.17097 | 10.69%
23 | Садовая | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 4 | 0.23 | 6.3889 | 0.25556 |  | 0.23 | 0.24731 | 6.183%
| Итого: |  | 112.8 | 11.81 | 11.63% | 13.1222 | 0.839 | 12.649 | 13.6011 | 12.06%
Аршалынский РЭС
1 | Н.-Александровка | Т-1 | 10 | 8.947 | 99.4111 | 9.9411 | 3.466 | 12.413 | 13.3473 | 133.5%
|  | Т-2 | 10 | 7.953 | 88.3667 | 8.8367 |  | 7.953 | 8.5516 | 85.52%
2 | Вишнёвка | Т-1 | 16 | 8.89 | 50.0063 | 8.001 | 1.312 | 10.202 | 10.9699 | 68.56%
|  | Т-2 | 16 | 11.72 | 81.3889 | 13.0222 |  | 11.72 | 12.6022 | 78.76%
3 | Белоярка | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-3 | 1 | 0.097 | 10.7778 | 0.10778 |  | 0.097 | 0.1043 | 10.43%
4 | Волгодоновка | Т-1 | 4 | 3.415 | 94.8611 | 3.7944 | 0.02 | 3.435 | 3.6935 | 92.34%
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
5 | Раздольная | Т-1 | 2.5 | 0.274 | 12.1778 | 0.30444 | 0.01 | 0.284 | 0.30538 | 12.22%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
6 | Сары-Оба | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.158 | 10.9722 | 0.17556 | 0.01 | 0.168 | 0.18065 | 11.29%
7 | Юбилейная | Т-1 | 2.5 | 2.214 | 98.4 | 2.46 | 0.105 | 2.319 | 2.4935 | 99.74%
|  | Т-2 | 4 | 2.1 | 58.3333 | 2.3333 |  | 2.1 | 2.2581 | 56.45%
8 | Константиновка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.363 | 16.1333 | 0.40333 | 0.005 | 0.368 | 0.3957 | 15.83%
9 | Ижевская | Т-1 | 4 | 1.11 | 30.8333 | 1.2333 | 0.54 | 1.65 | 1.7742 | 44.35%
|  | Т-2 | 4 | 0.89 | 24.7222 | 0.98889 |  | 0.89 | 0.95699 | 23.92%
10 | Юлия | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
11 | Н.-Владимировка | Т-1 | 2.5 | 0.523 | 23.2444 | 0.58111 | 0.444 | 0.967 | 1.0398 | 41.59%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
12 | Тургеневка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.8 | 0.641 | 39.5679 | 0.71222 | 0.007 | 0.648 | 0.69677 | 38.71%
13 | Вячеславка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.76 | 52.7778 | 0.84444 | 0.12 | 0.88 | 0.94624 | 59.14%
14 | Анар | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.194 | 13.4722 | 0.21556 |  | 0.194 | 0.2086 | 13.04%
15 | Оросительная | Т-1 | 1 | 0.081 | 9 | 0.09 |  | 0.081 | 0.087097 | 8.71%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
16 | ПТФ | Т-1 | 1.6 | 0.136 | 9.4444 | 0.15111 |  | 0.136 | 0.14624 | 9.14%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
17 | Михайловка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 1.381 | 95.9028 | 1.5344 |  | 1.381 | 1.4849 | 92.81%
18 | Кварц | Т-1 | 1 | 0.127 | 14.1111 | 0.14111 |  | 0.127 | 0.13656 | 13.66%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
| Итого: |  | 90.8 | 51.974 | 61.53% | 55.8721 | 6.039 | 58.013 | 62.3796 | 68.7%
Егиндыкольский РЭС
1 | Краснознаменка | Т-1 | 10 | 0.657 | 7.3 | 0.73 | 0.013 | 0.67 | 0.72043 | 7.204%
|  | Т-2 | 10 | 1.25 | 13.8889 | 1.3889 |  | 1.25 | 1.3441 | 13.44%
2 | Днепропетровская | Т-1 | 6.3 | 0.391 | 6.8959 | 0.43444 | 0.08 | 0.471 | 0.50645 | 8.039%
3 | Абая | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.25 | 17.3611 | 0.27778 |  | 0.25 | 0.26882 | 16.8%
4 | Армавирская | Т-1 | 1 | 0.099 | 11 | 0.11 |  | 0.099 | 0.10645 | 10.65%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
5 | Баумана | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.57 | 39.5833 | 0.63333 |  | 0.57 | 0.6129 | 38.31%
6 | Калинина | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.098 | 6.8056 | 0.10889 |  | 0.098 | 0.10538 | 6.586%
7 | Полтавка | Т-1 | 1 | 0.196 | 21.7778 | 0.21778 |  | 0.196 | 0.21075 | 21.08%
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
8 | Ушакова | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.202 | 8.9778 | 0.22444 |  | 0.202 | 0.2172 | 8.688%
9 | Буревестник | Т-1 | 1 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444 |  | 0.049 | 0.052688 | 5.269%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
| Итого: |  | 36.6 | 3.762 | 11.42% | 4.18 | 0.093 | 3.855 | 4.1452 | 11.33%
Целиноградский РЭС
1 | Воздвиженка | Т-1 | 6.3 | 4.4 | 77.6014 | 4.8889 | 0.467 | 4.867 | 5.2333 | 83.07%
|  | Т-2 | 6.3 | 1.01 | 17.8131 | 1.1222 |  | 1.01 | 1.086 | 17.24%
2 | Рождественка | Т-1 | 10 | 8.95 | 99.4444 | 9.9444 | 1.88 | 10.83 | 11.6452 | 116.5%
|  | Т-2 | 10 | 8.25 | 91.6667 | 9.1667 |  | 8.25 | 8.871 | 88.71%
3 | Красный Яр | Т-1 | 6.3 | 0.223 | 3.933 | 0.24778 |  | 0.223 | 0.23978 | 3.806%
|  | Т-2 | 6.3 | 0.395 | 6.9665 | 0.43889 |  | 0.395 | 0.42473 | 6.742%
4 | Акмолинская | Т-1 | 16 | 9.6 | 66.6667 | 10.6667 | 2.948 | 12.548 | 13.4925 | 84.33%
|  | Т-2 | 10 | 8.8 | 97.7778 | 9.7778 |  | 8.8 | 9.4624 | 94.62%
5 | Ильинка | Т-1 | 6.3 | 5.62 | 99.1182 | 6.2444 | 0.572 | 6.192 | 6.6581 | 105.7%
|  | Т-2 | 6.3 | 5.47 | 96.4727 | 6.0778 |  | 5.47 | 5.8817 | 93.36%
6 | Красный Флаг | Т-1 | 2.5 | 0.49 | 21.7778 | 0.54444 | 1.84 | 2.33 | 2.5054 | 100.2%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
7 | Луговая | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1 | 1.49 | 165.5556 | 1.6556 | 0.14 | 1.63 | 1.7527 | 175.3%
8 | Максимовка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.8 | 1.62 | 100 | 1.8 | 0.65 | 2.27 | 2.4409 | 135.6%
9 | Родина | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.81 | 56.25 | 0.9 | 0.676 | 1.486 | 1.5978 | 99.87%
10 | Семёновка | Т-1 | 1.8 | 1.423 | 87.8395 | 1.5811 | 1.6 | 3.023 | 3.2505 | 180.6%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
11 | Ново-Ишимка | Т-1 | 1.8 | 0.61 | 37.6543 | 0.67778 | 0.005 | 0.615 | 0.66129 | 36.74%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
12 | Антоновка | Т-1 | 1 | 0.0856 | 9.5111 | 0.095111 |  | 0.0856 | 0.092043 | 9.204%
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
13 | Жангиз-Кудук | Т-1 | 2.5 | 0.524 | 23.2889 | 0.58222 | 0.1 | 0.624 | 0.67097 | 26.84%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
14 | Заря | Т-1 | 2.5 | 0.202 | 8.9778 | 0.22444 | 0.12 | 0.322 | 0.34624 | 13.85%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
15 | Интернациональная | Т-1 | 4 | 3.26 | 90.5556 | 3.6222 | 2.575 | 5.835 | 6.2742 | 156.9%
|  | Т-2 | 4 | 3.28 | 91.1111 | 3.6444 |  | 3.28 | 3.5269 | 88.17%
16 | Красноярка | Т-1 | 2.5 | 0.37 | 16.4444 | 0.41111 |  | 0.37 | 0.39785 | 15.91%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
17 | Куянды | Т-1 | 4 | 1.5 | 36 |  |  | 1.5 | 1.6129 | 40.32%
|  | Т-2 | 4 | 3.586 | 99.6111 | 3.9844 | 0.965 | 4.551 | 4.8935 | 122.3%
18 | М.Маметова | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1.6 | 0.187 | 12.9861 | 0.20778 |  | 0.187 | 0.20108 | 12.57%
19 | Мичурина | Т-1 | 4 | откл. | откл | откл |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 4 | 3.571 | 99.1944 | 3.9678 | 0.035 | 3.606 | 3.8774 | 96.94%
20 | Романовка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 0.294 | 13.0667 | 0.32667 | 0.49 | 0.784 | 0.84301 | 33.72%
21 | Софиевка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 2.5 | 2.24 | 99.5556 | 2.4889 | 0.765 | 3.005 | 3.2312 | 129.2%
22 | Целиноградская | Т-1 | 4 | 3.58 | 99.4444 | 3.9778 | 0.691 | 4.271 | 4.5925 | 114.8%
|  | Т-2 | 4 | 3.59 | 99.7222 | 3.9889 |  | 3.59 | 3.8602 | 96.51%
|  | Т-3 | 4 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
23 | Челкарская | Т-1 | 1.6 | 0.234 | 16.25 | 0.26 |  | 0.234 | 0.25161 | 15.73%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
24 | Астана | Т-1 | 63 | 18.14 | 31.9929 | 20.1556 |  | 18.14 | 19.5054 | 30.96%
|  | Т-2 | 63 | 18.75 | 33.0688 | 20.8333 |  | 18.75 | 20.1613 | 32%
25 | ЧЛЗ | Т-1 | 40 | 1.17 | 3.25 | 1.3 | 1.32 | 2.49 | 2.6774 | 6.694%
|  | Т-2 | 40 | 1.84 | 5.1111 | 2.0444 |  | 1.84 | 1.9785 | 4.946%
26 | Северная | Т-1 | 40 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 40 | 34.45 | 95.6944 | 38.2778 | 4.179 | 38.629 | 41.5366 | 103.8%
| Итого: |  | 385 | 160.0146 | 45.75% | 176.1273 | 22.018 | 182.0326 | 195.734 | 50.84%
Коргалжынский РЭС
1 | Жантеке | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 6.3 | 0.29 | 5.1146 | 0.32222 |  | 0.29 | 0.31183 | 4.95%
2 | Кугальджино | Т-1 | 10 | 1.11 | 12.3333 | 1.2333 | 0.02 | 1.13 | 1.2151 | 12.15%
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
3 | Сабунды | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 6.3 | 1.02 | 17.9894 | 1.1333 |  | 1.02 | 1.0968 | 17.41%
4 | Кенбедаик | Т-1 | 1.6 | 0.817 | 56.7361 | 0.90778 |  | 0.817 | 0.87849 | 54.91%
|  | Т-2 | 1.8 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
5 | Арыкты | Т-1 | 1 | 0.465 | 51.6667 | 0.51667 |  | 0.465 | 0.5 | 50%
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
6 | Шалкар | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1 | 0.311 | 34.5556 | 0.34556 |  | 0.311 | 0.33441 | 33.44%
7 | Кумгуль | Т-1 | 1.6 | 2 | 138.8889 | 2.2222 |  | 2 | 2.1505 | 134.4%
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
8 | Коммуна | Т-1 | 1 | Запитана по 10кВ | [5 empty] | 0%
|  | Т-2 | 1.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
9 | Уркендеу | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. |  |  |  | 0%
|  | Т-2 | 1 | 0.311 | 34.5556 | 0.34556 | 0.005 | 0.316 | 0.33978 | 33.98%
| Итого: |  | 28.8 | 6.324 | 24.4% | 7.0267 | 0.025 | 6.349 | 6.8269 | 23.7%
| Итого по АМЭС: |  | 691.8 | 242.3666 | 38.41% | 265.7528 | 29.225 | 271.5916 | 292.034 | 42.21%

## к-ты АМЭС
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Акмолинских МЭС
2015 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Коэф-т на увеличение МВТ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Астраханский РЭС
1 | Урман | Т-1 | 10 | 2.7 | 30 | 3 | 0
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | 0
2 | Совхозная | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889 | 0
3 | Кайнарская | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889 | 0
4 | Первомайская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.533 | 23.6889 | 0.59222 | 0
5 | Новый Колутон | Т-1 | 1.6 | 0.269 | 18.6806 | 0.29889 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
6 | Степняк | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.126 | 14 | 0.14 | 0
7 | Жарсуатская | Т-1 | 1 | 0.033 | 3.6667 | 0.036667 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
8 | Красногвардейская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.234 | 10.4 | 0.26 | 0
9 | Новочеркасская | Т-1 | 1.6 | 0.285 | 19.7917 | 0.31667 | 0
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
10 | Колутон | Т-1 | 1 | 0.222 | 24.6667 | 0.24667 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
11 | Камышенка | Т-1 | 1 | 0.245 | 27.2222 | 0.27222 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
12 | Кзыл-Жарская | Т-1 | 1.6 | 0.127 | 8.8194 | 0.14111 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
13 | Береговая | Т-1 | 1.6 | 0.204 | 14.1667 | 0.22667 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
14 | Джамбул | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.081 | 5.625 | 0.09 | 0
15 | Астраханка | Т-1 | 4 | 2.005 | 55.6944 | 2.2278 | 0.125 | июнь: 0.03; август: 0.095
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. |  | 0
16 | Гранит | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.235 | 16.3194 | 0.26111 | 0.08 | июнь: 0.07; август: 0.01
17 | Силикатная | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 1.137 | 78.9583 | 1.2633 | 0.006 | июнь: 0.006
18 | Акбеит | Т-1 | 1.6 | 0.03 | 2.0833 | 0.033333 | 0
Атбасарский РЭС
1 | Город | Т-1 | 16 | 1.912 | 13.2778 | 2.1244 | 0.42 | май: 0.028; июнь: 0.019; август: 0.373
|  | Т-2 | 16 | 2.216 | 15.3889 | 2.4622 | 0
2 | Атбасар-2 | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 0.56 | 9.8765 | 0.62222 | 0.01 | август: 0.01
3 | Западная | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 10 | 0.89 | 9.8889 | 0.98889 | 0.043 | август: 0.043
4 | Красносельская | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.735 | 51.0417 | 0.81667 | 0.01 | август: 0.01
5 | Красная Заря | Т-1 | 1.6 | 0.13 | 9.0278 | 0.14444 | 0.169 | июнь: 0.134; август: 0.035
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
6 | М. Горького | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 0.364 | 6.4198 | 0.40444 | 0.015 | август: 0.015
|  | Т-3 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
7 | Целинная | АТ-1 | 63 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-3 | 10 | 0.402 | 4.4667 | 0.44667 | 0.005 | август: 0.005
|  | Т-4 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | 0
8 | Мариновская | Т-1 | 6.3 | 1.06 | 18.6949 | 1.1778 | 0
|  | Т-2 | 6.3 | откл. | откл | откл | 0
9 | Красный Маяк | Т-1 | 2.5 | 0.073 | 3.2444 | 0.081111 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
10 | Шункурколь | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.072 | 5 | 0.08 | 0
11 | Ладыженка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.39 | 17.3333 | 0.43333 | 0
12 | Сергеевка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111 | 0.005 | август: 0.005
13 | Самарка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778 | 0
14 | Ишимская | Т-1 | 1.6 | 0.76 | 52.7778 | 0.84444 | 0.032 | май: 0.011; июнь: 0.006; август: 0.015
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
15 | Калиновка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 | 0
16 | Новосельская | Т-1 | 10 | 0.53 | 5.8889 | 0.58889 | 0
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | 0
17 | Тельмана | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.062 | 6.8889 | 0.068889 | 0.05 | август: 0.05
18 | Отан | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.196 | 13.6111 | 0.21778 | 0
19 | Покровка | Т-1 | 2.5 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444 | 0.005 | август: 0.005
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
20 | Шуйская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.413 | 28.6806 | 0.45889 | 0.06 | май: 0.025; август: 0.035
21 | Борисовка | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.22 | 15.2778 | 0.24444 | 0
22 | Акимовская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.144 | 10 | 0.16 | 0.015 | август: 0.015
23 | Садовая | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 4 | 0.23 | 6.3889 | 0.25556 | 0
Аршалынский РЭС
1 | Н.-Александровка | Т-1 | 10 | 8.947 | 99.4111 | 9.9411 | 3.466 | апрель: 2.015; май: 0.2; июнь: 0.667; август: 0.584
|  | Т-2 | 10 | 7.953 | 88.3667 | 8.8367 | 0
2 | Вишнёвка | Т-1 | 16 | 8.89 | 50.0063 | 8.001 | 1.312 | май: 0.4; июнь: 0.055; август: 0.857
|  | Т-2 | 16 | 11.72 | 81.3889 | 13.0222 | 0
3 | Белоярка | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-3 | 1 | 0.097 | 10.7778 | 0.10778 | 0
4 | Волгодоновка | Т-1 | 4 | 3.415 | 94.8611 | 3.7944 | 0.02 | апрель: 0.02
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
5 | Раздольная | Т-1 | 2.5 | 0.274 | 12.1778 | 0.30444 | 0.01 | август: 0.01
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
6 | Сары-Оба | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.158 | 10.9722 | 0.17556 | 0.01 | август: 0.01
7 | Юбилейная | Т-1 | 2.5 | 2.214 | 98.4 | 2.46 | 0.105 | апрель: 0.005; июнь: 0.005; август: 0.095
|  | Т-2 | 4 | 2.1 | 58.3333 | 2.3333 | 0
8 | Константиновка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.363 | 16.1333 | 0.40333 | 0.005 | август: 0.005
9 | Ижевская | Т-1 | 4 | 1.11 | 30.8333 | 1.2333 | 0.54 | май: 0.07; июнь: 0.47
|  | Т-2 | 4 | 0.89 | 24.7222 | 0.98889 | 0
10 | Юлия | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
11 | Н.-Владимировка | Т-1 | 2.5 | 0.523 | 23.2444 | 0.58111 | 0.444 | июнь: 0.444
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
12 | Тургеневка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.8 | 0.641 | 39.5679 | 0.71222 | 0.007 | август: 0.007
13 | Вячеславка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.76 | 52.7778 | 0.84444 | 0.12 | август: 0.12
14 | Анар | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.194 | 13.4722 | 0.21556 | 0
15 | Оросительная | Т-1 | 1 | 0.081 | 9 | 0.09 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
16 | ПТФ | Т-1 | 1.6 | 0.136 | 9.4444 | 0.15111 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
17 | Михайловка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 1.381 | 95.9028 | 1.5344 | 0
18 | Кварц | Т-1 | 1 | 0.127 | 14.1111 | 0.14111 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
Егиндыкольский РЭС
1 | Краснознаменка | Т-1 | 10 | 0.657 | 7.3 | 0.73 | 0.013 | май: 0.013
|  | Т-2 | 10 | 1.25 | 13.8889 | 1.3889 | 0
2 | Днепропетровская | Т-1 | 6.3 | 0.391 | 6.8959 | 0.43444 | 0.08 | август: 0.08
3 | Абая | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.25 | 17.3611 | 0.27778 | 0
4 | Армавирская | Т-1 | 1 | 0.099 | 11 | 0.11 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
5 | Баумана | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.57 | 39.5833 | 0.63333 | 0
6 | Калинина | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.098 | 6.8056 | 0.10889 | 0
7 | Полтавка | Т-1 | 1 | 0.196 | 21.7778 | 0.21778 | 0
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
8 | Ушакова | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.202 | 8.9778 | 0.22444 | 0
9 | Буревестник | Т-1 | 1 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
Целиноградский РЭС
1 | Воздвиженка | Т-1 | 6.3 | 4.4 | 77.6014 | 4.8889 | 0.467 | май: 0.075; август: 0.392
|  | Т-2 | 6.3 | 1.01 | 17.8131 | 1.1222 | 0
2 | Рождественка | Т-1 | 10 | 8.95 | 99.4444 | 9.9444 | 1.88 | апрель: 0.465; май: 0.14; июнь: 1; август: 0.275
|  | Т-2 | 10 | 8.25 | 91.6667 | 9.1667 | 0
3 | Красный Яр | Т-1 | 6.3 | 0.223 | 3.933 | 0.24778 | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 0.395 | 6.9665 | 0.43889 | 0
4 | Акмолинская | Т-1 | 16 | 9.6 | 66.6667 | 10.6667 | 2.948 | апрель: 1.12; май: 0.052; июнь: 0.959; август: 0.817
|  | Т-2 | 10 | 8.8 | 97.7778 | 9.7778 | 0
5 | Ильинка | Т-1 | 6.3 | 5.62 | 99.1182 | 6.2444 | 0.572 | апрель: 0.015; май: 0.06; июнь: 0.185; август: 0.312
|  | Т-2 | 6.3 | 5.47 | 96.4727 | 6.0778 | 0
6 | Красный Флаг | Т-1 | 2.5 | 0.49 | 21.7778 | 0.54444 | 1.84 | июнь: 1.48; август: 0.36
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
7 | Луговая | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1 | 1.49 | 165.5556 | 1.6556 | 0.14 | август: 0.14
8 | Максимовка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.8 | 1.62 | 100 | 1.8 | 0.65 | май: 0.25; август: 0.4
9 | Родина | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.81 | 56.25 | 0.9 | 0.676 | апрель: 0.2; июнь: 0.15; август: 0.326
10 | Семёновка | Т-1 | 1.8 | 1.423 | 87.8395 | 1.5811 | 1.6 | апрель: 0.8; август: 0.8
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
11 | Ново-Ишимка | Т-1 | 1.8 | 0.61 | 37.6543 | 0.67778 | 0.005 | август: 0.005
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
12 | Антоновка | Т-1 | 1 | 0.0856 | 9.5111 | 0.095111 | 0
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
13 | Жангиз-Кудук | Т-1 | 2.5 | 0.524 | 23.2889 | 0.58222 | 0.1 | май: 0.1
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
14 | Заря | Т-1 | 2.5 | 0.202 | 8.9778 | 0.22444 | 0.12 | май: 0.12
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
15 | Интернациональная | Т-1 | 4 | 3.26 | 90.5556 | 3.6222 | 2.575 | апрель: 0.31; май: 0.14; июнь: 0.356; август: 1.769
|  | Т-2 | 4 | 3.28 | 91.1111 | 3.6444 | 0
16 | Красноярка | Т-1 | 2.5 | 0.37 | 16.4444 | 0.41111 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
17 | Куянды | Т-1 | 4 | 1.5 | 36 |  | 0
|  | Т-2 | 4 | 3.586 | 99.6111 | 3.9844 | 0.965 | май: 0.03; июнь: 0.035; август: 0.9
18 | М.Маметова | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.187 | 12.9861 | 0.20778 | 0
19 | Мичурина | Т-1 | 4 | откл | откл | откл | 0
|  | Т-2 | 4 | 3.571 | 99.1944 | 3.9678 | 0.035 | июнь: 0.015; август: 0.02
20 | Романовка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.294 | 13.0667 | 0.32667 | 0.49 | май: 0.4; июнь: 0.09
21 | Софиевка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 2.24 | 99.5556 | 2.4889 | 0.765 | апрель: 0.005; май: 0.5; август: 0.26
22 | Целиноградская | Т-1 | 4 | 3.58 | 99.4444 | 3.9778 | 0.691 | апрель: 0.142; май: 0.19; июнь: 0.23; август: 0.129
|  | Т-2 | 4 | 3.59 | 99.7222 | 3.9889 | 0
|  | Т-3 | 4 | откл. | откл. | откл. | 0
23 | Челкарская | Т-1 | 1.6 | 0.234 | 16.25 | 0.26 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
24 | Астана | Т-1 | 63 | 18.14 | 31.9929 | 20.1556 | 0
|  | Т-2 | 63 | 18.75 | 33.0688 | 20.8333 | 0
25 | ЧЛЗ | Т-1 | 40 | 1.17 | 3.25 | 1.3 | 1.32 | апрель: 0.07; август: 1.25
|  | Т-2 | 40 | 1.84 | 5.1111 | 2.0444 | 0
26 | Северная | Т-1 | 40 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 40 | 34.45 | 95.6944 | 38.2778 | 4.179 | апрель: 0.885; май: 0.34; июнь: 0.932; август: 2.022
Коргалжынский РЭС
1 | Жантеке | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 0.29 | 5.1146 | 0.32222 | 0
2 | Кугальджино | Т-1 | 10 | 1.11 | 12.3333 | 1.2333 | 0.02 | май: 0.015; июнь: 0.005
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | 0
3 | Сабунды | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 1.02 | 17.9894 | 1.1333 | 0
4 | Кенбедаик | Т-1 | 1.6 | 0.817 | 56.7361 | 0.90778 | 0
|  | Т-2 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | 0
5 | Арыкты | Т-1 | 1 | 0.465 | 51.6667 | 0.51667 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | 0
6 | Шалкар | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.311 | 34.5556 | 0.34556 | 0
7 | Кумгуль | Т-1 | 1.6 | 2 | 138.8889 | 2.2222 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | 0
8 | Коммуна | Т-1 | 1 | Запитана по 10кВ |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 |  |  |  | 0
9 | Уркендеу | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.311 | 34.5556 | 0.34556 | 0.005 | август: 0.005

## ЕМЭС
Загрузка силовых трансформаторов по подстанциям 110, 35 кВ ЕМЭС
на 31.08.15
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Выданная нагрузка по ТУ МВТ | Итого нагрузка, МВТ | Итого нагрузка, МВА | Итого нагрузка, %
Есильские РЭС | Есильские РЭС
1 | Ейская | Т-1 | 10 | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 2.57 | 28.5556 | 2.8556 |  | 2.57 | 2.7634 | 27.63%
2 | Победа | Т-1 | 10 | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 2.94 | 32.6667 | 3.2667 | 0.015 | 2.955 | 3.1774 | 31.77%
3 | Красивинская | Т-1 | 10 | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 2.66 | 29.5556 | 2.9556 | 0.415 | 3.075 | 3.3065 | 33.06%
4 | 37лет Октября | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 |  | 0.128 | 0.13763 | 8.602%
5 | Бузулукская | Т-1 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 |  | 0.032 | 0.034409 | 1.376%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
6 | Дальняя | Т-1 | 1.6 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444 |  | 0.112 | 0.12043 | 7.527%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
7 | Двуречная | Т-1 | 2.5 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444 |  | 0.112 | 0.12043 | 4.817%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
8 | Есиль-2 | Т-1 | 6.3 | Откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.88 | 15.5203 | 0.97778 | 1.205 | 2.085 | 2.2419 | 35.59%
9 | Жаныспай | Т-1 | 1.6 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667 |  | 0.096 | 0.10323 | 6.452%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
10 | Заречная | Т-1 | 1.6 | 0.304 | 21.1111 | 0.33778 |  | 0.304 | 0.32688 | 20.43%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
11 | Знамя-Труда | Т-1 | 1 | 0.192 | 21.3333 | 0.21333 |  | 0.192 | 0.20645 | 20.65%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
12 | Каракольская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.064 | 2.8444 | 0.071111 |  | 0.064 | 0.068817 | 2.753%
13 | Комсомольская. | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444 |  | 0.112 | 0.12043 | 7.527%
14 | Красный Запорожец | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 |  | 0.032 | 0.034409 | 3.441%
15 | Курская | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 |  | 0.16 | 0.17204 | 10.75%
16 | Любимовская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 5.161%
17 | Московская | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111 |  | 0.064 | 0.068817 | 4.301%
18 | Свободная | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.272 | 18.8889 | 0.30222 |  | 0.272 | 0.29247 | 18.28%
19 | Сурганская | Т-1 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 |  | 0.08 | 0.086022 | 3.441%
20 | ТП-7 | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667 |  | 0.096 | 0.10323 | 10.32%
21 | ЦРП (Калачи) | Т-1 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 |  | 0.16 | 0.17204 | 10.75%
|  | Т-2 | 1.8 | Откл.
| Итого: |  | 64.7 | 11.114 | 17.18% | 12.3489 | 1.635 | 12.749 | 13.7086 | 21.19%
Жаркаинские РЭС |  |  |  |  | Жаркаинские РЭС
1 | Державинская | Т-1 | 25 | Откл.
|  | Т-2 | 25 | 8.14 | 36.1778 | 9.0444 | 1.589 | 9.729 | 10.4613 | 41.85%
2 | Пятигорская | Т-1 | 10 | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.522 | 5.8 | 0.58 |  | 0.522 | 0.56129 | 5.613%
3 | Братолюбовская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 |  | 0.032 | 0.034409 | 2.151%
4 | Валиханова | Т-1 | 1.6 | 0.176 | 12.2222 | 0.19556 | 0.032 | 0.208 | 0.22366 | 13.98%
|  | Т-2 | 1.8 | Откл.
5 | Донская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.144 | 16 | 0.16 |  | 0.144 | 0.15484 | 15.48%
6 | Львовская | Т-1 | 1 | 0.01 | 1.1111 | 0.011111 | 0.03 | 0.04 | 0.043011 | 4.301%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
7 | Отрадная | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.092 | 0.172 | 0.18495 | 11.56%
8 | Пригородная | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 |  | 0.08 | 0.086022 | 3.441%
9 | Тассуат | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 |  | 0.016 | 0.017204 | 1.075%
10 | Шолаксандинская | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 |  | 0.032 | 0.034409 | 2.151%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
11 | Южная | Т-1 | 2.5 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778 |  | 0.016 | 0.017204 | 0.6882%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
12 | Титова | Т-1 | 1 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222 | 0.026 | 0.154 | 0.16559 | 16.56%
13 | Тасты-Талды | Т-1 | 10 | Откл.
|  | Т-2 | 15 | Откл.
|  | Т-3 | 1.6 | 0.23 | 15.9722 | 0.25556 |  | 0.23 | 0.24731 | 15.46%
14 | Баранкуль | Т-1 | 10 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 |  | 0.032 | 0.034409 | 3.441%
15 | Ростовская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 5.161%
16 | Нахимовская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 |  | 0.032 | 0.034409 | 1.376%
17 | Лен-Комсомола | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111 |  | 0.064 | 0.068817 | 6.882%
18 | Фурманова | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.55 | 61.1111 | 0.61111 |  | 0.55 | 0.5914 | 59.14%
19 | Карасуская | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.01 | 0.042 | 0.045161 | 2.823%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
| Итого: |  | 60.7 | 10.364 | 17.07% | 11.5156 | 1.779 | 12.143 | 13.057 | 21.51%
Жаксынские РЭС
1 | Лозовая | Т-1 | 6.3 | Запитана по 10кВ
2 | Новая | Т-1 | 10 | Запитана по 10кВ
3 | Кайракты | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 5.161%
4 | Калининская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 |  | 0.016 | 0.017204 | 1.72%
5 | Киевская | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.205 | 0.333 | 0.35806 | 22.38%
|  | Т-2 | 1 | Откл.
6 | Кировская | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.205 | 0.333 | 0.35806 | 22.38%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
7 | Моховая | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 3.226%
|  | Т-2 | 1 | Откл.
8 | Новокиенка | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.176 | 19.5556 | 0.19556 | 0.205 | 0.381 | 0.40968 | 40.97%
9 | Островская | Т-1 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0.01 | 0.09 | 0.096774 | 9.677%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
10 | Подгорная | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 |  | 0.16 | 0.17204 | 6.882%
11 | Рентабельная | Т-1 | 1 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222 |  | 0.128 | 0.13763 | 13.76%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
12 | Элеваторная | Т-1 | 2.5 | 1.28 | 56.8889 | 1.4222 | 0.132 | 1.412 | 1.5183 | 60.73%
13 | Ярославская | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 5.161%
14 | Алгабас | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 |  | 0.016 | 0.017204 | 1.075%
15 | Ишимская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.24 | 16.6667 | 0.26667 |  | 0.24 | 0.25806 | 16.13%
16 | Казгородок | Т-1 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 5.161%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
17 | Кийма | Т-1 | 1.6 | 0.48 | 33.3333 | 0.53333 |  | 0.48 | 0.51613 | 32.26%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
18 | Ленина | Т-1 | 1 | 0.48 | 53.3333 | 0.53333 | 0.095 | 0.575 | 0.61828 | 61.83%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
19 | Жаксынская | Т-1 | 2.5 | 0.32 | 14.2222 | 0.35556 |  | 0.32 | 0.34409 | 13.76%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
| Итого: |  | 25.1 | 3.824 | 15.24% | 4.2489 | 0.852 | 4.676 | 5.028 | 20.03%
Сандыктауские РЭС
1 | Балкашино | Т-1 | 10 | 4.91 | 54.5556 | 5.4556 | 0.075 | 4.985 | 5.3602 | 53.6%
|  | Т-2 | 10 | Откл.
2 | Веселовская | Т-1 | 10 | 1.58 | 17.5556 | 1.7556 |  | 1.58 | 1.6989 | 16.99%
|  | Т-2 | 10 | Откл.
3 | Гвардеец | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.02 | 0.052 | 0.055914 | 3.495%
4 | Новоникольская | Т-1 | 6.3 | 0.272 | 4.7972 | 0.30222 |  | 0.272 | 0.29247 | 4.642%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
5 | Белгородка | Т-1 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 |  | 0.08 | 0.086022 | 3.441%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
6 | Поляна | Т-1 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.05 | 0.13 | 0.13978 | 8.737%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
7 | Владимировка | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 |  | 0.032 | 0.034409 | 2.151%
8 | Лесная | Т-1 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 |  | 0.16 | 0.17204 | 6.882%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
9 | Каменка | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.16 | 9.8765 | 0.17778 | 0.08 | 0.24 | 0.25806 | 14.34%
10 | Барракульская | Т-1 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 5.161%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
11 | Спасская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 3.226%
12 | Дорогино | Т-1 | 1 | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 5.161%
13 | Богородка | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 3.226%
14 | Приозерная | Т-1 | 2.5 | 0.128 | 5.6889 | 0.14222 |  | 0.128 | 0.13763 | 5.505%
|  | Т-2 | 2.5 | Откл.
15 | Сандыктау | Т-1 | 1.8 | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.096 | 5.9259 | 0.10667 |  | 0.096 | 0.10323 | 5.735%
16 | Свободная | Т-1 | 2.5 | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.32 | 19.7531 | 0.35556 | 0.008 | 0.328 | 0.35269 | 19.59%
17 | Васильевка | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 |  | 0.048 | 0.051613 | 3.226%
|  | Т-2 | 1.6 | Откл.
18 | Победа | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 |  | 0.016 | 0.017204 | 1.075%
19 | Заводская | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 1.28 | 79.0123 | 1.4222 | 0.036 | 1.316 | 1.4151 | 78.61%
20 | Культура | Т-1 | 1.6 | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 |  | 0.08 | 0.086022 | 5.376%
| Итого: |  | 55.8 | 9.466 | 16.96% | 10.5178 | 0.269 | 9.735 | 10.4677 | 18.76%
| Итого по ЕМЭС: |  | 206.3 | 34.768 | 16.85% | 38.6311 | 4.535 | 39.303 | 42.2613 | 20.49%

## к-ты ЕМЭС
Загрузка силовых трансформаторов по подстанциям 110, 35 кВ ЕМЭС
2015 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Коэф-т на увеличение МВТ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Есильские РЭС
1 | Ейская | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 10 | 2.57 | 28.5556 | 2.8556 | 0
2 | Победа | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 10 | 2.94 | 32.6667 | 3.2667 | 0.015 | август: 0.015
3 | Красивинская | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 10 | 2.66 | 29.5556 | 2.9556 | 0.415 | апрель: 0.04; июнь: 0.015; август: 0.36
4 | 37лет Октября | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0
5 | Бузулукская | Т-1 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
6 | Дальняя | Т-1 | 1.6 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
7 | Двуречная | Т-1 | 2.5 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
8 | Есиль-2 | Т-1 | 6.3 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 0.88 | 15.5203 | 0.97778 | 1.205 | июнь: 0.905; август: 0.3
9 | Жаныспай | Т-1 | 1.6 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
10 | Заречная | Т-1 | 1.6 | 0.304 | 21.1111 | 0.33778 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
11 | Знамя-Труда | Т-1 | 1 | 0.192 | 21.3333 | 0.21333 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
12 | Каракольская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.064 | 2.8444 | 0.071111 | 0
13 | Комсомольская. | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444 | 0
14 | Красный Запорожец | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0
15 | Курская | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0
16 | Любимовская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0
17 | Московская | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111 | 0
18 | Свободная | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.272 | 18.8889 | 0.30222 | 0
19 | Сурганская | Т-1 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 | 0
20 | ТП-7 | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667 | 0
21 | ЦРП (Калачи) | Т-1 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0
|  | Т-2 | 1.8 | Откл. |  |  | 0
Жаркаинские РЭС
1 | Державинская | Т-1 | 25 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 25 | 8.14 | 36.1778 | 9.0444 | 1.589 | апрель: 0.085; май: 0.16; июнь: 1.25; август: 0.094
2 | Пятигорская | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 10 | 0.522 | 5.8 | 0.58 | 0
3 | Братолюбовская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0
4 | Валиханова | Т-1 | 1.6 | 0.176 | 12.2222 | 0.19556 | 0.032 | август: 0.032
|  | Т-2 | 1.8 | Откл. |  |  | 0
5 | Донская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.144 | 16 | 0.16 | 0
6 | Львовская | Т-1 | 1 | 0.01 | 1.1111 | 0.011111 | 0.03 | май: 0.03
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
7 | Отрадная | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.092 | август: 0.092
8 | Пригородная | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 | 0
9 | Тассуат | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0
10 | Шолаксандинская | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
11 | Южная | Т-1 | 2.5 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
12 | Титова | Т-1 | 1 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222 | 0.026 | апрель: 0.026
13 | Тасты-Талды | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 15 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-3 | 1.6 | 0.23 | 15.9722 | 0.25556 | 0
14 | Баранкуль | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0
15 | Ростовская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0
16 | Нахимовская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 | 0
17 | Лен-Комсомола | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111 | 0
18 | Фурманова | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.55 | 61.1111 | 0.61111 | 0
19 | Карасуская | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.01 | май: 0.01
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
Жаксынские РЭС
1 | Лозовая | Т-1 | 6.3 | Запитана по 10кВ |  |  | 0
0
2 | Новая | Т-1 | 10 | Запитана по 10кВ |  |  | 0
0
3 | Кайракты | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0
4 | Калининская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0
5 | Киевская | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.205 | август: 0.205
|  | Т-2 | 1 | Откл. |  |  | 0
6 | Кировская | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.205 | август: 0.205
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
7 | Моховая | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0
|  | Т-2 | 1 | Откл. |  |  | 0
8 | Новокиенка | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.176 | 19.5556 | 0.19556 | 0.205 | август: 0.205
9 | Островская | Т-1 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0.01 | май: 0.01
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
10 | Подгорная | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 | 0
11 | Рентабельная | Т-1 | 1 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
12 | Элеваторная | Т-1 | 2.5 | 1.28 | 56.8889 | 1.4222 | 0.132 | май: 0.027; июнь: 0.015; август: 0.09
13 | Ярославская | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0
14 | Алгабас | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0
15 | Ишимская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.24 | 16.6667 | 0.26667 | 0
16 | Казгородок | Т-1 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
17 | Кийма | Т-1 | 1.6 | 0.48 | 33.3333 | 0.53333 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
18 | Ленина | Т-1 | 1 | 0.48 | 53.3333 | 0.53333 | 0.095 | июнь: 0.095
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
19 | Жаксынская | Т-1 | 2.5 | 0.32 | 14.2222 | 0.35556 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
Сандыктауские РЭС
1 | Балкашино | Т-1 | 10 | 4.91 | 54.5556 | 5.4556 | 0.075 | июнь: 0.01; август: 0.065
|  | Т-2 | 10 | Откл. |  |  | 0
2 | Веселовская | Т-1 | 10 | 1.58 | 17.5556 | 1.7556 | 0
|  | Т-2 | 10 | Откл. |  |  | 0
3 | Гвардеец | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.02 | май: 0.02
4 | Новоникольская | Т-1 | 6.3 | 0.272 | 4.7972 | 0.30222 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
5 | Белгородка | Т-1 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
6 | Поляна | Т-1 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.05 | май: 0.015; июнь: 0.025; август: 0.01
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
7 | Владимировка | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0
8 | Лесная | Т-1 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
9 | Каменка | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.8 | 0.16 | 9.8765 | 0.17778 | 0.08 | август: 0.08
10 | Барракульская | Т-1 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
11 | Спасская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0
12 | Дорогино | Т-1 | 1 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0
13 | Богородка | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0
14 | Приозерная | Т-1 | 2.5 | 0.128 | 5.6889 | 0.14222 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
15 | Сандыктау | Т-1 | 1.8 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.8 | 0.096 | 5.9259 | 0.10667 | 0
16 | Свободная | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.8 | 0.32 | 19.7531 | 0.35556 | 0.008 | май: 0.008
17 | Васильевка | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
18 | Победа | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0
19 | Заводская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.8 | 1.28 | 79.0123 | 1.4222 | 0.036 | май: 0.026; июнь: 0.01
20 | Культура | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0

## СтМЭС
Загрузка силовых трансформаторов по подстанциям 220, 110, 35 кВ СМЭС
на 31.08.15
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Выданная нагрузка по ТУ МВТ | Итого нагрузка, МВТ | Итого нагрузка, МВА | Итого нагрузка, %
Буландынские РЭС | Буландынские РЭС
1 | ПС Заводская | Т-1 | 10 | 1.44 | 16 | 1.6 | 0.106 | 1.546 | 1.6624 | 16.62% | Т-1 в реж. 110/35
| 110/35/10 | Т-2 | 16 | 2.47 | 17.1528 | 2.7444 |  | 2.47 | 2.6559 | 16.6% | Т-2 в реж.110/10
2 | ПС Никольская | Т-1 | 6.3 | 0.79 | 13.933 | 0.87778 | 0.035 | 0.825 | 0.8871 | 14.08%
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | Откл.
3 | ПС Карамышевка | Т-1 | 10 | 3.33 | 37 | 3.7 |  | 3.33 | 3.5806 | 35.81%
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | Откл.
4 | ПС Журавлевка | Т-1 | 10 | Откл.
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | 0.55 | 6.1111 | 0.61111 |  | 0.55 | 0.5914 | 5.914%
5 | ПС Красноводская | Т-1 | 1.6 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444 |  | 0.049 | 0.052688 | 3.293%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
6 | ПС Новобратская | Т-1 | 2.5 | 0.41 | 18.2222 | 0.45556 |  | 0.41 | 0.44086 | 17.63%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
7 | ПС Капитоновка | Т-1 | 1 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.41 | 18.2222 | 0.45556 |  | 0.41 | 0.44086 | 17.63%
8 | ПС Даниловка | Т-1 | 2.5 | 0.41 | 18.2222 | 0.45556 | 0.022 | 0.432 | 0.46452 | 18.58%
| 35/10 | Т-2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
9 | ПС Элеватор | Т-1 | 2.5 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 1.15 | 51.1111 | 1.2778 | 0.4 | 1.55 | 1.6667 | 66.67%
10 | ПС Колоколовка | Т-1 | 1.8 | 0.52 | 32.0988 | 0.57778 | 0.66 | 1.18 | 1.2688 | 70.49%
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл.
11 | ПС Вознесенка | Т-1 | 1.6 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.49 | 34.0278 | 0.54444 |  | 0.49 | 0.52688 | 32.93%
12 | ПС Отрадная | Т-1 | 1.6 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.12 | 8.3333 | 0.13333 |  | 0.12 | 0.12903 | 8.065%
13 | ПС Ерголка | Т-1 | 1.6 | 0.18 | 12.5 | 0.2 | 0.04 | 0.22 | 0.23656 | 14.78%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
14 | ПС Амангельды | Т-1 | 1.6 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1 | 0.19 | 21.1111 | 0.21111 |  | 0.19 | 0.2043 | 20.43%
15 | ПС Иванковка | Т-1 | 1.8 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.033 | 1.4667 | 0.036667 |  | 0.033 | 0.035484 | 1.419%
16 | ПС СПГО | Т-1 | 4 | 1.31 | 36.3889 | 1.4556 |  | 1.31 | 1.4086 | 35.22%
| 35/10 | Т-2 | 4 | Откл.
| Итого: |  | 79 | 13.852 | 17.53% | 15.3911 | 1.263 | 15.115 | 16.2527 | 20.57%
Аккольские РЭС | Аккольские РЭС
1 | ПС Алексеевка | Т-1 | 16 | ремонт
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | 9.85 | 109.4444 | 10.9444 | 0.333 | 10.183 | 10.9495 | 109.5%
2 | ПС Искра | Т-1 | 10 | 0.96 | 10.6667 | 1.0667 |  | 0.96 | 1.0323 | 10.32%
| 110/35/10 | Т-2 | 7.5 | Откл.
3 | ПС Урюпинка | Т-1 | 2.5 | Откл.
| 110/10 | Т-2 | 2.5 | 0.61 | 27.1111 | 0.67778 | 0.9 | 1.51 | 1.6237 | 64.95%
4 | ПС Минская | Т-1 | 1.6 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222 | 0.021 | 0.086 | 0.092473 | 5.78%
5 | ПС Одесская | Т-1 | 1.6 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444 |  | 0.049 | 0.052688 | 3.293%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
6 | ПС Ивановская | Т-1 | 1.6 | 0.21 | 14.5833 | 0.23333 |  | 0.21 | 0.22581 | 14.11%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
7 | ПС Новорыбинка | Т-1 | 2.5 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.61 | 27.1111 | 0.67778 |  | 0.61 | 0.65591 | 26.24%
8 | ПС Акколь | Т-1 | 6.3 | 6.25 | 110.2293 | 6.9444 | 0.549 | 6.799 | 7.3108 | 116%
| 35/10 | Т-2 | 4 | 1.5 | 41.6667 | 1.6667 |  | 1.5 | 1.6129 | 40.32%
9 | ПС Трудовая | Т-1 | 1.6 | Откл. | [5 empty] | 0%
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.72 | 32 | 0.8 |  | 0.72 | 0.77419 | 30.97%
10 | ПС Гусарка | Т-1 | 1.6 | 0.31 | 21.5278 | 0.34444 | 0.015 | 0.325 | 0.34946 | 21.84%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
11 | ПС Кенес | Т-1 | 1 | 0.082 | 9.1111 | 0.091111 | 0.03 | 0.112 | 0.12043 | 12.04%
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл.
12 | ПС Джамбул | Т-1 | 1.6 | 0.082 | 5.6944 | 0.091111 | 0.015 | 0.097 | 0.1043 | 6.519%
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл.
13 | ПС Наумовка | Т-1 | 1.6 | 0.3 | 20.8333 | 0.33333 |  | 0.3 | 0.32258 | 20.16%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
14 | ПС Карабулак | Т-1 | 2.5 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.34 | 15.1111 | 0.37778 | 0.025 | 0.365 | 0.39247 | 15.7%
| Итого: |  | 50.9 | 21.938 | 43.1% | 24.3756 | 1.888 | 23.826 | 25.6194 | 50.33%
Ерейментауские РЭС | Ерейментауские РЭС
1 | ПС Ерментау | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0.754
| 110/35/6 | Т-2 | 10 | Откл.
|  | Т-3 | 4 | 3.91 | 108.6111 | 4.3444 | 0.25 | 4.16 | 4.4731 | 111.8%
2 | ПС Тургай | Т-1 | 6.3 | 0.164 | 2.8924 | 0.18222 | 0.95 | 1.114 | 1.1978 | 19.01%
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | Откл.
3 | ПС Новомарковка | Т-1 | 6.3 | Откл.
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | 0.409 | 7.2134 | 0.45444 | 0.88 | 1.289 | 1.386 | 22%
4 | ПС Фрунзе | Т-1 | 6.3 | Откл.
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | 0.16 | 2.8219 | 0.17778 |  | 0.16 | 0.17204 | 2.731%
7 | ПС Ерментау-Г-2 | Т-1 | 4 | 1.64 | 45.5556 | 1.8222 | 1.036 | 2.676 | 2.8774 | 71.94%
| 35/10 | Т-2 | 4 | Откл.
8 | ПС Ерментау-Г-1 | Т-1 | 1.6 | 0.23 | 15.9722 | 0.25556 | 0.81 | 1.04 | 1.1183 | 69.89%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
9 | ПС Звенигородка | Т-1 | 1 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.44 | 30.5556 | 0.48889 |  | 0.44 | 0.47312 | 29.57%
10 | ПС Павловка | Т-1 | 1 | 0.23 | 25.5556 | 0.25556 | 0.01 | 0.24 | 0.25806 | 25.81%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
11 | ПС Горная | Т-1 | 1 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222 |  | 0.065 | 0.069892 | 4.368%
12 | ПС Уленты | Т-1 | 1.6 | 0.13 | 9.0278 | 0.14444 | 0.11 | 0.24 | 0.25806 | 16.13%
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл.
13 | ПС Ленинская | Т-1 | 2.5 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.082 | 5.6944 | 0.091111 | 0.24 | 0.322 | 0.34624 | 21.64%
14 | ПС Новодолинка | Т-1 | 1 | 0.082 | 9.1111 | 0.091111 | 0.085 | 0.167 | 0.17957 | 17.96%
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл.
15 | ПС Благодатная | Т-1 | 2.5 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.21 | 9.3333 | 0.23333 |  | 0.21 | 0.22581 | 9.032%
| Итого: |  | 39.4 | 7.752 | 19.68% | 8.6133 | 5.125 | 12.877 | 13.8462 | 35.14%
Шортандинские РЭС | Шортандинские РЭС
1 | ПС Жолымбет | Т-1 | 25 | 4.8 | 0.192 | 5.3333 | 0.015 | 4.815 | 5.1774 | 20.71%
| 220/110/35/6 | Т-2 | 25 | 2 | 0.08 | 2.2222 |  | 2 | 2.1505 | 8.602%
|  | АТ-3 | 63 | 30 | 0.47619 | 33.3333 |  | 30 | 32.2581 | 51.2%
2 | ПС Шортанды | Т-1 | 10 | 9.1 | 0.91 | 10.1111 | 5.435 | 14.535 | 15.629 | 156.3% | Т-1 в реж. 110/10
| 110/10 | Т-2 | 6.3 | 5.55 | 0.88095 | 6.1667 |  | 5.55 | 5.9677 | 94.73% | Т-2 в реж.110/35
3 | ПС Елизаветинка | Т-1 | 2.5 | 2.41 | 0.964 | 2.6778 | 2.231 | 4.641 | 4.9903 | 199.6%
| 110/10 | Т-2 | 2.5 | Откл.
4 | ПС Канкрынка | Т-1 | 3.2 | Откл.
| 110/10 | Т-2 | 2.5 | 2.44 | 0.976 | 2.7111 | 1.33 | 3.77 | 4.0538 | 162.2%
5 | ПС Дамса | Т-1 | 6.3 | 6.29 | 0.99841 | 6.9889 | 1 | 7.29 | 7.8387 | 124.4%
| 110/10 | Т-2 | 6.3 | Откл.
6 | ПС Петровка | Т-1 | 10 | Откл.
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | 1.44 | 0.144 | 1.6 |  | 1.44 | 1.5484 | 15.48%
7 | ПС Андреевка 35/10 | Т-1 | 2.5 | 0.409 | 0.1636 | 0.45444 |  | 0.409 | 0.43978 | 17.59%
8 | ПС Агат 35/10 | Т-1 | 2.5 | резерв |  |  | 0.089 | 0.089 | 0.095699 | 3.828%
9 | ПС Кара-Адыр 35/10 | Т-1 | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.45556 |  | 0.41 | 0.44086 | 44.09%
10 | ПС Пригородная | Т-1 | 2.5 | 0.31 | 0.124 | 0.34444 | 0.024 | 0.334 | 0.35914 | 14.37%
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл.
11 | ПС Раевка | Т-1 | 1.6 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.57 | 0.35625 | 0.63333 |  | 0.57 | 0.6129 | 38.31%
12 | ПС Новокубанка | Т-1 | 2.5 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 4 | 0.41 | 0.1025 | 0.45556 | 0.02 | 0.43 | 0.46237 | 11.56%
13 | ПС Южная | Т-1 | 2.5 | 0.74 | 0.296 | 0.82222 |  | 0.74 | 0.7957 | 31.83%
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл.
14 | ПС Белое Озеро | Т-1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.27778 |  | 0.25 | 0.26882 | 26.88%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
15 | ПС Гуляй Поле | Т-1 | 1.6 | Откл.
| 35/10 | Т-2 | 1 | 0.065 | 0.065 | 0.072222 |  | 0.065 | 0.069892 | 6.989%
| Итого: |  | 166.7 | 67.194 | 40.31% | 74.66 | 10.144 | 77.338 | 83.1591 | 49.89%
| ИТОГО по МЭС: |  | 336 | 110.736 | 32.96% | 123.04 | 18.42 | 129.156 | 138.8774 | 41.33%

## к-ты СтМЭС
Загрузка силовых трансформаторов по подстанциям 220, 110, 35 кВ СМЭС
2015 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Коэф-т на увеличение МВТ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Буландынские РЭС
1 | ПС Заводская | Т-1 | 10 | 1.44 | 16 | 1.6 | 0.106 | апрель: 0.009; май: 0.016; июнь: 0.005; август: 0.076
| 110/35/10 | Т-2 | 16 | 2.47 | 17.1528 | 2.7444 | 0
2 | ПС Никольская | Т-1 | 6.3 | 0.79 | 13.933 | 0.87778 | 0.035 | июнь: 0.015; август: 0.02
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | Откл. |  |  | 0
3 | ПС Карамышевка | Т-1 | 10 | 3.33 | 37 | 3.7 | 0
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | Откл. |  |  | 0
4 | ПС Журавлевка | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | 0.55 | 6.1111 | 0.61111 | 0
5 | ПС Красноводская | Т-1 | 1.6 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444 | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
6 | ПС Новобратская | Т-1 | 2.5 | 0.41 | 18.2222 | 0.45556 | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
7 | ПС Капитоновка | Т-1 | 1 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.41 | 18.2222 | 0.45556 | 0
8 | ПС Даниловка | Т-1 | 2.5 | 0.41 | 18.2222 | 0.45556 | 0.022 | май: 0.012; август: 0.01
| 35/10 | Т-2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | ПС Элеватор | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 1.15 | 51.1111 | 1.2778 | 0.4 | август: 0.4
10 | ПС Колоколовка | Т-1 | 1.8 | 0.52 | 32.0988 | 0.57778 | 0.66 | май: 0.08; август: 0.58
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
11 | ПС Вознесенка | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.49 | 34.0278 | 0.54444 | 0
12 | ПС Отрадная | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.12 | 8.3333 | 0.13333 | 0
13 | ПС Ерголка | Т-1 | 1.6 | 0.18 | 12.5 | 0.2 | 0.04 | апрель: 0.025; май: 0.015
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
14 | ПС Амангельды | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1 | 0.19 | 21.1111 | 0.21111 | 0
15 | ПС Иванковка | Т-1 | 1.8 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.033 | 1.4667 | 0.036667 | 0
16 | ПС СПГО | Т-1 | 4 | 1.31 | 36.3889 | 1.4556 | 0
| 35/10 | Т-2 | 4 | Откл. |  |  | 0
Аккольские РЭС
1 | ПС Алексеевка | Т-1 | 16 | ремонт |  |  | 0
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | 9.85 | 109.4444 | 10.9444 | 0.333 | апрель: 0.08; май: 0.01; июнь: 0.011; август: 0.232
2 | ПС Искра | Т-1 | 10 | 0.96 | 10.6667 | 1.0667 | 0
| 110/35/10 | Т-2 | 7.5 | Откл. |  |  | 0
3 | ПС Урюпинка | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
| 110/10 | Т-2 | 2.5 | 0.61 | 27.1111 | 0.67778 | 0.9 | апрель: 0.05; август: 0.85
4 | ПС Минская | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222 | 0.021 | апрель: 0.021
5 | ПС Одесская | Т-1 | 1.6 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444 | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
6 | ПС Ивановская | Т-1 | 1.6 | 0.21 | 14.5833 | 0.23333 | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
7 | ПС Новорыбинка | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.61 | 27.1111 | 0.67778 | 0
8 | ПС Акколь | Т-1 | 6.3 | 6.25 | 110.2293 | 6.9444 | 0.549 | май: 0.03; июнь: 0.051; август: 0.468
| 35/10 | Т-2 | 4 | 1.5 | 41.6667 | 1.6667 | 0
9 | ПС Трудовая | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.72 | 32 | 0.8 | 0
10 | ПС Гусарка | Т-1 | 1.6 | 0.31 | 21.5278 | 0.34444 | 0.015 | август: 0.015
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
11 | ПС Кенес | Т-1 | 1 | 0.082 | 9.1111 | 0.091111 | 0.03 | май: 0.015; август: 0.015
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл. |  |  | 0
12 | ПС Джамбул | Т-1 | 1.6 | 0.082 | 5.6944 | 0.091111 | 0.015 | август: 0.015
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл. |  |  | 0
13 | ПС Наумовка | Т-1 | 1.6 | 0.3 | 20.8333 | 0.33333 | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
14 | ПС Карабулак | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.34 | 15.1111 | 0.37778 | 0.025 | август: 0.025
Ерейментауские РЭС
1 | ПС Ерментау | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0.754 | апрель: 0.25; июнь: 0.504
| 110/35/6 | Т-2 | 10 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-3 | 4 | 3.91 | 108.6111 | 4.3444 | 0.25 | апрель: 0.25
2 | ПС Тургай | Т-1 | 6.3 | 0.164 | 2.8924 | 0.18222 | 0.95 | апрель: 0.9; май: 0.05
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | Откл. |  |  | 0
3 | ПС Новомарковка | Т-1 | 6.3 | Откл. |  |  | 0
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | 0.409 | 7.2134 | 0.45444 | 0.88 | апрель: 0.8; май: 0.07; июнь: 0.01
4 | ПС Фрунзе | Т-1 | 6.3 | Откл. |  |  | 0
| 110/35/10 | Т-2 | 6.3 | 0.16 | 2.8219 | 0.17778 | 0
7 | ПС Ерментау-Г-2 | Т-1 | 4 | 1.64 | 45.5556 | 1.8222 | 1.036 | июнь: 0.01; август: 1.026
| 35/10 | Т-2 | 4 | Откл. |  |  | 0
8 | ПС Ерментау-Г-1 | Т-1 | 1.6 | 0.23 | 15.9722 | 0.25556 | 0.81 | май: 0.8; август: 0.01
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
9 | ПС Звенигородка | Т-1 | 1 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.44 | 30.5556 | 0.48889 | 0
10 | ПС Павловка | Т-1 | 1 | 0.23 | 25.5556 | 0.25556 | 0.01 | июнь: 0.01
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
11 | ПС Горная | Т-1 | 1 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222 | 0
12 | ПС Уленты | Т-1 | 1.6 | 0.13 | 9.0278 | 0.14444 | 0.11 | май: 0.09; август: 0.02
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл. |  |  | 0
13 | ПС Ленинская | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.082 | 5.6944 | 0.091111 | 0.24 | август: 0.24
14 | ПС Новодолинка | Т-1 | 1 | 0.082 | 9.1111 | 0.091111 | 0.085 | август: 0.085
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
15 | ПС Благодатная | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | 0.21 | 9.3333 | 0.23333 | 0
Шортандинские РЭС
1 | ПС Жолымбет | Т-1 | 25 | 4.8 | 0.192 | 5.3333 | 0.015 | июнь: 0.01; август: 0.005
| 220/110/35/6 | Т-2 | 25 | 2 | 0.08 | 2.2222 | 0
|  | АТ-3 | 63 | 30 | 0.47619 | 33.3333 | 0
2 | ПС Шортанды | Т-1 | 10 | 9.1 | 0.91 | 10.1111 | 5.435 | апрель: 1.346; май: 0.015; июнь: 2.639; август: 1.435
| 110/10 | Т-2 | 6.3 | 5.55 | 0.88095 | 6.1667 | 0
3 | ПС Елизаветинка | Т-1 | 2.5 | 2.41 | 0.964 | 2.6778 | 2.231 | май: 0.05; июнь: 1; август: 1.181
| 110/10 | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
4 | ПС Канкрынка | Т-1 | 3.2 | Откл. |  |  | 0
| 110/10 | Т-2 | 2.5 | 2.44 | 0.976 | 2.7111 | 1.33 | июнь: 0.13; август: 1.2
5 | ПС Дамса | Т-1 | 6.3 | 6.29 | 0.99841 | 6.9889 | 1 | май: 0.05; август: 0.95
| 110/10 | Т-2 | 6.3 | Откл. |  |  | 0
6 | ПС Петровка | Т-1 | 10 | Откл. |  |  | 0
| 110/35/10 | Т-2 | 10 | 1.44 | 0.144 | 1.6 | 0
7 | ПС Андреевка 35/10 | Т-1 | 2.5 | 0.409 | 0.1636 | 0.45444 | 0
8 | ПС Агат 35/10 | Т-1 | 2.5 | резерв |  |  | 0.089 | июнь: 0.089
9 | ПС Кара-Адыр 35/10 | Т-1 | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.45556 | 0
10 | ПС Пригородная | Т-1 | 2.5 | 0.31 | 0.124 | 0.34444 | 0.024 | август: 0.024
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
11 | ПС Раевка | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | 0.57 | 0.35625 | 0.63333 | 0
12 | ПС Новокубанка | Т-1 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 4 | 0.41 | 0.1025 | 0.45556 | 0.02 | август: 0.02
13 | ПС Южная | Т-1 | 2.5 | 0.74 | 0.296 | 0.82222 | 0
| 35/10 | Т-2 | 2.5 | Откл. |  |  | 0
14 | ПС Белое Озеро | Т-1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.27778 | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
15 | ПС Гуляй Поле | Т-1 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
| 35/10 | Т-2 | 1 | 0.065 | 0.065 | 0.072222 | 0

## ЭнергоУчасток
Загрузка силовых трансформаторов по подстанциям 220, 110, 35 кВ
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Выданная нагрузка по ТУ МВТ | Итого нагрузка, МВТ | Итого нагрузка, МВА | Итого нагрузка, %
Степногорский ЭУ
1 | ПС Степная 220/110/35/10 | АТ-1 | 125 | 18 | 16 | 20 |  | 18 | 19.3548 | 15.48%
|  | АТ-2 | 125 | 20 | 17.7778 | 22.2222 |  | 20 | 21.5054 | 17.2%
|  | Т-3 | 16 | Откл.
|  | Т-4 | 16 | 0.2 | 1.3889 | 0.22222 |  | 0.2 | 0.21505 | 1.344%
2 | ПС Бестюбе | Т-1 | 16 | 4.91 | 34.0972 | 5.4556 |  | 4.91 | 5.2796 | 33%
| 110/35/6 | Т-2 | 25 | 4.32 | 19.2 | 4.8 |  | 4.32 | 4.6452 | 18.58%
3 | ПС Аксу | Т-1 | 10 | 3.93 | 43.6667 | 4.3667 |  | 3.93 | 4.2258 | 42.26%
| 35/6 | Т-2 | 10 | 2.46 | 27.3333 | 2.7333 |  | 2.46 | 2.6452 | 26.45%
4 | ПС МКК | Т-1 | 4 | Откл.
| 35/6 | Т-2 | 4 | 2.85 | 79.1667 | 3.1667 |  | 2.85 | 3.0645 | 76.61%
5 | ПС Богембай 35/10 | Т-1 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 |  | 0.08 | 0.086022 | 8.602%
6 | ПС Селетинская | Т-1 | 6.3 | 0.25 | 4.4092 | 0.27778 |  | 0.25 | 0.26882 | 4.267%
| 110/6 | Т-2 | 5.6 | Откл.
7 | ПС Степногорская | Т-1 | 6.3 | 0.06 | 1.0582 | 0.066667 |  | 0.06 | 0.064516 | 1.024%
| 110/6 | Т-2 | 5.6 | Откл.
8 | ПС Изобильная | Т-1 | 1.6 | 0.098 | 6.8056 | 0.10889 |  | 0.098 | 0.10538 | 6.586%
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл.
9 | ПС Черняховская | Т-1 | 2.5 | 0.1 | 4.4444 | 0.11111 |  | 0.1 | 0.10753 | 4.301%
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл.
| Итого: |  | 348.7 | 57.258 | 16.42% | 63.62 | 0 | 0 | 0 | 0%

## к-ты ЭУ
Загрузка силовых трансформаторов по подстанциям 220, 110, 35 кВ
2015 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Макс нагрузка, МВТ | Макс загрузка тр-ра % | Макс нагрузка, МВА | Выданная нагрузка по ТУ МВТ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Степногорский ЭУ
1 | ПС Степная 220/110/35/10 | АТ-1 | 125 | 18 | 16 | 20 | 0
|  | АТ-2 | 125 | 20 | 17.7778 | 22.2222 | 0
|  | Т-3 | 16 | Откл. |  |  | 0
|  | Т-4 | 16 | 0.2 | 1.3889 | 0.22222 | 0
2 | ПС Бестюбе | Т-1 | 16 | 4.91 | 34.0972 | 5.4556 | 0
| 110/35/6 | Т-2 | 25 | 4.32 | 19.2 | 4.8 | 0
3 | ПС Аксу | Т-1 | 10 | 3.93 | 43.6667 | 4.3667 | 0
| 35/6 | Т-2 | 10 | 2.46 | 27.3333 | 2.7333 | 0
4 | ПС МКК | Т-1 | 4 | Откл. |  |  | 0
| 35/6 | Т-2 | 4 | 2.85 | 79.1667 | 3.1667 | 0
5 | ПС Богембай 35/10 | Т-1 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0
6 | ПС Селетинская | Т-1 | 6.3 | 0.25 | 4.4092 | 0.27778 | 0
| 110/6 | Т-2 | 5.6 | Откл. |  |  | 0
7 | ПС Степногорская | Т-1 | 6.3 | 0.06 | 1.0582 | 0.066667 | 0
| 110/6 | Т-2 | 5.6 | Откл. |  |  | 0
8 | ПС Изобильная | Т-1 | 1.6 | 0.098 | 6.8056 | 0.10889 | 0
| 35/10 | Т-2 | 1.6 | Откл. |  |  | 0
9 | ПС Черняховская | Т-1 | 2.5 | 0.1 | 4.4444 | 0.11111 | 0
| 35/10 | Т-2 | 1 | Откл. |  |  | 0