## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 20 декабря 2017г.
№ | Подстанция | № | Установленная | Максимальная | Максимальная | Максимальная | Минимальная | Минимальная | Минимальная | МВТ-меговаты
|  | тр-ра | мощность, МВА | нагрузка, МВТ | загрузка тр-ра | нагрузка, МВА | нагрузка, МВТ | загрузка тр-ра | нагрузка, МВА | МВА-мегавольтамперы
[5 empty] | % |  |  | %
Есильские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222
|  | Т-2 |  | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
2 | ПС 110/35/10 Победа | Т-1 | 10 | 0.8 | 8.8889 | 0.88889 | 0.4 | 4.4444 | 0.44444
|  | Т-2 | 10 | 0.1 | 1.1111 | 0.11111 | 0.1 | 1.1111 | 0.11111
3 | ПС 110/10 Красивинская | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 1.58 | 17.5556 | 1.7556 | 1.41 | 15.6667 | 1.5667
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667
|  | Т-2 | 4 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
5 | ПС 35/10 Бузулукская | Т-1 | 2.5 | 0.024 | 1.0667 | 0.026667 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
6 | ПС 35/10 Дальняя | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Двуречная | Т-1 | 2.5 | 0.096 | 4.2667 | 0.10667 | 0.096 | 4.2667 | 0.10667
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | Т-1 | 6.3 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 1.568 | 27.6543 | 1.7422 | 1.44 | 25.3968 | 1.6
9 | ПС 35/10 Жаныспай | Т-1 | 1.6 | 0.069 | 4.7917 | 0.076667 | 0.066 | 4.5833 | 0.073333
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
10 | ПС 35/10 Заречная | Т-1 | 1.6 | 0.352 | 24.4444 | 0.39111 | 0.256 | 17.7778 | 0.28444
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | Т-1 | 1 | 0.192 | 21.3333 | 0.21333 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
12 | ПС 35/10 Каракольская | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
13 | ПС 35/10 Комсомольская | Т-1 | 1.6 | 0.165 | 11.4583 | 0.18333 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
14 | ПС 35/10 Красный Запорожец | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
15 | ПС 35/10 Курская | Т-1 | 2.5 | 0.192 | 8.5333 | 0.21333 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
16 | ПС 35/10 Любимовская | Т-1 | 1.6 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Московская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111
18 | ПС 35/10 Свободная | Т-1 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 | 0.144 | 6.4 | 0.16
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
19 | ПС 35/10 Сурган | Т-1 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
20 | ПС 35/10 ТП-7 | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.05 | 5.5556 | 0.055556 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
21 | ПС 35/6 ЦРП | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.12 | 7.4074 | 0.13333 | 0.12 | 7.4074 | 0.13333
| Итого по РЭС |  | 118 | 6.152 | 5.7928 | 6.8356 | 4.7 | 4.4256 | 5.2222
Жаркаинские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | Т-1 | 25 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 25 | 2.992 | 13.2978 | 3.3244 | 1.728 | 7.68 | 1.92
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.304 | 3.3778 | 0.33778 | 0.224 | 2.4889 | 0.24889
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
4 | ПС 35/10 Валиханова | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
|  | Т-2 | 1.8 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
5 | ПС 35/10 Донская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
6 | ПС 35/10 Львовская | Т-1 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Отрадная | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
8 | ПС 35/10 Пригородная | Т-1 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
9 | ПС 35/10 Тассуат | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
11 | ПС 35/10 Южная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.128 | 5.6889 | 0.14222 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
12 | ПС 35/10 Титова | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
|  | Т-2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
13 | ПС 35/10 Тасты-Талды | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-3 | 1.6 | 0.22 | 15.2778 | 0.24444 | 0.11 | 7.6389 | 0.12222
14 | ПС 35/10 Баранкуль | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
15 | ПС 35/10 Ростовская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
16 | ПС 35/10 Нахимовская | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
18 | ПС 35/10 Фурманова | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.33 | 36.6667 | 0.36667 | 0.11 | 12.2222 | 0.12222
19 | ПС 35/10 Карасусская | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
| Итого по РЭС |  | 134.7 | 4.486 | 3.7004 | 4.9844 | 2.54 | 2.0952 | 2.8222
Жаксынские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | Т-1 | 6.3 | Запитана по 10кВ
2 | ПС 110/35/10 Новая | Т-1 | 10 | Запитана по 10кВ
Т-2
3 | ПС 35/10 Кайракты | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
4 | ПС 35/10 Калининская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
5 | ПС 35/10 Киевская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.144 | 16 | 0.16 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111
6 | ПС 35/10 Кировская | Т-1 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Моховая | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
8 | ПС 35/10 Новокиенка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.256 | 28.4444 | 0.28444 | 0.144 | 16 | 0.16
9 | ПС 35/10 Островская | Т-1 | 1 | 0.144 | 16 | 0.16 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
10 | ПС 35/10 Подгорная | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.192 | 8.5333 | 0.21333 | 0.128 | 5.6889 | 0.14222
11 | ПС 35/10 Рентабельная | Т-1 | 1 | 0.16 | 17.7778 | 0.17778 | 0.112 | 12.4444 | 0.12444
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
12 | ПС 35/10 Элеваторная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 4 | 0.96 | 26.6667 | 1.0667 | 0.64 | 17.7778 | 0.71111
13 | ПС 35/10 Ярослаская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
14 | ПС 35/10 Алгабас | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
15 | ПС 35/10 Ишимская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
16 | ПС 35/10 Казгородок | Т-1 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Кийма | Т-1 | 1.6 | 0.56 | 38.8889 | 0.62222 | 0.48 | 33.3333 | 0.53333
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
18 | ПС 35/10 Ленина | Т-1 | 1 | 0.8 | 88.8889 | 0.88889 | 0.56 | 62.2222 | 0.62222
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
19 | ПС 35/10 Жаксынская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.72 | 32 | 0.8 | 0.432 | 19.2 | 0.48
| Итого по РЭС |  | 73.3 | 4.416 | 6.694 | 4.9067 | 3.024 | 4.5839 | 3.36
Сандыктауские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 1.072 | 12.6118 | 1.1911 | 0.64 | 7.1111 | 0.71111
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.32 | 3.7647 | 0.35556 | 0.32 | 3.5556 | 0.35556
3 | ПС 35/10 Гвардеец | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
4 | ПС 110/10 Новоникольская | Т-1 | 6.3 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.224 | 10.5412 | 0.24889 | 0.208 | 9.2444 | 0.23111
5 | ПС 35/10 Белгородка | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.128 | 9.4118 | 0.14222 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667
6 | ПС 35/10 Поляна | Т-1 | 1.6 | 0.16 | 11.7647 | 0.17778 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Владимировка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.032 | 1.5059 | 0.035556 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
8 | ПС 35/10 Лесная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.24 | 11.2941 | 0.26667 | 0.144 | 6.4 | 0.16
9 | ПС 35/10 Каменка | Т-1 | 1.8 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.24 | 28.2353 | 0.26667 | 0.192 | 21.3333 | 0.21333
10 | ПС 35/10 Бараккульская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.5294 | 0.053333 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
11 | ПС 35/10 Спасская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.6471 | 0.053333 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
12 | ПС 35/10 Дорогино | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
13 | ПС 35/10 Богородка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.128 | 6.0235 | 0.14222 | 0.096 | 4.2667 | 0.10667
14 | ПС 35/10 Приозерная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.5294 | 0.17778 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444
15 | ПС 35/10 Сандыктау | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 9.4118 | 0.14222 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
|  | Т-2 | 1.8 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
16 | ПС 35/10 Свободная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.4 | 26.1438 | 0.44444 | 0.256 | 15.8025 | 0.28444
17 | ПС 35/10 Васильевка | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 9.4118 | 0.14222 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
18 | ПС 35/10 Победа | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
19 | ПС 35/10 Заводская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.896 | 65.8824 | 0.99556 | 0.72 | 50 | 0.8
20 | ПС 35/10 Культура | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.128 | 9.4118 | 0.14222 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667
| Итого по РЭС |  | 110.1 | 4.576 | 4.618 | 5.0844 | 3.392 | 3.4232 | 3.7689
| Всего по ЕМЭС |  | 436.1 | 19.63 | 20.8052 | 21.8111 | 13.656 | 14.5279 | 15.1733
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор. При этом второй трансформатор находится в резерве без напряжения.
Начальник ОДС А.Моисейкин