## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 20 декабря 2017 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Максимальная нагрузка, МВТ | Максимальная загрузка тр-ра % | Максимальная нагрузка,МВА | Минимальная. нагрузка, МВТ | Минимальная. загрузка тр-ра % | Минимальная. нагрузка,МВА
Алексеевский РЭС
1. | ПС Алексеевка | Т-1 | 16 | 6.71 | 46.5972 | 7.4556 | 4.4 | 48.8889 | 4.8889
|  | Т-2 | 10 | 2.15 | 23.8889 | 2.3889 | 1.5 | 16.6667 | 1.6667
[5 empty] | откл. | откл. |  | откл. | откл.
2. | ПС Искра | Т-1 | 10 | 0.91 | 10.1111 | 1.0111 | 0.67 | 74.4444 | 0.74444
|  | Т-2 | 7.5 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
3. | ПС Урюпинка | Т-1 | 2.5 | 0.6 | 26.6667 | 0.66667 | 0.5 | 55.5556 | 0.55556
|  | Т-2 | 2.5 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
4. | ПС Минская | Т-1 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 1.8 | 0.06 | 3.7037 | 0.066667 | 0.05 | 5.5556 | 0.055556
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
5. | ПС Одесская | Т-1 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.04 | 2.7778 | 0.044444 | 0.02 | 2.2222 | 0.022222
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
6. | ПС Ивановская | Т-1 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.29 | 20.1389 | 0.32222 | 0.25 | 27.7778 | 0.27778
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
7. | ПС Новорыбинка | Т-1 | 2.5 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.53 | 23.5556 | 0.58889 | 0.13 | 14.4444 | 0.14444
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
8. | ПС Аккуль | Т-1 | 6.3 | 1.3 | 22.9277 | 1.4444 | 0.91 | 101.1111 | 1.0111
|  | Т-2 | 4 | 3.01 | 83.6111 | 3.3444 | 2.11 | 234.4444 | 2.3444
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
9. | ПС Трудовая | Т-1 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.87 | 38.6667 | 0.96667 | 0.69 | 76.6667 | 0.76667
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
10. | ПС Гусарка | Т-1 | 1.6 | 0.42 | 29.1667 | 0.46667 | 0.13 | 14.4444 | 0.14444
|  | Т-2 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
11. | ПС Кенес | Т-1 | 1 | 0.11 | 12.2222 | 0.12222 | 0.09 | 10 | 0.1
|  | Т-2 | 1 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
12. | ПС Джамбул | Т-1 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.04 | 4.4444 | 0.044444 | 0.02 | 2.2222 | 0.022222
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
13. | ПС Наумовка | Т-1 | 1.6 | 0.33 | 22.9167 | 0.36667 | 0.2 | 22.2222 | 0.22222
|  | Т-2 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
14. | ПС Карабулак | Т-1 | 2.5 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.36 | 16 | 0.4 | 0.2 | 22.2222 | 0.22222
| Итого по АРЭС: |  | 66.9 | 17.73 | 29.4469 | 19.7 | 11.87 | 19.7143 | 13.1889
Булундинский РЭС
1. | ПС Заводская | Т-1 | 16 | 3.5 | 24.3056 | 3.8889 | 2.26 | 25.1111 | 2.5111
|  | Т-2 | 16 | 1.08 | 7.5 | 1.2 | 0.85 | 9.4444 | 0.94444
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
2. | ПС Никольская | Т-1 | 6.3 | 0.688 | 12.134 | 0.76444 | 0.517 | 5.7444 | 0.57444
|  | Т-2 | 6.3 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
3. | ПС Карамышевка | Т-1 | 10 | 2.127 | 23.6333 | 2.3633 | 1.528 | 16.9778 | 1.6978
|  | Т-2 | 10 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
4. | ПС Журавлевка | Т-1 | 10 | 0.536 | 5.9556 | 0.59556 | 0.405 | 4.5 | 0.45
|  | Т-2 | 10 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
5. | ПС Красноводская | Т-1 | 1.6 | 0.02 | 1.3889 | 0.022222 | 0.01 | 0.11111 | 0.011111
|  | Т-2 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
6. | ПС Новобратская | Т-1 | 2.5 | 0.336 | 14.9333 | 0.37333 | 0.202 | 2.2444 | 0.22444
|  | Т-2 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
7. | ПС Капитоновка | Т-1 | 1 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.327 | 14.5333 | 0.36333 | 0.243 | 2.7 | 0.27
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
8. | ПС Даниловка | Т-1 | 2.5 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.196 | 21.7778 | 0.21778 | 0.134 | 1.4889 | 0.14889
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
9. | ПС Элеватор | Т-1 | 4 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.752 | 33.4222 | 0.83556 | 0.626 | 6.9556 | 0.69556
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
10. | ПС Колоколовка | Т-1 | 1.8 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.1 | 4.4444 | 0.11111 | 0.02 | 0.22222 | 0.022222
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
11. | ПС Вознесенка | Т-1 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.567 | 39.375 | 0.63 | 0.45 | 5 | 0.5
|  |  |  | 0.567 | #DIV/0! | 0.63 |  | 0 | 0
12. | ПС Отрадная | Т-1 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.04 | 0.44444 | 0.044444
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
13. | ПС Ерголка | Т-1 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.19 | 13.1944 | 0.21111 | 0.174 | 1.9333 | 0.19333
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
14. | ПС Амангельды | Т-1 | 1.6 | 0.26 | 18.0556 | 0.28889 | 0.16 | 1.7778 | 0.17778
|  | Т-2 | 1 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
15. | ПС Иванковка | Т-1 | 2.5 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.01 | 0.44444 | 0.011111 | 0.01 | 0.11111 | 0.011111
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
16. | ПС СПГО | Т-1 | 4 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 4 | 0.639 | 17.75 | 0.71 | 0.245 | 2.7222 | 0.27222
| Итого |  | 82.3 | 6.828 | 9.2183 | 7.5867 | 7.874 | 10.6305 | 8.7489
Ерментауский РЭС
1. | ПС Ерментау | Т-1 | 10 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 10 | 5.572 | 61.9111 | 6.1911 | 3.841 | 42.6778 | 4.2678
|  | Т-3 | 4 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
2. | ПС Тургай | Т-1 | 6.3 | 0.302 | 5.3263 | 0.33556 | 0.294 | 3.2667 | 0.32667
|  | Т-2 | 6.3 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
3. | ПС Новомарковка | Т-2 | 6.3 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-3 | 6.3 | 1.043 | 18.3951 | 1.1589 | 0.722 | 8.0222 | 0.80222
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
4. | ПС Фрунзе | Т-1 | 6.3 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.163 | 2.8748 | 0.18111 | 0.13 | 1.4444 | 0.14444
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
5. | ПС Город-2 | Т-1 | 4 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 4 | 0.378 | 10.5 | 0.42 | 0.333 | 3.7 | 0.37
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
6. | ПС Город-1 | Т-1 | 1.6 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111 | 0.13 | 1.4444 | 0.14444
|  | Т-2 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
7. | ПС Звенигородка | Т-1 | 2.5 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.097 | 6.7361 | 0.10778 | 0.033 | 0.36667 | 0.036667
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
8. | ПС Павловка | Т-1 | 1 | 0.278 | 30.8889 | 0.30889 | 0.214 | 2.3778 | 0.23778
|  | Т-2 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
9. | ПС Горная | Т-1 | 1 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.016 | 0.17778 | 0.017778
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
10. | ПС Уленты | Т-1 | 1.6 | 0.3 | 20.8333 | 0.33333 | 0.2 | 2.2222 | 0.22222
|  | Т-2 | 1 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
11. | ПС Ленинская | Т-1 | 2.5 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.047 | 3.2639 | 0.052222 | 0.031 | 0.34444 | 0.034444
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
12. | ПС Новодолинка | Т-1 | 1 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 | 0.016 | 0.17778 | 0.017778
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
13. | ПС Благодатная | Т-1 | 2.5 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.196 | 8.7111 | 0.21778 | 0.147 | 1.6333 | 0.16333
0
| Итого |  | 45.7 | 8.699 | 21.15 | 9.6656 | 6.107 | 14.848 | 6.7856
Шортандинский РЭС
1. | ПС Жолымбет | Т-1 | 25 | 6.26 | 27.8222 | 6.9556 | 5.39 | 23.9556 | 5.9889
|  | Т-2 | 25 | 5.34 | 23.7333 | 5.9333 | 4.912 | 21.8311 | 5.4578
|  | АТ-3 | 63 | 20.405 | 35.9877 | 22.6722 | 13.6 | 23.9859 | 15.1111
0
2. | ПС Шортанды | Т-1 | 10 | 4.296 | 47.7333 | 4.7733 | 2.31 | 25.6667 | 2.5667
|  | Т-2 | 6.3 | х/ход | х/ход | х/ход | х/ход | х/ход | х/ход
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
3. | ПС Елизаветинка | Т-1 | 6.3 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.65 | 11.4638 | 0.72222 | 0.57 | 10.0529 | 0.63333
[6 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
4. | ПС Канкрынка | Т-1 | 2.5 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.31 | 13.7778 | 0.34444 | 0.1 | 4.4444 | 0.11111
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
5. | ПС Дамса | Т-1 | 6.3 | 1.01 | 17.8131 | 1.1222 | 0.64 | 11.2875 | 0.71111
|  | Т-2 | 6.3 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
6. | ПС Петровка | Т-1 | 10 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 10 | 2.8 | 31.1111 | 3.1111 | 1.92 | 21.3333 | 2.1333
откл.
7. | ПС Андреевка | Т-1 | 2.5 | 0.24 | 10.6667 | 0.26667 | 0.18 | 8 | 0.2
8. | ПС Агат | Т-1 | 2.5 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
9. | ПС Кара-Адыр | Т-1 | 1 | 0.12 | 13.3333 | 0.13333 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889
[5 empty] | 30.2222 |  |  | 22.8444
10. | ПС Пригородная | Т-1 | 2.5 | 0.68 |  | 0.75556 | 0.514 |  | 0.57111
|  | Т-2 | 2.5 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
11. | ПС Раевка | Т-1 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.73 | 50.6944 | 0.81111 | 0.32 | 22.2222 | 0.35556
[6 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
12. | ПС Новокубанка | Т-1 | 2.5 | 0.66 | 29.3333 | 0.73333 | 0.51 | 22.6667 | 0.56667
|  | Т-2 | 4 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[6 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
13. | ПС Южная | Т-1 | 2.5 | 0.58 | 25.7778 | 0.64444 | 0.5 | 22.2222 | 0.55556
|  | Т-2 | 2.5 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
14. | ПС Белое Озеро | Т-1 | 1 | 0.03 | 3.3333 | 0.033333 | 0.01 | 1.1111 | 0.011111
|  | Т-2 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
15. | ПС Гуляй Поле | Т-1 | 1.6 | 0.06 | 4.1667 | 0.066667 | 0.03 | 2.0833 | 0.033333
|  | Т-2 | 1 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
| Итого |  | 167.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Примечание: На подстанциях с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор. При этом второй трансформатор находится в резерве без напряжения.
Начальник ОДС В.Кудрявцев