## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по РЭУ АО "АРЭК" на 19 марта 2024 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [14 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА на 20.12.2023г. | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
18. | ПС Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.003 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 4.6 | 3.61 | 0 |  | 3.61 | 0 | 10 | 6.39 |  | 0.219 | 3.829 | 0 | 0 | 3.829 | 0 | 10 | 6.171
2. | ПС Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.04 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1 | 0.89 |  | 0.009 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 1 | 0.881
3. | ПС Кайнарская | 1 | - | - | Т-2 | 1 | - | - | 0.009 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0.99
4. | ПС Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.36 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 1.6 | 0.96 |  | 0.0183 | 0.6583 | 0 | 0 | 0.6583 | 0 | 1.6 | 0.9417
5. | ПС Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.15 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46 |  | 0.031 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 1.6 | 1.429
6. | ПС Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0.99
7. | ПС Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.15 | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 1.6 | 1.43 |  | 0.119 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 1.6 | 1.311
8. | ПС Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.73 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.051 | 0.251 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 1.6 | 1.349
9. | ПС Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.31 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1 | 0.74 |  | 0.179 | 0.439 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 1 | 0.561
10. | ПС Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.13 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 1 | 0.93 |  | 0.096 | 0.166 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 1 | 0.834
11. | ПС Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.63 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1 | 0.64 |  | 0.467 | 0.827 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 1 | 0.173
12. | ПС Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.16 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.056 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 1.6 | 1.344
13. | ПС Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 1.6 | 1.27 |  | 0.097 | 0.427 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 1.6 | 1.173
14. | ПС Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.18 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.053 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447
15. | ПС Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.1 | 2.72 | 0 |  | 2.72 | 0 | 4 | 1.28 |  | 0.157 | 2.877 | 0 | 0 | 2.877 | 0 | 4 | 1.123
16. | ПС Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.25 | 1.21 | 0 |  | 1.21 | 0 | 1.6 | 0.39 |  | 0.114 | 1.324 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 1.6 | 0.276
17. | ПС Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.47 | 0.81 | 0 |  | 0.81 | 0 | 2.5 | 1.69 |  | 0.209 | 1.019 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 2.5 | 1.481
| Итого | 76.5 | 76.5 | [5 empty] | 9.582 | 11.35 | 0 |  | 6: 11.35; 7: 0; 8: 36.9; 9: 25.55
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 25.55
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.99 | 6.65 | 0 |  | 6.65 | 0 | 16 | 9.35 |  | 1.165 | 7.815 | 0 | 0 | 7.815 | 0 | 16 | 8.185
2. | ПС Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.49 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 6.3 | 5.76 |  | 0.241 | 0.781 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 6.3 | 5.519
3. | ПС Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.18 | 2.72 | 0 |  | 2.72 | 0 | 10 | 7.28 |  | 0.364 | 3.084 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 10 | 6.916
4. | ПС Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.82 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1.6 | 1.16 |  | 0.167 | 0.607 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 1.6 | 0.993
5. | ПС Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.38 | 0 |  | 0.38 | 0 | 1.6 | 1.22 |  | 0.184 | 0.564 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 1.6 | 1.036
6. | ПС М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 0.143 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1 | 0.56 |  | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1 | 0.56
7. | ПС Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 1.64 | 1.47 | 0 |  | 1.47 | 0 | 6.3 | 4.83 |  | 0.063 | 1.533 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 6.3 | 4.767
8. | ПС Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.21 | 1.11 | 0 |  | 1.11 | 0 | 6.3 | 5.19 |  | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 6.3 | 5.19
9. | ПС Красный Маяк | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.6 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.4 |  | 0.002 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 2.5 | 2.398
10. | ПС Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.006 | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597 |  | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597
11. | ПС Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.14 | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0 | 2.5 | 2.35 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2.5 | 2.35
12. | ПС Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1.6 | 1.24 |  | 0.091 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 1.6 | 1.149
13. | ПС Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.07 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 2.5 | 2.44 |  | 0.027 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 2.5 | 2.413
14. | ПС Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.25 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0.031 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 1.6 | 1.249
15. | ПС Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0.008 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 1 | 0.952
16. | ПС Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.24 | 0.66 | 0 |  | 0.66 | 0 | 10 | 9.34 |  | 0.031 | 0.691 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 10 | 9.309
17. | ПС Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.128 | 1.18 | 0 |  | 1.18 | 0 | 1 | -0.18 |  | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1 | -0.18
18. | ПС Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1.6 | 1.34 |  | 0.002 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 1.6 | 1.338
19. | ПС Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.27 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.2
20. | ПС Шуйская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 1.6 | 1.04 |  | 0.03 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 1.6 | 1.01
21. | ПС Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.22 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1.6 | 1.33 |  | 0.058 | 0.328 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 1.6 | 1.272
22. | ПС Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 1.6 | 1.43 |  | 0.031 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 1.6 | 1.399
23. | ПС Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.18 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 2.5 | 2.24 |  | 0.02 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.5 | 2.22
| Итого | 260.4 | 260.4 | [5 empty] | 15.097 | 18.443 | 0 |  | 6: 18.443; 7: 0; 8: 84.8; 9: 66.357
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 66.357
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Н.-Александровка | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.7 | 13.78 | 0 |  | 13.78 | 0 | 40 | 26.22 |  | 11.289 | 25.069 | 0 | 0 | 25.069 | 0 | 40 | 14.931
2. | ПС Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.8 | 11.11 | 0 |  | 11.11 | 0 | 16 | 4.89 |  | 5.466 | 16.576 | 0 | 0 | 16.576 | 0 | 16 | -0.576
3. | ПС Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.2 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38
4. | ПС Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.2 | 1.72 | 0 |  | 1.72 | 0 | 4 | 2.28 |  | 0.55 | 2.27 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 4 | 1.73
5. | ПС Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.008 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 1.6 | 1.292
6. | ПС Сары-Оба | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.023 | 0.263 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 1.6 | 1.337
7. | ПС Юбилейная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.1 | 1.89 | 0 |  | 1.89 | 0 | 4 | 2.11 |  | 3.764 | 5.654 | 0 | 0 | 5.654 | 0 | 4 | -1.654
8. | ПС Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.9 | 0.67 | 0 |  | 0.67 | 0 | 2.5 | 1.83 |  | 0.123 | 0.793 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 2.5 | 1.707
9. | ПС Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.64 | 1.44 | 0 |  | 1.44 | 0 | 4 | 2.56 |  | 0.09 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 4 | 2.47
10. | ПС Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.03 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.26 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.6 | 1.16
11. | ПС Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.2 |  | 0.011 | 0.311 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 2.5 | 2.189
12. | ПС Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.5 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1.8 | 1.36 |  | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.8 | 1.36
13. | ПС Вячеславка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.2 | 1.06 | 0 |  | 1.06 | 0 | 2.5 | 1.44 |  | 0.309 | 1.369 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 2.5 | 1.131
14. | ПС Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.002 | 0.222 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 1.6 | 1.378
15. | ПС Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.07 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.9
16. | ПС ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.47 | 0 |  | 0.47 | 0 | 1.6 | 1.13 |  | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 1.6 | 1.13
17. | ПС Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 1.6 | 1.04 |  | 0.047 | 0.607 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 1.6 | 0.993
18. | ПС Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.24 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1 | 0.76 |  | 0.01 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0.75
| Итого | 194.4 | 194.4 | [5 empty] | 22.58 | 34.94 | 0 |  | 6: 34.94; 7: 0; 8: 90.5; 9: 55.56
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 55.56
Егиндыкольский СУ
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6.3 | 6.2
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.7 | 2.19 | 0 |  | 2.19 | 0 | 10 | 7.81 |  | 0.373 | 2.563 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 10 | 7.437
3. | ПС Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.049 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1 | 0.95 |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0.95
4. | ПС Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.04 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 |  | 0.0002 | 0.0302 | 0 | 0 | 0.0302 | 0 | 1 | 0.9698
5. | ПС Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.34 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28
6. | ПС Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1.6 | 1.58 |  | 0.028 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552
7. | ПС Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.09 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1 | 0.92 |  | 0.011 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 1 | 0.909
8. | ПС Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.228 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 2.5 | 2.32 |  | 0.078 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 2.5 | 2.242
9. | ПС Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.081 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0.018 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1 | 0.962
| Итого | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 2.548 | 2.89 | 0 |  | 6: 2.89; 7: 0; 8: 26; 9: 23.11
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 23.11
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.09 | 1.85 | 0 |  | 1.85 | 0 | 16 | 14.15 |  | 0.589 | 2.439 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 16 | 13.561
2. | ПС Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.03 | 8.25 | 0 |  | 8.25 | 0 | 16 | 7.75 |  | 2.514 | 10.764 | 0 | 0 | 10.764 | 0 | 16 | 5.236
3. | ПС Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.611 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 6.3 | 5.74 |  | 1.211 | 1.771 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 6.3 | 4.529
4. | ПС Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 6.39 | 6.62 | 0 |  | 6.62 | 0 | 16 | 9.38 |  | 4.957 | 11.577 | 0 | 0 | 11.577 | 0 | 16 | 4.423
5. | ПС Ильинка | 25+16 | Т-1 | 25 | Т-2 | 16 | - | - | 12.2 | 14.78 | 0 |  | 14.78 | 0 | 16 | 1.22 |  | 7.835 | 22.615 | 0 | 0 | 22.615 | 0 | 16 | -6.615
6. | ПС Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.1 |  | 0.094 | 0.494 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 2.5 | 2.006
7. | ПС Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.51 | 0.57 | 0 |  | 0.57 | 0 | 1 | 0.43 |  | 0.537 | 1.107 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 1 | -0.107
8. | ПС Максимовка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.54 | 1.52 | 0 |  | 1.52 | 0 | 4 | 2.48 |  | 1.015 | 2.535 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 4 | 1.465
9. | ПС Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.76 | 1.95 | 0 |  | 1.95 | 0 | 6.3 | 4.35 |  | 1.373 | 3.323 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 6.3 | 2.977
10. | ПС Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0.61 | 0 |  | 0.61 | 0 | 1.8 | 1.19 |  | 0.362 | 0.972 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 1.8 | 0.828
11. | ПС Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.8 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 1.8 | 1.16 |  | 0.343 | 0.983 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 1.8 | 0.817
12. | ПС Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.14 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1 | 0.87 |  | 0.182 | 0.312 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 1 | 0.688
13. | ПС Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0.81 | 0 |  | 0.81 | 0 | 2.5 | 1.69 |  | 0.163 | 0.973 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 2.5 | 1.527
14. | ПС Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.47 | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 1.6 | 1.12 |  | 0.715 | 1.195 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 1.6 | 0.405
15. | ПС Интернациональная | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 5.56 | 5.66 | 0 |  | 5.66 | 0 | 6.3 | 0.64 |  | 2.404 | 8.064 | 0 | 0 | 8.064 | 0 | 6.3 | -1.764
16. | ПС Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0.71 | 0 |  | 0.71 | 0 | 2.5 | 1.79 |  | 0.052 | 0.762 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 2.5 | 1.738
17. | ПС Куянды | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.22 | 4.37 | 0 |  | 4.37 | 0 | 6.3 | 1.93 |  | 3.743 | 8.113 | 0 | 0 | 8.113 | 0 | 6.3 | -1.813
18. | ПС М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31 |  | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31
19. | ПС Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.8 | 0.94 | 0 |  | 0.94 | 0 | 1.6 | 0.66 |  | 0.008 | 0.948 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 1.6 | 0.652
20. | ПС Романовка | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.23 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1.6 | 1.33 |  | 0.407 | 0.677 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 1.6 | 0.923
21. | ПС Софиевка | 6,3+4 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 4 | - | - | 1.87 | 1.53 | 0 |  | 1.53 | 0 | 4 | 2.47 |  | 1.846 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 4 | 0.624
22. | ПС Целиноградская | 4+4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | Т-3 | 4 | 2.61 | 2.53 | 0 |  | 2.53 | 0 | 4 | 1.47 |  | 1.314 | 3.844 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | 4 | 0.156
23. | ПС Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.72 | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.8 |  | 0.06 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 1.6 | 0.74
24. | ПС Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 4.53 | 8.67 | 0 |  | 8.67 | 0 | 25 | 16.33 |  | 6.191 | 14.861 | 0 | 0 | 14.861 | 0 | 25 | 10.139
25. | ПС Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 2.58 | 5.22 | 0 |  | 5.22 | 0 | 40 | 34.78 |  | 4.595 | 9.815 | 0 | 0 | 9.815 | 0 | 40 | 30.185
26. | ПС Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 43.23 | 36 | 0 |  | 36 | 0 | 63 | 27 |  | 2.691 | 38.691 | 0 | 0 | 38.691 | 0 | 63 | 24.309
27. | ПС ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.09 | 3.78 | 0 |  | 3.78 | 0 | 40 | 36.22 |  | 0.956 | 4.736 | 0 | 0 | 4.736 | 0 | 40 | 35.264
28. | ПС Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 23.18 | 24 | 0 |  | 24 | 0 | 40 | 16 |  | 36.652 | 60.652 | 0 | 0 | 60.652 | 0 | 40 | -20.652
29. | ПС Гарден Виладж | 40+40 | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.01 | 1.59 | 0 |  | 1.59 | 0 | 40 | 38.41 |  | 19.11 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 40 | 19.3
| Итого | 764.3 | 764.3 | [5 empty] | 151.381 | 135.53 | 0 |  | 6: 135.53; 7: 0; 8: 370.3; 9: 234.77
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 234.77
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.34 | 0.39 | 0 |  | 0.39 | 0 | 6.3 | 5.91 |  | 0.24 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 6.3 | 5.67
2. | ПС Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.99 | 1.84 | 0 |  | 1.84 | 0 | 10 | 8.16 |  | 0.384 | 2.224 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 10 | 7.776
3. | ПС Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.72 | 0.94 | 0 |  | 0.94 | 0 | 6.3 | 5.36 |  | 0.299 | 1.239 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 6.3 | 5.061
4. | ПС Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.166 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46 |  | 1.421 | 1.561 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 1.6 | 0.039
5. | ПС Арыкты | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.31 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1 | 0.72 |  | 0.231 | 0.511 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 1 | 0.489
6. | ПС Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.18 | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 1 | 0.83 |  | 0.047 | 0.217 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 1 | 0.783
7. | ПС Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.98
8. | ПС Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.29 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1 | 0.7 |  | 0.018 | 0.318 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 1 | 0.682
| Итого | 62.4 | 62.4 | [5 empty] | 4.016 | 4.08 | 0 |  | 6: 4.08; 7: 0; 8: 28.2; 9: 24.12
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 24.12