## Лист1
Загрузка ВЛ-110 кВ АО "АРЭК" на 17.01.2024 год.
№ п/п | Наименование ВЛ, ПС | Т-1, МВА | Т-2, МВА | Т-3, МВА | Класс напряжения, кВ | Наименование участка ВЛ | Марка и сечение провода | Протяженность, км | Пропускная способность ВЛ (min), МВт | Пропускная способность ВЛ (min), МВА | Максимальная нагрузка (по замерам), МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ПС, МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ВЛ, МВА | Ожидаемая суммарная нагрузка, МВА | Ограничивающие факторы | Допустимая нагрузка ПС, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Загрузка ПС, % | Загрузка ВЛ, % | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Примечание
[17 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Загрузка ВЛ-110 кВ АГПП - Западная - Атбасар-2 - Город правая, левая цепь (при отключении одной из цепи)
1 | ВЛ-110 кВ АГПП - Западная - Атбасар-2 - Город правая, левая цепь (при отключении одной из цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-95 | 12.4 | 60 | 64.5161 | 10.85 | 1.319 | 0 | 12.169 | АС-95 | [5 empty] | 18.862 | 20.131
1.1 | ПС "Город" | 16 | 16 |  | 110 | АГПП-Город | 2АС-95 | 5 | 60 | 64.5161 | 7.8 | 1.044 | 0 | 8.844 | АС-95, I СШ-110 кВ АС-185, II СШ-110 кВ АС-95, заградитель ВЧЗС-200 в сторону АГПП цепь левая, правая на ПС "Город" | 16 |  |  |  | 55.275 | 18.862 | 7.156
1.2 | ПС "Атбасар-2" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Отпайка на ПС Атбасар -2 | 2АС-95 | 5.2 | 60 | 64.5161 | 0.6 | 0.019 | 0 | 0.619 | АС-95, СШ-110 кВ АС120 на ПС "Атбасар-2" | 6.3 |  |  |  | 9.8254 | 5.1538 | 5.681
1.3 | ПС "Западная" | 10 | 10 |  | 110 | Отпайка на ПС Западная | 2АС-95 | 2.2 | 60 | 64.5161 | 2.45 | 0.256 | 0 | 2.706 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95, заградитель ВЗ-1000А в сторону АГПП цепь левая, правая на ПС "Западная" | 10 |  |  |  | 27.06 | 4.1943 | 7.294
Загрузка ВЛ-110 кВ АГПП - М.Горького - Мариновская - Крный Маяк - Целинная - Днепропетровская
1 | ВЛ-110 кВ АГПП - М.Горького - Мариновская - Красный Маяк - Целинная - Днепропетровская |  |  |  | 110 |  | АС-70 АС-120 АС-150 | 107,59 1,3 67,83 | 48 | 51.6129 | 3.333 | 0.164 | 0 | 3.497 | АС-70 | [5 empty] | 6.7754 | 18.903
1.1 | ПС "М.Горького" |  | 6.3 | 1 | 110 | АГПП - М.Горького | АС-70 | 21.45 | 48 | 51.6129 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | АС-70, СШ-110 кВ АС-120, заградитель ВЗ-600 в сторону ПС "Мариновская" и АГПП на ПС "М.Горького" | 1 |  |  |  | 41 | 6.5014 | 0.59
1.2 | ПС "Мариновская" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | М.Горького - Мариновская | АС-70 | 33.71 | 48 | 51.6129 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | АС-70, СШ-110 кВ АС-70, ТТ-200/5 в сторону АГПП, заградитель ВЗ-600 в сторону АГПП и ПС "Целинная" на ПС "Мариновская" | 6.3 |  |  |  | 5.2857 | 5.707 | 5.967
1.3 | ПС "Красный Маяк" | 2.5 | 6.3 |  | 110 | Мариновская - Красный Маяк | АС-70 | 26.99 | 48 | 51.6129 | 0.6 | 0.002 | 0 | 0.602 | АС-70, СШ-110 кВ АС-120, заградитель ВЗ-600 в сторону ПС "Целинная" и ПС "Мариновская" на ПС "Красный Маяк" | 2.5 |  |  |  | 24.08 | 5.0619 | 1.898
1.4 | ПС "Целинная" |  | 6.3 | 10 | 110 | Красный Маяк - Целинная | АС-120 АС-70 | 0,65 25,44 | 48 | 51.6129 | 1.64 | 0.062 | 0 | 1.702 | АС-70, СШ-110 кВ АС-120, ТФЗМ-110 кВ ТТ-100/5 Днепропетровская на ПС "Целинная" | 6.3 |  |  |  | 27.0159 | 3.8955 | 4.598
1.5 | ПС "Днепропетровская" | 6.3 |  |  | 110 | Целинная - Днепропетровская | АС-120 АС-150 | 0,65 67,83 | 70 | 75.2688 | 0.35 | 0.1 | 0 | 0.45 | АС-120, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Днепропетровская" | 6.3 |  |  |  | 7.1429 | 0.59786 | 5.85
Загрузка ВЛ-110 кВ АГПП - Новосельская - Веселовская -Балкашино - Новоникольская
1 | ВЛ-110 кВ АГПП - Новосельская - Веселовская -Балкашино - Новоникольская |  |  |  | 110 |  | АС-70 АС-95 АС-120 АС-240 | 36 13,5 53,95 63,15 | 60 | 64.5161 | 8.97 | 0.386 | 0 | 9.356 | АС-95, СШ-110 кВ АС-70 на ПС "Новосельская" | [5 empty] | 14.5018 | 39.144
1.1 | ПС "Новосельская" | 10 | 10 |  | 110 | АГПП - Новосельская | АС-240 | 31.15 | 110 | 118.2796 | 0.56 | 0.022 | 0 | 0.582 | АС-240, СШ-110 кВ АС-70, заградитель ВЗ-600 в сторону АГПП и ПС "Веселовская", ТФНД-110 кВ ТТ-300/5 в сторону АГПП и ПС "Веселовская" на ПС "Новосельская". | 10 |  |  |  | 5.82 | 12.9245 | 9.418
1.2 | ПС "Веселовская" | 10 | 10 |  | 110 | Новосельская - Веселовская | АС-240 | 32 | 110 | 118.2796 | 0.586 | 0.036 | 0 | 0.622 | АС-240, СШ-110 кВ АС-240, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Новосельская и Балкашино, ТТ-300/5 ОМВ-110 кВ, ТТ-400/5 на ШСВ-110 кВ, ТФНД-110 кВ ТТ-100/5 Шантобе правая, левая цепь, ТФНД-110 кВ ТТ-150/5 в стороу ПС "Тахтаброд" на ПС "Веселовская" | 10 |  |  |  | 6.22 | 12.4324 | 9.378
1.3 | ПС "Шантобе" (запитана от ПС "Веселовская") | 16 | 16 |  | 110 | Веселовская - Шантобе правая, левая | 2АС-70 | 18 | 48 | 51.6129 | 1.666 | 0 | 0 | 1.666 | АС-70 | 16 |  |  |  | 10.4125 | 11.9065 | 14.334
1.4 | ПС "Балкашино" | 10 | 10 |  | 110 | Веселовская -Балкашино | АС-120 | 32.5 | 70 | 75.2688 | 5.889 | 0.319 | 0 | 6.208 | АС-120, СШ-110 кВ АС-95, ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Балкашино" | 10 |  |  |  | 62.08 | 8.6787 | 3.792
1.5 | ПС "Новоникольская" | 6.3 | 2.5 |  | 110 | Балкашино -Новоникольская | АС-120 АС-95 | 21,45 13,5 | 60 | 64.5161 | 0.269 | 0.009 | 0 | 0.278 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120, ТФНД-110 кВ ТТ-300/5 в сторону ПС "Зеренда", ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ, заградитель ВЧЗ-200 в сторону ПС "Зеренда" на ПС "Новоникольская" | 2.5 |  |  |  | 11.12 | 0.4309 | 2.222
Загрузка ВЛ-110 кВ Аэропорт-Северная
1 | ВЛ-110 кВ Аэропорт-Северная |  |  |  | 110 |  | КЛ-110кВ медный 630^2 АС-240 | 4,387 8,76 | 110 | 118.2796 | 30.76 | 55.024 | 0 | 85.784 | АС-240 | [5 empty] | 72.5265 | -5.784
1.1 | ПС "Северная" | 40 | 40 |  | 110 | Аэропорт-Северная | КЛ-110кВ медный 630мм^2 АС-240 | 4,387 6,97 | 110 | 118.2796 | 24.56 | 35.913 | 0 | 60.473 | АС-240 | 40 |  |  |  | 151.1825 | 72.5265 | -20.473
1.2 | ПС "Гарден Виладж" | 40 | 40 |  | 110 | Отпайка от ВЛ-110кВ Аэропорт-Северная | АС-240 | 1.79 | 110 | 118.2796 | 6.2 | 19.111 | 0 | 25.311 | АС-240 | 40 |  |  |  | 63.2775 | 21.3993 | 14.689
Загрузка ВЛ-110 кВ Достык-Северная
1 | ВЛ-110 кВ Достык-Северная |  |  |  | 110 |  | КЛ-110кВ медный 630^2 АС-240 АС-120 | 1,3 3,39 11,4 | 70 | 75.2688 | 30.76 | 55.024 | 0 | 85.784 | АС-120 | [5 empty] | 113.9702 | -5.784
1.1 | ПС "Северная" | 40 | 40 |  | 110 | Достык-Северная | КЛ-110кВ медный 630мм^2 АС-120 АС-240 | 1,3 11,4 1,6 | 70 | 75.2688 | 24.56 | 35.913 | 0 | 60.473 | АС-120 | 40 |  |  |  | 151.1825 | 101.742 | -20.473
1.2 | ПС "Гарден Виладж" | 40 | 40 |  | 110 | Отпайка от ВЛ-110кВ Достык - Северная (не подключена) | АС-240 | 1.79 | 110 | 118.2796 | 6.2 | 19.111 | 0 | 25.311 | АС-240 | 40 |  |  |  | 63.2775 | 21.3993 | 14.689
Загрузка ВЛ-110 кВ Жолымбет-Новомарковка-Тургай-Фрунзе-Гидроузел
1 | ВЛ-110 кВ Жолымбет-Новомарковка-Тургай-Фрунзе-Гидроузел |  |  |  | 110 |  | АС-120 АС-95 | 32,7 245,72 | 60 | 64.5161 | 7.692 | 4.001 | 22.222 | 33.915 | АС-95, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-200/5 на ЭВ-110 кВ Тургай на ПС "Жолымбет", на ПС Гидроузел в сторону ПС Тургай - ТТ 300/5 на ПС Гидроузел; | [5 empty] | 52.5682 | 15.037
1.1 |  |  |  |  | 110 | Жолымбет-Новомарковка | АС-95 | 60.9 | 60 | 64.5161 |  |  | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 52.5683 | 0
1.2 | ПС "Новомарковка" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Новомарковка-Тургай | АС-95 | 38.9 | 60 | 64.5161 | 0.783 | 0.492 | 0 | 1.275 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Новомарковка" | 6.3 |  |  |  | 20.2381 | 52.5683 | 5.025
1.3 | ПС "Ерметау" | 10 | 10 | 4 | 110 | Тургай-Ерментау | АС-95 АС-120 | 1,9 32 | 60 | 64.5161 | 5.739 | 0.491 | 0 | 6.23 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Ерментау" | 10 |  |  |  | 62.3 | 50.592 | 3.77
1.4 | ВЭС "Голден Энерджи" | 25 |  |  |  | Отпайкой на ВЭС "Голден Энерджи -25МВт" от ВЛ-110 кВ "Тургай - Ерментау" | АС-120 | 0.7 | [6 empty] | АС-120
1.5 | ПС "Белоярка" | 10 |  | 1.6 | 110 | Ерментау-Белоярка | АС-95 | 84.1 | 60 | 64.5161 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95, заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Ерейментау" на ПС "Белоярка" | 1.6 |  |  |  | 12.5 | 40.9355 | 1.4
1.6 | ПС "Тургай" | 6.3 | 10 |  | 110 | Тургай-Фрунзе (от ПС "Тургай" ВЭС по 10 кВ -4,5МВт) | АС-95 | 34.3 | 60 | 64.5161 | 0.6 | 3.018 | 22.222 | 25.84 | АС-95, СШ-110 кВ АС-180, ТФНД-110 кВ 200/5 на ШОМВ-110 кВ, ТТ-200/5 на МВ-110 кВ Жолымбет, Гидроузел, Ерейментау на ПС "Тургай" | 6.3 |  |  |  | 57.4286 | 40.6255 | 2.682
1.7 | ВЭС "Восток Ветер" | 14.9 |  |  |  | Отпайкой на ВЭС "Восток Ветер" от ВЛ-110 кВ "Тургай - Фрунзе" (ВЭС Восток Ветер 10 МВт + ВЭС Alcor Energy 4.95 МВт) | АС-95 | 0.52 | [6 empty] | АС-95
1.8 | ПС "Фрунзе" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Фрунзе-Гидроузел | АС-95 | 25.1 | 60 | 64.5161 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120, ТФЗМ-110 кВ 300/5 в сторону ПС "Гидроузел" на ПС "Тургай" | 6.3 |  |  |  | 5.873 | 0.5735 | 5.93
Загрузка ВЛ-110 кВ Джалтырь - Журавлевка - Урюпинка - Алексеевка
1 | ВЛ-110 кВ Джалтырь - Журавлевка - Урюпинка - Алексеевка |  |  |  | 110 |  | АС-95 | 120.6 | 60 | 64.5161 | 17.483 | 3.146 | 0 | 20.629 | АС-95 | [5 empty] | 31.9749 | 10.545
1.1 | ПС "Журавлевка" | 10 | 10 |  | 110 | Джалтырь - Журавлевка | АС-95 | 39.6 | 60 | 64.5161 | 0.7 | 0.141 | 0 | 0.841 | АС-95, заградитель ВЧС-200 в сторону ПС "Алексеевка" на ПС "Журавлевка" | 10 |  |  |  | 8.41 | 31.975 | 9.159
1.2 | ПС "Урюпинка" | 2.5 | 2.5 |  | 110 | Журавлевка - Урюпинка | АС-95 | 33 | 60 | 64.5161 | 0.87 | 0.244 | 0 | 1.114 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Урюпинка" | 2.5 |  |  |  | 44.56 | 30.6714 | 1.386
1.3 | ПС "Алексеевка" | 16 | 16 |  | 110 | Урюпинка - Алексеевка | АС-95 | 48 | 60 | 64.5161 | 15.913 | 2.761 | 0 | 18.674 | АС-95, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-300/5 на ШОЭВ-110 кВ и ЭВ-110 кВ Журавлевка на ПС "Алексеевка" | 16 |  |  |  | 116.7125 | 28.9447 | -2.674
Загрузка ВЛ-110 кВ Джалтырь - Урман - Краснознаменка - Кургальджино - Жантеке - Сабунды - Акмолинская
1 | ВЛ-110 кВ Джалтырь - Урман - Краснознаменка - Кургальджино - Жантеке - Сабунды - Акмолинская |  |  |  | 110 |  | АС-95 АС-120 АС-150 | 135 112,08 8 | 60 | 64.5161 | 19.686 | 6.423 | 0 | 26.109 | АС-95 | [5 empty] | 40.469 | 32.491
1.1 | ПС "Урман" | 10 | 10 |  | 110 | Джалтырь - Урман | АС-120 | 23.3 | 70 | 75.2688 | 4.6 | 0.219 | 0 | 4.819 | АС-120, СШ-110 кВ АС-240, ТФЗМ-110 кВ 300/5 в сторону ПС "Краснознаменка" и ТПС "Джалтырь", ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Урман" | 10 |  |  |  | 48.19 | 35.9802 | 5.181
1.2 | ПС "Краснознаменка" | 10 | 10 |  | 110 | Урман - Краснознаменка | АС-120 АС-95 | 2,1 53,4 | 60 | 64.5161 | 2.33 | 0.386 | 0 | 2.716 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95, ТТ-400/5 на СЭВ-110 кВ, заградитель ЗВС-200 в сторону ПС "Урман" и ПС "Кургальджино", ТФНД-110 кВ 300/5 в сторону ПС "Урман" на ПС "Краснознаменка" | 10 |  |  |  | 27.16 | 29.5778 | 7.284
1.3 | ПС "Кургальджино" | 10 | 10 |  | 110 | Краснознаменка - Кургальджино | АС-95 | 81.6 | 60 | 64.5161 | 2.756 | 0.365 | 0 | 3.121 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95, ТТ-300/5 на СМВ-110 кВ, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Жантеке, Краснознаменка на ПС "Кургальджино" | 10 |  |  |  | 31.21 | 25.368 | 6.879
1.4 | ПС "Жантеке" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Кургальджино - Жантеке | АС-120 | 26.58 | 70 | 75.2688 | 0.4 | 0.24 | 0 | 0.64 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120, заградитель ЗВС-200 в сторону ПС "Акмолинская" и ПС "Кургальджино", ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Жантеке" | 6.3 |  |  |  | 10.1587 | 20.5304 | 5.66
1.5 | ПС "Сабунды | 10 | 6.3 |  | 110 | Жантеке-Сабунды | АС-120 | 31.2 | 70 | 75.2688 | 1.7 | 0.264 | 0 | 1.964 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120, заградитель ЗВС-200 в сторону ПС "Кургальджино", ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Сабунды" | 6.3 |  |  |  | 31.1746 | 19.6801 | 4.336
1.6 | ПС "Акмолинская" | 16 | 16 |  | 110 | Сабунды - Акмолинская | АС-150 АС-120 | 8,0 28,9 | 70 | 75.2688 | 7.9 | 4.949 | 0 | 12.849 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 на ШОМВ-110 кВ и ЭВ-110 кВ Жантеке, Воздвиженка, Батыс на ПС "Акмолинская" | 16 |  |  |  | 80.3063 | 17.0708 | 3.151
Загрузка ВЛ-110 кВ Батыс - Акмолинская отпайка на ПС "Ильинка"
1 | ВЛ-110 кВ Батыс - Акмолинская отпайка на ПС "Ильинка" |  |  |  | 110 |  | КЛ-110кВ медный 300мм2 АС-150 | 0,152 22,083 | 81 | 87.0968 | 24.23 | 12.244 | 0 | 36.474 | АС-150 | [5 empty] | 41.8776 | -4.474
1.1 | ПС "Акмолинская" | 16 | 16 |  | 110 | Батыс-Акмолинская | КЛ-110кВ медный 300 мм2 АС-150 | 0,152 22,083 | 81 | 87.0968 | 7.9 | 4.949 | 0 | 12.849 | АС-150, СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 в сторону ПС "Батыс" на ПС "Акмолинская" | 16 |  |  |  | 80.3063 | 41.8776 | 3.151
1.2 | ПС "Ильинка" | 25 | 16 |  | 110 | отпайка на ПС "Ильинка" от ВЛ-110 кВ Бытыс - Акмолинская | АС-150 |  | 81 | 87.0968 | 16.33 | 7.295 | 0 | 23.625 | АС-150, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Ильинка" | 16 |  |  |  | 147.6562 | 27.125 | -7.625
Загрузка ВЛ-110 кВ Западная - Ильинка
1 | ВЛ-110 кВ Запаная-Ильинка |  |  |  | 110 |  | АС-120 | 8 | 70 | 75.2688 | 16.33 | 7.295 | 0 | 23.625 | АС-120 | [5 empty] | 31.3875 | -7.625
1.1 | ПС "Ильинка" | 25 | 16 |  | 110 | Западная-Ильинка | АС-120 | 8 | 70 | 75.2688 | 16.33 | 7.295 | 0 | 23.625 | АС-120, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Ильинка" | 16 |  |  |  | 147.6562 | 31.3875 | -7.625
Загрузка ВЛ-110 кВ ЕГПП - Есиль тяговая 1, 2 цепь (при отключени одной из цепи)
1 | ВЛ-110 кВ ЕГПП - Есиль тяговая 1, 2 цепь (при отключени одной из цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-120 | 2.7 | 70 | 75.2688 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | АС-120 | [5 empty] | 29.4943 | 9.3
1.1 | ТПС "Есиль тяговая" | 31.5 | 31.5 |  | 110 | ЕГПП-Есиль тяговая | 2АС-120 | 2.7 | 70 | 75.2688 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | АС-120 | 31.5 |  |  |  | 70.4762 | 29.4943 | 9.3
Загрузка ВЛ-110 кВ ЕГПП - Красивинская 1, 2 цепь (при отключении одной из цепи)
1 | ВЛ-110 кВ ЕГПП - Красивинская 1, 2 цепь (при отключении одной из цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-185 | 0.45 | 48 | 51.6129 | 3.556 | 0.219 | 0 | 3.775 | АС-185, СШ-110 кВ АС-70 на ПС "Красивинская" | [5 empty] | 7.3141 | 6.225
1.1 | ПС "Красивинская" | 10 | 10 |  | 110 | ЕГПП-Красивинская | 2АС-185 | 0.45 | 92 | 98.9247 | 3.556 | 0.219 | 0 | 3.775 | АС-185, СШ-110 кВ АС-70 на ПС "Красивинская" | 10 |  |  |  | 37.75 | 3.816 | 6.225
Загрузка ВЛ-110 кВ ЕГПП - Лозовая - Новая
1 | ВЛ-110 кВ ЕГПП - Лозовая - Новая |  |  |  | 110 |  | АЖ-120 АС-120 | 90,6 33,9 | 70 | 75.2688 | 2.209 | 0.092 | 0 | 2.301 | АС-120, АЖ-120 | [5 empty] | 3.057 | 13.999
1.1 | ПС "Лозовая" | 6.3 |  |  | 110 | ЕГПП-Лозовая | АЖ-120 | 90.6 | 70 | 75.2688 | 1.298 | 0.052 | 0 | 1.35 | АЖ-120 | 6.3 |  |  |  | 21.4286 | 3.057 | 4.95
1.2 | ПС "Новая" | 10 |  |  | 110 | Лозовая-Новая | АС-120 | 33.9 | 70 | 75.2688 | 0.911 | 0.04 | 0 | 0.951 | АС-120 | 10 |  |  |  | 9.51 | 1.2635 | 9.049
Загрузка ВЛ-110 кВ ЕГПП - Победа - Ейская- Державинская - Пятигорская - ЕГПП
1 | ВЛ-110 кВ ЕГПП - Победа - Ейская- Державинская - Пятигорская - ЕГПП |  |  |  | 110 |  | АС-70 АС-95 АС150 АС-185 | 109,7 41,5 146 274,9 | 48 | 51.6129 | 26.83 | 0.25 | 0 | 27.08 | АС-70 | [5 empty] | 52.4675 | 26.72
1.1 |  |  |  |  | 110 | ЕГПП - Ейская | АС-70 | 66.8 | 48 | 51.6129 |  |  | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 34.6752 | 0
1.2 | ПС "Победа" | 10 | 10 |  | 110 | отпайка на ПС "Победа" от ВЛ-110 кВ ЕГПП - Ейская | АС-70 | 0.3 | 48 | 51.6129 | 5.778 | 0.018 | 0 | 5.796 | АС-70 | 10 |  |  |  | 57.96 | 34.6752 | 4.204
1.3 | ПС "Ейская" |  |  |  | 110 | Ейская - Державинская | АС-95 АС-70 | 41,5 42,6 | 48 | 51.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-110 кВ АСО-300 на ПС "Ейская" | 0 |  |  |  |  | 23.4455 | 0
1.4 | ПС "Державинская" | 25 | 25 |  | 110 | Державинская - Пятигорская 1 цепь: 2 цепь: | АС-185 АС-185 | 56,1 58,5 | 92 | 98.9247 | 5.778 | 0.192 | 0 | 5.97 | АС-185, СШ-110 кВ АС-185, ТТ-300/5 выносной в сторону ПС "Ейская", ТФНД-110 кВ ТТ-300/5 в сторону ПС "Пятигорская" 1, 2 цепь, ТТ-200/5 выносной в сторону ПС "Сары Узень" 1, 2 цепь на ПС "Державинская". | 25 |  |  |  | 23.88 | 23.4455 | 19.03
1.5 | ПС "Пятигорская" | 10 | 10 |  | 110 | Пятигорская - ЕГПП 1 цепь: 2 цепь: | АС-185 АС-185 | 86,6 73,7 | 92 | 98.9247 | 1.218 | 0.036 | 0 | 1.254 | АС-185, СШ-110 кВ АС-185 на ПС "Пятигорская" | 10 |  |  |  | 12.54 | 17.4106 | 8.746
1.6 | ПС "Сары-Узень" | 10 | 6.3 |  |  | Державинская -Сары-Узень 1цепь: 2 цепь: | АС-150 АС-150 | 67,5 67,5 | 81 | 87.0968 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 | АС-150 | 6.3 |  |  |  | 211.1111 | 16.143 | -7
1.7 | ПС "Тасты-Талды" | 10 |  | 2.5 | 110 | отпайка на ПС "Тасты-Талды" от ВЛ-110 кВ Державинская - Сары-Узень 1 цепь: 2 цепь: | АС-150 АС-150 | 5,5 5,5 | 81 | 87.0968 | 0.756 | 0.004 | 0 | 0.76 | АС-150 | 2.5 |  |  |  | 30.4 | 0.87259 | 1.74
Загрузка ВЛ-110 кВ ЕГПП - Победа
1 | ВЛ-110 кВ ЕГПП - Победа |  |  |  | 110 |  | АС-70 | 15.7 | 48 | 51.6129 | 5.778 | 0.018 | 0 | 5.796 | АС-70 | [5 empty] | 11.2297 | 4.204
1.1 | ПС "Победа" | 10 | 10 |  | 110 | ЕГПП - Победа | АС-70 | 15.7 | 48 | 51.6129 | 5.778 | 0.018 | 0 | 5.796 | АС-70 | 10 |  |  |  | 57.96 | 11.2297 | 4.204
Загрузка ВЛ-110 кВ Жолымбет - Шортанды цепь правая
1 | ВЛ-110 кВ Жолымбет - Шортанды цепь правая |  |  |  | 110 |  | АС-120 | 52 | 70 | 75.2688 | 24 | 0 | 0 | 24 | АС-120, на ПС "Жолымбет: ТТ-200/5 на ЭВ-110 кВ Шортанды правая, СШ-110 кВ АС-150. на ПС "Шортанды: СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Жолымбет правая | [5 empty] | 31.8857 | 0
1.1 | Переток мощности между ПС "Жолымбет" и ПС "Шортанды" |  |  |  | 110 | Жолымбет-Шортанды | АС-120 | 52 | 70 | 75.2688 | 24 | 0 |  | 24 | АС-120 | [5 empty] | 31.8857
Загрузка ВЛ-110 кВ Жолымбет - Шортанды цепь левая
1 | ВЛ-110 кВ Жолымбет - Канкрынка -Шортанды цепь левая |  |  |  | 110 |  | АС-95 АС-120 | 53.2 | 60 | 64.5161 | 24 | 0.017 |  | 24.017 | АС-120, на ПС "Канкрынка" СШ-110 кВ АС-95. на ПС "Жолымбет: ТТ-200/5 на ЭВ-110 кВ Шортанды левая, СШ-110 кВ АС-150. на ПС "Шортанды: СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Жолымбет левая. | [5 empty] | 37.2263 | 1.972
1.1 | Переток мощности между ПС "Жолымбет" и ПС "Шортанды" |  |  |  | 110 | Жолымбет - Канкрынка | АС-120 | 33.5 | 70 | 75.3 | 24 | 0 | 0 | 24 | [6 empty] | 31.8725
1.2 | ПС "Канкрынка" | 2.5 | 6.3 |  | 110 | Канкрынка-Шортанды | АС-120 | 19.7 | 70 | 75.2688 | 0.511 | 0.017 | 0 | 0.528 | АС-120, СШ-110 кВ АС-95 | 2.5 |  |  |  | 21.12 | 0.70149 | 1.972
Загрузка ВЛ-110 кВ Макинск-Заводская 1,2 цепь
1 | ВЛ-110 кВ Маинск-Заводская 1,2 цепь |  |  |  | 110 |  | АС-95 АС-120 АС-150 | 1,54 2,1 1,8 | 60 | 64.5161 | 15.717 | 0.93 | 0 | 16.647 | АС-95 | [5 empty] | 25.8029 | -6.647
1.1 | ПС "Заводская" | 10 | 16 |  | 110 | Макинск -Заводская 1 цепь: 2 цепь: | АС-150 АС-95 АС-120 | 1,8 1,54 2,1 | 60 | 64.5161 | 15.717 | 0.93 | 0 | 16.647 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Заводская" | 10 |  |  |  | 166.47 | 25.8029 | -6.647
Загрузка ВЛ-110 кВ Макинск-Карамышевка
1 | ВЛ-110 кВ Макинск-Карамышевка |  |  |  | 110 |  | АС-150 АС-120 | 13,9 51,7 | 70 | 75.2688 | 1.359 | 0.013 | 0 | 1.372 | АС-120, на ПС "Макинск" ТТ-200/5 в сторону ПС "Карамышевка" | [5 empty] | 1.8228 | 8.628
1.1 | ПС "Карамышевка" | 10 | 10 |  | 110 | Макинск -Заводская | АС-150 АС-120 | 13,9 51,7 | 70 | 75.2688 | 1.359 | 0.013 | 0 | 1.372 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Карамышевка" | 10 |  |  |  | 13.72 | 1.8228 | 8.628
Загрузка ВЛ-110 кВ Макинск - Никольская - Алексеевка
1 | ВЛ-110 кВ Макинск-Никольская-Алексеевка |  |  |  | 110 |  | АС-120 АС-150 | 32,3 59,113 | 70 | 75.2688 | 17.456 | 2.866 | 0 | 20.322 | АС-120 | [5 empty] | 26.9992 | 4.652
1.1 | ПС "Никольская" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Макинск-Никольская | АС-150 | 48.313 | 81 | 87.0968 | 1.543 | 0.105 | 0 | 1.648 | АС-150, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Никольская" | 6.3 |  |  |  | 26.1587 | 26.7019 | 4.652
1.2 | ПС "Алексеевка" | 16 | 16 |  | 110 | Никольская-Алексеевка | АС-150 АС-120 | 10,8 32,3 | 70 | 75.2688 | 15.913 | 2.761 | 0 | 18.674 | АС-120, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Макинск на ПС "Алексеевка" | 16 |  |  |  | 116.7125 | 24.8097 | -2.674
Загрузка ВЛ-110 кВ Степная - Искра - Жолымбет
1 | ВЛ-110 кВ Степная - Искра - Жолымбет |  |  |  | 110 |  | АС-95 АС-120 | 25,3 66,2 | 60 | 64.5161 | 20.677 | 0.237 | 0 | 20.914 | АС-95 | [5 empty] | 32.4167 | 5.383
1.1 | ПС "Искра" | 10 | 7.5 |  | 110 | Степная - Искра | АС-95 АС-120 | 25,3 18,2 | 60 | 64.5161 | 2.077 | 0.04 | 0 | 2.117 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120, ТФЗМ-110 кВ 300/5 в сторону ПС "Степная" на ПС "Искра" | 7.5 |  |  |  | 28.2267 | 28.2545 | 5.383
1.2 | ПС "Жолымбет" | 25 | 25 |  | 110 | Жолымбет - Искра | АС-120 | 48 | 70 | 75.2688 | 18.6 | 0.197 | 0 | 18.797 | АС-120, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-400/5 на ЭВ-110 кВ Степная на ПС "Жолымбет" | 25 |  |  |  | 75.188 | 24.9732 | 6.203
Загрузка ВЛ-110 кВ АТЭЦ-2 - ЧЛЗ - Промзона - Городская - Астана цепь правая, левая (двухцепная - при выводе одной цепи)
1 | ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 - ЧЛЗ- Промзона - Городская - Астана цепь правая, левая (двухцепная - при выводе одной цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АССС-570 2АССС-380 2АС-185 2АС-150 2АС-95 | 2,46 5,906 2,19 1,884 2,8 | 332 | 356.9892 | 99.63 | 70.359 | 0 | 169.989 | АССС-570, на ТЭЦ-2 ТТ-1000/5 в стороу ПС "Астана" цепь правая, левая | [5 empty] | 47.6174 | 48.401
1.1 | ПС "Астана" | 63 | 63 |  | 110 | АТЭЦ-2-Астана | 2АССС-570 2АССС-380 2АС-185 | 2,46 4,434 2,19 | 92 | 98.9247 | 44.5 | 2.693 | 0 | 47.193 | АС-185, СШ-110 кВ АС-185 на ПС "Астана" | 63 |  |  |  | 74.9095 | 100.7793 | 15.807
1.2 | ПС "ЧЛЗ" | 40 | 40 |  | 110 | Отпайка на ПС "ЧЛЗ" | 2АС-150 2АС-95 | 1,884 2,8 | 60 | 64.5161 | 6.45 | 0.956 | 0 | 7.406 | АС-95, СШ-110 кВ АС-150 на ПС "ЧЛЗ" | 40 |  |  |  | 18.515 | 53.0734 | 32.594
1.3 | ПС "Городская" | 40 | 40 |  | 110 | Отпайка на ПС "Городская" | 2АССС-380 | 0.556 | 258 | 277.4194 | 26.87 | 27.6 | 0 | 54.47 | АССС-380 | 40 |  |  |  | 136.175 | 41.5941 | -14.47
1.4 | ПС "Промзона" | 40 | 63 |  | 110 | Отпайка на ПС "Промзона" | 2АССС-380 | 0.916 | 258 | 277.4194 | 21.81 | 39.11 | 0 | 60.92 | АССС-380 | 40 |  |  |  | 152.3 | 21.9595 | -20.92
Загрузка ВЛ-110 кВ ТЭЦ--2 - ИКИ -Сороковая тяг. - Красный Яр цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи)
1 | ВЛ-110 кВ ТЭЦ--2 - ИКИ-Сороковая тяг. - Красный Яр цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-70 2АС-120 2АС-150 2АС-185 | 0,07 13,7 2,95 0,9 | 70 | 75.2688 | 20.487 | 14.544 | 0 | 35.031 | АС-120 | [5 empty] | 46.5412 | 27.269
1.1 | ПС "Сороковая тяг." | 40 | 40 |  | 110 | АТЭЦ-2-Сороковая тяг. | 2АС-185 2АС-120 | 0,9 8,5 | 70 | 75.2688 | 17.777 | 0 | 0 | 17.777 | АС-120 | 40 |  |  |  | 44.4425 | 55.884 | 22.223
1.2 | ПС "ИКИ" | 16 | 16 |  | 110 | Отпайка на ПС "ИКИ" | 2АС-70 | 0.07 | 48 | 51.6129 | 2.01 | 13.333 | 0 | 15.343 | АС-70 | 16 |  |  |  | 95.8937 | 32.266 | 0.657
1.3 | ПС "Красный Яр" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Отпайка на ПС "Красный Яр" | 2АС-120 2АС-150 | 5,2 2,95 | 70 | 75.2688 | 0.7 | 1.211 | 0 | 1.911 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Красный Яр" | 6.3 |  |  |  | 30.3333 | 2.5389 | 4.389
Загрузка ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 - Куянды-Южная - Ново-Александровка - Вишневка - Рождественка - Достык
1 | ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 - Куянды-Южная - Ново-Александровка - Вишневка - Рождественка -Достык |  |  |  | 110 |  | АС-120 АС-185 КЛ-110кВ медный 630мм2 | 95,623 78,045 1,3 | 70 | 75.2688 | 45.15 | 50.311 | 0 | 95.461 | АС-120, СШ-110 кВ АС-70 на ПС "Вишневка" | [5 empty] | 126.8268 | 1.539
1.1 |  |  |  |  | 110 | АТЭЦ-2 - Коянды-Южная | АС-120 | 21.364 | 70 | 75.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-120 | 0 |  |  |  |  | 119.8596 | 0
1.2 | ПС "Коянды-Южная" | 25 | 25 |  | 110 | Коянды-Южная - Ново-Александровка | АС-120 АС-185 | 25,749 0,105 | 70 | 75.2688 | 9.63 | 7.737 | 0 | 17.367 | АС-120 | 25 |  |  |  | 69.468 | 119.8596 | 7.633
1.3 | ПС "Ново-Александровка" | 40 | 40 |  | 110 | Ново-Александровка-Вишневка | АС-120 АС-185 | 41,71 1,94 | 70 | 75.2688 | 13.8 | 29.774 | 0 | 43.574 | АС-120, ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Ново-Александровка" | 40 |  |  |  | 108.935 | 96.7863 | -3.574
1.4 | ПС "Вишневка" | 16 | 16 |  | 110 | Вишневка-Рождественка | АС-185 | 76 | 92 | 98.9247 | 10.69 | 11.24 | 0 | 21.93 | АС-185, СШ-110 кВ АС-70, ТФНД-110 кВ 300/5 в сторону ПС "Рождественка" на ПС "Вишневка" | 16 |  |  |  | 137.0625 | 38.8951 | -5.93
1.5 | ПС "Рождественка" | 16 | 16 |  | 110 | Рождественка-Достык | АС-120 КЛ-110кВ медный 630мм2 | 6,8 1,3 | 70 | 75.2688 | 11.03 | 1.56 | 0 | 12.59 | АС-120, СШ-110 кВ АС-185, ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Рождественка" | 16 |  |  |  | 78.6875 | 16.7267 | 3.41
Загрузка ВЛ-110 кВ ЦГПП - Арман - Елизаветинка - Дамса - Шортанды
1 | ВЛ-110 кВ ЦГПП - Арман - Елизаветинка - Дамса - Шортанды |  |  |  | 110 |  | АС-185 | 68.312 | 92 | 98.9247 | 16.219 | 55.857 | 1.666 | 73.742 | АС-185 | [5 empty] | 74.5435 | 4.166
1.1 | ПС "Арман" | 25 | 25 |  | 110 | отпайка на ПС "Арман" от ВЛ-110 кВ ЦГПП-Елизаветинка | АС-185 | 2 | 92 | 98.9247 | 8.23 | 50.888 | 0 | 59.118 | АС-185 | 25 |  |  |  | 236.472 | 74.5435 | -34.118
1.2 | ПС "Елизаветинка" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | ВЛ-110 кВ ЦГПП- Елизаветинка | АС-185 | 32.442 | 92 | 98.9247 | 1.12 | 2.214 | 1.666 | 5 | АС-185, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Елизаветинка" | 6.3 |  |  |  | 52.9206 | 14.783 | 2.966
1.3 | ПС "Дамса" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | ВЛ-110 кВ Елизаветинка - Дамса | АС-185 | 27.97 | 92 | 98.9247 | 1.217 | 0.917 | 0 | 2.134 | АС-185, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Дамса" | 6.3 |  |  |  | 33.873 | 9.7286 | 4.166
1.4 | ПС "Шортанды" | 10 | 6.3 |  | 110 | ВЛ-110 кВ Дамса - Шортанды | АС-185 | 5.9 | 92 | 98.9247 | 5.652 | 1.838 | 0 | 7.49 | АС-185, СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Елизаветинка на ПС "Шортанды" | 6.3 |  |  |  | 118.8889 | 7.5714 | -1.19
Загрузка ВЛ-110 кВ Шортанды - Петровка
1 | ВЛ-110 кВ Шортанды - Петровка |  |  |  | 110 |  | АС-120 | 46.1 | 70 | 75.2688 | 1.777 | 0.011 | 0 | 1.788 | АС-120, на ПС "Шортанды": ТТ-200/5 на МВ-110 кВ Петровка. | [5 empty] | 2.3755 | 8.212
1.1 | ПС "Петровка" | 10 | 10 |  | 110 | Шортанды - Петровка | АС-120 | 46.1 | 70 | 75.2688 | 1.777 | 0.011 | 0 | 1.788 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Петровка" | 10 |  |  |  | 17.88 | 2.3755 | 8.212
Загрузка ВЛ-110 кВ Шортанды -Алексеевка (переток)
1 | ВЛ-110 кВ Шортанды -Алексеевка (переток) |  |  |  | 110 |  | АС-150 | 34.76 | 81 | 87.0968 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | АС-150 | [5 empty] | 25.4889 | 0
1.1 | Переток мощности между ПС "Шортанды" и ПС "Алексеевка" |  |  |  | 110 | Шортанды -Алексеевка | АС-150 | 34.76 | 81 | 87.0968 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | АС-150, на ПС "Шортанды": СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300 /5 на ЭВ-110 кВ Алексеевка. На ПС "Алексеевка": СШ-110 кВ АС-150, ТФНД-110 кВ 200/5 в сторону ПС "Шортанды". | [5 empty] | 25.4889
Загрузка ВЛ-110 кВ ЦГПП - Арман
1 | ВЛ-110 кВ ЦГПП - Арман |  |  |  | 110 |  | АС-185 | 5.8 | 92 | 98.9247 | 8.23 | 50.888 | 0 | 59.118 | АС-185 | [5 empty] | 59.7606 | -34.118
1.1 | ПС "Арман" | 25 | 25 |  | 110 | ЦГПП-Арман | АС-185 | 5.8 | 92 | 98.9247 | 8.23 | 50.888 | 0 | 59.118 | АС-185 | 25 |  |  |  | 236.472 | 59.7606 | -34.118
Загрузка ВЛ-110 кВ ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи)
1 | ВЛ-110 кВ ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-240 | 10.576 | 110 | 118.2796 | 134.44 | 0 | 0 | 134.44 | АС-240 | [5 empty] | 113.6629 | 0
1.1 | Переток мощности между ЦГПП и АТЭЦ-2 |  |  |  | 110 | ЦГПП-АТЭЦ-2 | 2АС-240 | 10.576 | 110 | 118.2796 | 134.44 | 0 | 0 | 134.44 | АС-240 | [5 empty] | 113.6629
Загрузка ВЛ-110 кВ ЦГПП - Западная с отпайкой на ТПС "Астана тяг." цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи)
1 | ВЛ-110 кВ ЦГПП - Западная с отпайкой на ТПС "Астана тяг." цепь левая, правая |  |  |  | 110 |  | 2АС-150 2АС-185 | 4,6 17,1 | 81 | 87.0968 | 164 | 0 | 0 | 164 | АС-150 | [5 empty] | 188.2963 | 28
1.1 | ЦГПП (переток) |  |  |  | 110 | ЦГПП-Западная | 2АС-150 2АС-185 | 3,0 17,1 | 81 | 87.0968 | 164 | 0 | 0 | 164 | АС-150 | [5 empty] | 188.2963
1.2 | ТПС "Астана тяг." | 40 | 40 |  | 110 | ответвление на ТПС "Астана тяг." | 2АС-150 | 1.6 | 81 | 87.0968 | 12 | 0 | 0 | 12 | АС-150 | 40 |  |  |  | 30 | 13.7778 | 28
Загрузка ВЛ-110 кВ ЦГПП - Талапкер - Воздвиженка - Акмолинская
1 | ВЛ-110 кВ ЦГПП - Талапкер (отпайка)-Воздвиженка - Акмолинская |  |  |  | 110 |  | АС-150 АС-185 | 21,2 23,826 | 81 | 87.0968 | 21.58 | 9.91 | 0 | 31.49 | АС-150 | [5 empty] | 36.1552 | 37.359
1.1 | ПС "Талапкер" | 40 | 40 |  | 110 | ЦГПП-Талапкер | АС-185 | 19.671 | 92 | 98.9247 | 2.58 | 4.369 | 0 | 6.949 | АС-185, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-400/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Талапкер" | 40 |  |  |  | 17.3725 | 33.5962 | 33.051 | К ПС "Талапкер" ожидается подключение ВЭС - 50МВт ТУ-08-2024-00545
1.2 | ПС "Воздвиженка" | 16 | 16 |  | 110 | Талапкер-Воздвиженка | АС-185 | 4.155 | 92 | 98.9247 | 11.1 | 0.592 | 0 | 11.692 | АС-185, СШ-110 кВ АС-150, ТФЗМ-110 кВ 300/5 в сторону ЦГПП на ПС "Воздвиженка" | 16 |  |  |  | 73.075 | 26.5716 | 4.308
1.3 | ПС "Акмолинская" | 16 | 16 |  | 110 | Воздвиженка-Акмолинская | АС-150 | 21.2 | 81 | 87.0968 | 7.9 | 4.949 | 0 | 12.849 | АС-150, СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 в сторону ПС "Воздвиженка" на ПС "Акмолинская" | 16 |  |  |  | 80.3063 | 14.7526 | 3.151