## Лист1
Загрузка ВЛ-35 кВ ЕМЭС на 17.01.2024 год.
№ п/п | Наименование ВЛ, ПС | Т-1, МВА | Т-2, МВА | Т-3, МВА | Класс напряжения, кВ | Наименование участка ВЛ | Марка и сечение провода | Протяженность, км | Пропускная способность ВЛ (min), МВт | Пропускная способность ВЛ (min), МВА | Максимальная нагрузка (по замерам), МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ПС, МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ВЛ, МВА | Ожидаемая суммарная нагрузка, МВА | Ограничивающие факторы | Допустимая нагрузка ПС, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Загрузка ПС, % | Загрузка ВЛ, % | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Примечание
[17 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Загрузка ВЛ-35 кВ Красносельская - Культура - Гвардеец - Васильевка - Дорогино - Каменка -Белгородка -Айдабул
1 | ВЛ-35 кВ Красносельская - Культура - Гвардеец - Карамышевка -Васильевка - Дорогино - Каменка -Белгородка -Айдабул |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 53,85 135,24 | 12.7 | 13.6 | 0.788 | 0.223 | 0 | 1.011 | АС-50, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносные на МВ-35 кВ Красная Заря, Культура, Береговая, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Красносельская" | [5 empty] | 7.4338 | 9.089
1.1 | ПС "Культура" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Красносельская - Культура | АС-50 АС-70 | 39,85 20,89 | 12.7 | 13.6 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС "Красносельская", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ ПС "Культура" | 1.6 |  |  |  | 7.25 | 6.5997 | 1.484
1.2 | ПС "Гвардеец" |  | 1.6 |  | 35 | Культура - Гвардеец | АС-70 | 27.2 | 16 | 17.2 | 0.058 | 0.009 | 0 | 0.067 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные и в МВ-35 кВ Культура, Васильевка, ТТ-100/5 на МВ-35 кв Карамышевка" и СМВ-35 кВ на ПС "Гвардеец" | 1.6 |  |  |  | 4.1875 | 5.7468 | 1.533
1.3 | ПС "Васильевка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Гвардеец - Васильевка | АС-70 | 7.15 | 16 | 17.2 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Васильевка" | 1.6 |  |  |  | 8.375 | 5.3572 | 1.466
1.4 | ПС "Дорогино" | 1 |  |  | 35 | Васильевка -Дорогино | АС-70 | 23.3 | 16 | 17.2 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Дорогино" | 1 |  |  |  | 1.9 | 4.5781 | 0.981
1.5 | ПС "Каменка" | 2.5 | 1.8 |  | 35 | Дорогино - Каменка | АС-50 | 14 | 12.7 | 13.6 | 0.327 | 0.026 | 0 | 0.353 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Дорогино, Белгородка, Балкашино на ПС "Каменка" | 1.8 |  |  |  | 19.6111 | 4.4677 | 1.447
1.6 | ПС "Белгородка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Каменка - Белгородка | АС-70 | 19.4 | 16 | 17.2 | 0.134 | 0.188 | 0 | 0.322 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные в сторону ПС "Айдабул", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Белгородка" | 2.5 |  |  |  | 12.88 | 1.8721 | 2.178
1.7 |  |  |  |  | 35 | Белгородка - Айдабол | АС-70 | 37.3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ АГПП - Сергеевка - Самарка - Алгабас - Перекатная
1 | ВЛ-35 кВ АГПП - Сергеевка - Самарка - Алгабас - Перекатная |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 14 17 47,3 | 10.6 | 11.4 | 0.408 | 0.087 | 0 | 0.495 | АС-35, ТТ-100/5 на ЭВ-35 кВ на АГПП | [5 empty] | 4.3421 | 5.205
1.1 | ПС "Сергеевка" | 4 | 1.6 |  | 35 | АГПП - Сергеевка | АС-35 АС-70 | 14 3,5 | 10.6 | 11.4 | 0.29 | 0.056 | 0 | 0.346 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70/95, заградитель ВЧЗС-100 в сторону АГПП, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Сергеевка" | 1.6 |  |  |  | 21.625 | 3.8758 | 1.254
1.2 | ПС "Самарка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Сергеевка - Самарка | АС-70 | 13.5 | 16 | 17.2 | 0.1 | 0.027 | 0 | 0.127 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Алгабас", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Самарка" | 2.5 |  |  |  | 5.08 | 0.8407 | 2.373
1.3 | ПС "Алгабас" | 1.6 |  |  | 35 | Самарка - Алгабас | АС-95 | 15.4 | 20 | 21.5 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.022 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Алгабас" | 1.6 |  |  |  | 1.375 | 0.10233 | 1.578
1.4 |  |  |  |  | 35 | Перекатная - Алгабас | АС-95 | 31.9 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ АГПП - Садовая - Борисовка -Покровка - Отан - Спасская - Новосельская
1 | ВЛ-35 кВ АГПП - Садовая - Борисовка -Покровка - Отан - Спасская - Новосельская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 26,95 78,2 13,7 | 12.7 | 13.6 | 1.261 | 0.078 | 0 | 1.339 | АС-50, ТТ-300/5 на ЭВ-35 кВ Садовая на АГПП | [5 empty] | 9.8456 | 8.461
1.1 | ПС "Садовая" | 2.5 | 4 |  | 35 | АГПП - Садовая | АС-70 | 15.25 | 16 | 17.2 | 0.25 | 0.018 | 0 | 0.268 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградители ВЧЗС-100 в сторону АГПП и ПС "Покровка", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ АГПП, Покровка, Борисовка на ПС "Садовая" | 2.5 |  |  |  | 10.72 | 7.7736 | 2.232
1.2 | ПС "Борисовка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Садовая - Борисовка | АС-70 | 18.7 | 16 | 17.2 | 0.288 | 0.058 | 0 | 0.346 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Борисовка" | 1.6 |  |  |  | 21.625 | 6.2155 | 1.254
1.3 | ПС "Покровка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Борисовка - Покровка | АС-95 | 13.7 | 20 | 21.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, заградители ВЧЗС-100 в сторону ПС "Садовая" и ПС "Отан", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Борисовка, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Покровка" | 2.5 |  |  |  | 13.2 | 4.2038 | 2.17
1.4 |  |  |  |  | 35 | Покровка - Садовая | АС-50 АС-70 | 14,4 0,62 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50 | 0 |  |  |  |  | 2.6689 | 0
1.5 | ПС "Отан" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Покровка - Отан | АС-50 АС-70 | 12,55 0,63 | 12.7 | 13.6 | 0.24 | 0.002 | 0 | 0.242 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-75/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Отан" | 1.6 |  |  |  | 15.125 | 2.6689 | 1.358
1.6 | ПС "Спасская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Отан - Спасская | АС-70 | 15.8 | 16 | 17.2 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 выносные в сторону ПС "Отан" и ПС "Новосельская", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Спасская" | 1.6 |  |  |  | 9.5625 | 0.88953 | 1.447
1.7 |  |  |  |  | 35 | Новосельская - Спасская | АС-70 | 27.2 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Спасская", ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Шуйская" на ПС "Новосельская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Новосельская - Шуйская -Победа - Бараккульская - Веселовская
1 | ВЛ-35 кВ Новосельская - Шуйская -Победа - Бараккульская - Веселовская |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 56,5 31,146 | 16 | 17.2 | 0.902 | 0.039 | 0 | 0.941 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Спасская", ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Шуйская" на ПС "Новосельская" | [5 empty] | 5.4709 | 3.259
1.1 | ПС "Шуйская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Новосельская - Шуйская | АС-70 | 11.8 | 16 | 17.2 | 0.767 | 0.028 | 0 | 0.795 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградители ВЧЗС-100 в сторону ПС "Новосельская" и ПС "Победа", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Победа" на ПС "Шуйская" | 1.6 |  |  |  | 49.6875 | 5.4709 | 0.805
1.2 | ПС "Победа" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Шуйская -Победа | АС-70 | 28.9 | 16 | 17.2 | 0.038 | 0.011 | 0 | 0.049 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Бараккульская", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ ПС "Победа" | 1.6 |  |  |  | 3.0625 | 0.84884 | 1.551
1.3 | ПС "Бараккульская" | 1 | 1.6 |  | 35 | Победа - Бараккульская | АС-70 | 15.8 | 16 | 17.2 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Бараккульская" | 1 |  |  |  | 9.7 | 0.56395 | 0.903
1.4 |  |  |  |  | 35 | Веселовская - Бараккульская | АС-95 | 31.146 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 выносные на МВ-35-1, 2, ТТ-200/5 выносные на СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 выносные на МВ-35 кВ Бараккульская на ПС "Веселовская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Карамышевка - Отрадное цепь правая, левая
1 | ВЛ-35 кВ Карамышевка - Отрадное цепь правая, левая |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-120 | 28 44,2 | 16 | 17.2 | 0.18 | 0.012 | 0 | 0.192 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выностные в сторону ПС "Отрадное" цепь правая, левая на ПС "Карамышевка" | [5 empty] | 1.1163 | 3.008
1.1 | ПС "Отрадное" | 4 | 1.6 |  | 35 | Карамышевка - Отрадное правая цепь | АС-70 | 14 | 16 | 17.2 | 0.122 | 0.003 | 0 | 0.125 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ ПС "Отрадное" | 1.6 |  |  |  | 7.8125 | 0.99052 | 1.475
1.2 | ПС "Гвардеец" |  | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Гвардеец" от ВЛ-35 кВ Отрадное - Карамышевка правая цепь | АС-120 | 44.2 | 23,6 | 25.4 | 0.058 | 0.009 | 0 | 0.067 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Карамышевка на ПС "Гвардеец" | 1.6 |  |  |  | 4.1875 | 0.26378 | 1.533
1.3 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Отрадное левая цепь | АС-70 | 14 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Веселовская - Владимировка -Поляна - Богородка - Поляна - Свободная - Балкашино
1 | ВЛ-35 кВ Веселовская - Владимировка -Поляна - Богородка - Поляна - Свободная - Балкашино |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 81,83 19,34 | 16 | 17.2 | 1.345 | 0.558 | 0 | 1.903 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС "Владимировка" на ПС "Веселовская" | [5 empty] | 11.064 | 5.397
1.1 | ПС "Владимировка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Веселовская - Владимировка | АС-95 | 19.34 | 20 | 21.5 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Владимировка" | 1.6 |  |  |  | 8.375 | 10.9081 | 1.466
1.2 | ПС "Богородка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Владимировка - Богородка | АС-70 | 20.04 | 16 | 17.2 | 0.77 | 0.018 | 0 | 0.788 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Богородка" | 1.6 |  |  |  | 49.25 | 10.2849 | 0.812
1.3 | ПС "Поляна" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Поляна" от ВЛ-35 кВ Владимировка - Богородка и Богородка - Свободная | 2АС-70 | 16.6 | 16 | 17.2 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Поляна" | 1.6 |  |  |  | 9.5625 | 5.7035 | 1.447
1.4 | ПС "Свободная" | 2.5 | 4 |  | 35 | Богородка - Свободная | АС-70 | 31.79 | 16 | 17.2 | 0.288 | 0.54 | 0 | 0.828 | АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Свободная" | 2.5 |  |  |  | 33.12 | 4.814 | 1.672
1.5 |  |  |  |  | 35 | Балкашино - Свободная | АС-70 | 13,4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-300/5 на ЭВ-35-1, 2, ТТ-200/5 на СЭВ-35 кВ, ТТ-50/5 на ЭВ-35 кВ ПС "Свободная" и ПС "Каменка" на ПС "Балкашино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Шантобе -ГПП-3 (Водозабор) - Приозерная - Лесная - Балкашино
1 | ВЛ-35 кВ Шантобе -ГПП-3 (Водозабор) - Приозерная - Лесная - Балкашино |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 64.88 | 16 | 17.2 | 0.336 | 0.012 | 2.777 | 3.125 | АС-70, | [5 empty] | 18.1686 | 6.452
1.1 | ГПП-3 35/6 кВ (Водозабор) | 1.8 | 1.8 |  | 35 | Шантобе -ГПП-3 (Водозабор" | АС-70 | 17 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 1.8 |  |  |  | 0.55556 | 18.1686 | 1.79
1.2 | ПС "Приозерная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | ГПП-3 (Водозабор) - Приозерная | АС-70 | 2.3 | 16 | 17.2 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Шантобе" на ПС "Приозерная" | 2.5 |  |  |  | 5.36 | 18.1105 | 2.366
1.3 | ПС "Лесная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Приозерная - Лесная | АС-70 | 29.38 | 16 | 17.2 | 0.192 | 0.012 | 2.777 | 2.981 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Лесная" | 2.5 |  |  |  | 8.16 | 17.3314 | 2.296
1.4 |  |  |  |  | 35 | Балкашино - Лесная | АС-70 | 16.2 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-300/5 на ЭВ-35-1, 2, ТТ-200/5 на СЭВ-35 кВ, ТТ-50/5 на ЭВ-35 кВ ПС "Лесная" на ПС "Балкашино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Балкашино-Сандыктау цепь правая, левая с отпайкой на ПС "Заводская".
1 | ВЛ-35 кВ Балкашино-Сандыктау цепь правая, левая с отпайкой на ПС "Заводская" |  |  |  | 35 |  | 2АС-70 | 24.28 | 16 | 17.2 | 0.808 | 0.082 | 0 | 0.89 | АС-70, ТТ-50/5 на ЭВ-35 кВ Сандыктау правая, левая цепь на ПС "Балкашино" | [5 empty] | 5.1744 | 2.31
1.1 | ПС "Сандыктау" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Балкашино - Сандыктау цепь правая, левая | 2АС-70 | 18.03 | 16 | 17.2 | 0.097 | 0.003 | 0 | 0.1 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Сандыктау" | 1.6 |  |  |  | 6.25 | 5.1744 | 1.5
1.2 | ПС "Заводская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Заводская" от ВЛ-35 кВ Балкашино - Сандыктау цепь правая, левая | 2АС-70 | 6.25 | 16 | 17.2 | 0.711 | 0.079 | 0 | 0.79 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Заводская" | 1.6 |  |  |  | 49.375 | 4.593 | 0.81
Загрузка ВЛ-35 кВ Тасты-Талды - Фурманова
1 | ВЛ-35 кВ Тасты-Талды - Фурманова |  |  |  | 35 |  | АС-95 | 30 | 20 | 21.5 | 0.142 | 0.004 | 0 | 0.146 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 МВ-35 кВ ввод№3, ТТ-75/5 выносной в сторону ПС "Фурманова", заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Фурманова" на ПС "Тасты-Талды" | [5 empty] | 0.67907 | 1.454
1.1 | ПС "Фурманова" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Тасты-Талды - Фурманова | АС-95 | 30 | 20 | 21.5 | 0.142 | 0.004 | 0 | 0.146 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Фурманова" | 1.6 |  |  |  | 9.125 | 0.67907 | 1.454
Загрузка ВЛ-35 кВ Тасты-Талды - Ленкомсомола -Валиханова - Львовская - Пригородная - Южная - Державинская
1 | ВЛ-35 кВ Тасты-Талды - Ленкомсомола -Валиханова - Львовская - Пригородная - Южная - Державинская |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 113,7 3 | 16 | 17.2 | 1.142 | 0.183 | 0 | 1.325 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ ввод№3, ТТ-75/5 выносной в сторну ПС "Фурманова", заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Фурманова", ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Ленкомсомола" на ПС "Тасты-Талды" | [5 empty] | 7.7035 | 7.675
1.1 | ПС "Лен.Комсомола" | 2.5 | 1 |  | 35 | Тасты-Талды - Лен.Комсомола | АС-70 | 11.4 | 16 | 17.2 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Валиханова на ПС "Ленкомсомола" | 1 |  |  |  | 10.9 | 7.7035 | 0.891
1.2 | ПС "Валиханова" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Лен.Комсомола - Валиханова | АС-70 | 20.6 | 16 | 17.2 | 0.258 | 0.011 | 0 | 0.269 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Валиханова" | 1.6 |  |  |  | 16.8125 | 7.0698 | 1.331
1.3 | ПС "Львовская" | 1 | 2.5 |  | 35 | Валиханова - Львовская | АС-70 | 19.27 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0.007 | 0 | 0.114 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Валиханова" на ПС "Львовская" | 1 |  |  |  | 11.4 | 5.5058 | 0.886
1.4 | МКТП "Львовский ХПП" | 0.63 | 0.4 |  | 35 | отпайка на МКТП-"Львовский ХПП" от ВЛ-35 кВ Валиханова - Львовская | АС-70 | 3.13 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 0.4 |  |  |  | 2.5 | 4.843 | 0.39
1.5 | ПС "Пригородная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Львовская - Пригородная | АС-70 | 17,3 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0.097 | 0 | 0.204 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Южная на ПС "Пригородная" | 2.5 |  |  |  | 8.16 | 4.7849 | 2.296
1.6 | ПС "Южная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Пригородная - Южная | АС-70 | 12 | 16 | 17.2 | 0.551 | 0.068 | 0 | 0.619 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Южная" | 2.5 |  |  |  | 24.76 | 3.5988 | 1.881
1.7 |  |  |  |  | 35 | Державинская - Пригородная | АС-70 | 11.3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8 |  |  |  |  | 35 | Державинская - Южная | АС-70 АС-95 | 18,7 3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 на МВ-35 кВ №1, 1 и СМВ-35 кВ, ТТ-600/5 на МВ-35 кВ Южная" на ПС "Державинская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Державинская - Донская
1 | ВЛ-35 кВ Державинская - Донская |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 29,1 9,3 | 16 | 17.2 | 0.124 | 0.003 | 0 | 0.127 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 на МВ-35 кВ №1,2 и СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Донская, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Донская" на ПС "Державинская" | [5 empty] | 0.73837 | 0.873
1.1 | ПС "Донская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Державинская - Донская | АС-70 АС-95 | 29,1 9,3 | 16 | 17.2 | 0.124 | 0.003 | 0 | 0.127 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Державинская" на ПС "Донская" | 1 |  |  |  | 12.7 | 0.73837 | 0.873
Загрузка ВЛ-35 кВ Целинная - Титова
1 | ВЛ-35 кВ Целинная - Титова |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 107.4 | 16 | 17.2 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | АС-70, СШ-35 кВ АС-АС-95, ТТ-75/5 выносные на в сторону ПС "Титова", ТТ-75/5 выносные ввод 35 кВ Т-3, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Т-4, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Целинная" | [5 empty] | 0.8314 | 1.617
1.1 | ПС "Титова" | 1.6 |  |  | 35 | Целинная - Титова | АС-70 | 107.4 | 16 | 17.2 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | АС-70 | 1.6 |  |  |  | 8.875 | 0.8314 | 1.458
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "Шойындыколь" | 0.16 |  |  | 35 | Отпайка на МКТП 35/0,4 кВ "Шойындыколь" от ВЛ-35 кВ Целинная - Титова | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-70 | 0.16 |  |  |  | 0.625 | 0.005814 | 0.159
Загрузка ВЛ-35 кВ Пятигорская - Отрадная - Шолаксанды - Братолюбовка - Тассуат - Нахимовская - Державинская
1 | ВЛ-35 кВ Пятигорская - Отрадная - Шолаксанды - Братолюбовка - Тассуат - Нахимовская - Державинская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 24 49 25,119 | 12.7 | 13.6 | 0.442 | 0.011 | 0 | 0.453 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-300/5 на МВ-35 кВ №1, 2 и СМВ-35 кВ, ТТ-40/5 выносной в сторону ПС "Отрадная" на ПС "Пятигорская" | [5 empty] | 3.3309 | 7.697
1.1 | ПС "Отрадная" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Пятигорская - Отрадная | АС-95 | 23.774 | 20 | 21.5 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Отрадная" | 1.6 |  |  |  | 7.75 | 2.4817 | 1.476
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "Кенский ХПП" | 0.4 | 1 |  | 35 | отпайка на МКТП "Кенский ХПП" от ВЛ-35 кВ Пятигорская - Отрадная | АС-95 | 0.597 | 20 | 21,5 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-95, | 0.4 |  |  |  | 2.5 | 1.9049 | 0.39
1.3 | МКТП 35/0,4 кВ "Ж/с п.Кенский" | 0.25 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "Ж/с п.Кенский" от отпайки на МКТП "Кенский ХПП" | АС-95 | 0.748 | 20 | 21.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-95, | 0.25 |  |  |  | 4 | 1.8584 | 0.24
1.4 | ПС "Шолаксанды" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Отрадная - Шолаксанды | АС-70 | 6 | 16 | 17.2 | 0.164 | 0.011 | 0 | 0.175 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Шолаксанды" | 1.6 |  |  |  | 10.9375 | 1.8119 | 1.425
1.5 | ПС "Братолюбовка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Шолаксанды - Братолюбовка | АС-70 | 26,2 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Братолюбовка" | 1.6 |  |  |  | 3.3125 | 0.79446 | 1.547
1.6 | ПС "Тассуат" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Братолюбовка - Тассуат | АС-70 | 10.4 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Тассуат" | 1.6 |  |  |  | 3.3125 | 0.48632 | 1.547
1.7 | ПС "Нахимовская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Тассуат - Нахимовская | АС-70 | 6.4 | 16 | 17.2 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 на СМВ-35 кВ, МВ-35 кВ Баранкуль, Державинская и Тассуат на ПС "Нахимовская" | 1 |  |  |  | 1.8 | 0.17818 | 0.982
1.8 | МКТП 35/0,4 кВ "Пионерлагерь" | 0.1 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "Пионерлагерь" от ВЛ-35 кВ Державинская - Нахимовская | АС-50 |  | 12.7 | 13.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-50, | 0.1 |  |  |  | 10 | 0.073529 | 0.09
1.9 |  |  |  |  | 35 | Державинская - Нахимовская | АС-50 | 24 | 12.7 | 13.6 |  |  | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 на МВ-35 кВ №1, 2 и СМВ-35кВ, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Нахимовская на ПС "Державинская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Державинская - Баранкуль - Ростовская - Ишимская - Лозовая
1 | ВЛ-35 кВ Державинская - Баранкуль - Ростовская - Ишимская - Лозовая |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 | 30,1 9,6 61,8 | 10.6 | 11.4 | 0.621 | 0.143 | 0.022 | 0.786 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 на ЭВ-35 кВ №1, 2 и СЭВ-35 кВ, ТТ-75/5 выносной в сторону ПС "Баранкуль" на ПС "Державинская" | [5 empty] | 6.8947 | 11.886
1.1 | ПС "Баранкуль" | 1 | 1 |  | 35 | Державинская - Баранкуль | АС-70 | 39.3 | 16 | 17.2 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | АС-70, СШ-35 кВ I - АС-95, II - АС-120, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Державинская, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Ростовская, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Нахимовская, заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Державинская" на ПС "Баранкуль" | 1 |  |  |  | 9.7 | 6.251 | 0.903
1.2 | ПС "Нахимовская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Баранкуль - Нахимовская | АС-50 | 9.6 | 12,7 | 13.6 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Баранкуль, Державинская, Тасстуат на ПС "Нахимовская" | 1 |  |  |  | 1.8 | 5.687 | 0.982
1.3 | ПС "Ростовская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Баранкуь - Ростовская | АС-35 | 16.8 | 10.6 | 11.4 | 0.096 | 0.002 | 0 | 0.098 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Казгородок" на ПС "Ростовская" | 1 |  |  |  | 9.8 | 5.5547 | 0.902
1.4 | МКТП 35/0,4 кВ "Отделение Бопалак" | 0.25 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "Отделение Бопалак" от ВЛ-35 кВ Баранкуль - Ростовская | АС-35 | 1.2 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 4.695 | 0.24
1.5 | ПС "Ишимская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Ростовская - Ишимская | АС-35 | 3,1 | 10.6 | 11.4 | 0.267 | 0.073 | 0 | 0.34 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Ишимская" | 1.6 |  |  |  | 21.25 | 4.6073 | 1.26
1.6 | МКТП 35/0,4 кВ "Коксай" | 0.25 |  |  | 35 | Отпайка на МКТП "Коксай" от ВЛ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 0.8 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 1.6248 | 0.24
1.7 | ПС "Казгородок" | 1 | 1.6 |  | 35 | Отпайка на ПС "Казгородок" от ВЛ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 7.5 | 10.6 | 11.4 | 0.053 | 0.016 | 0.022 | 0.091 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Казгородок" | 1 |  |  |  | 6.9 | 1.5371 | 0.931
1,8 | МТП 35/0,4 кВ "Кызыл Ту" | 0.25 |  |  | 35 | Отпайка на МКТП "Кызыл Ту" от ВЛ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 0.7 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 0.73888 | 0.24
1.9 | ПС "Лозовая" | 6.3 |  |  | 35 | Ишимская - Лозовая | АС-70 | 22.5 | 16 | 17.2 | 0.06 | 0.052 | 0 | 0.112 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на вводе МВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ишимская, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Ленина на ПС "Лозовая" | 6.3 |  |  |  | 1.7778 | 0.65116 | 6.188
Загрузка ВЛ-35 кВ Жаксы тяговая - Жаксынская - Подгорная -Кийма - Ленина -Лозовая - Ишимская - Ростовская
1 | Загрузка ВЛ-35 кВ Жаксы тяговая - Жаксынская - Подгорная -Кийма - Ленина -Лозовая - Ишимская - Ростовская |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 | 30,1 19,5 121,9 4,4 | 12.7 | 13.6 | 3.5 | 0.573 | 0 | 4.073 | АС-50 | [5 empty] | 29.9485 | 22.462
1.1 |  |  |  |  | 35 | Жаксы - Жаксынская | АС-70 | 9.9 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, | 0 |  |  |  |  | 25.0164 | 0
1.2 | ПС "Жаксынская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Подгорная - Жаксынская | АС-70 | 5.1 | 16 | 17.2 | 0.533 | 0.011 | 0 | 0.544 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Подгорная" и ТПС "Жаксы тяговая" на ПС "Жаксынская" | 1.6 |  |  |  | 34 | 25.0164 | 1.056
1.3 | ПС "Подгорная" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Кийма - Подгорная | АС-70 | 32 | 16 | 17.2 | 0.213 | 0.18 | 0 | 0.393 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Кийма" и ПС "Жаксынская" на ПС "Подгорная" | 1.6 |  |  |  | 24.5625 | 21.8536 | 1.207
1.4 | МКТП 35/0,4 кВ "ХПП ТОО "ТНК" | 0.16 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "ХПП ТОО "ТНК" от ВЛ-35 кВ Кийма - Подгорная" | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | АС-70, | 0.16 |  |  |  | 6.25 | 19.5688 | 0.15
1.5 | МКТП 35/0,4 кВ "АЗС ТОО "Инком Плюс" | 0.025 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "ТОО "АЗС Инком Плюс" от ВЛ-35 кВ Кийма - Подгорная" | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-70, | 0.025 |  |  |  | 4 | 19.5106 | 0.024
1.6 | ПС "Новая" | 10 |  |  | 35 | Кийма - Новая | АС-95 | 4.4 | 20 | 21.5 | 0.911 | 0.04 | 0 | 0.951 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-300/5 на МВ-35-1, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Перекатная, Кийма, заградитель ВЗ-600 в сторону ПС "Перекатная" и ПС "Кийма" на ПС "Новая" | 10 |  |  |  | 9.51 | 19.5048 | 9.049
1.7 | ПС "Кийма" | 4 | 2.5 |  | 35 | Ленина - Кийма | АС-50 | 9.9 | 12.7 | 13.6 | 0.711 | 0.032 |  | 0.743 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ленина, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Подгорная, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Новая, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Погорная" и ПС "Новая" на ПС "Кийма" | 2.5 |  |  |  | 29.72 | 15.0816 | 1.757
1.8 | ПС "Ленина" | 1 | 2.5 |  | 35 | Лозовая - Ленина | АС-70 | 13.1 | 16 | 17.2 | 0.711 | 0.169 |  | 0.88 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Лозовая, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кийма на ПС "Ленина" | 1 |  |  |  | 88 | 9.6183 | 0.12
1.9 | ПС "Лозовая" | 6.3 |  |  | 35 | Ишимская - Лозовая | АС-70 | 22.5 | 16 | 17.2 | 0.06 | 0.052 |  | 0.112 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на вводе МВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ишимская, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Ленина на ПС "Лозовая" | 6.3 |  |  |  | 1.7778 | 4.502 | 6.188
1.10 | МТП 35/0,4 кВ "Кызыл Ту" | 0.25 |  |  | 35 | Отпайка на МКТП "Кызыл Ту" от ВЛ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 0.7 | 10.6 | 11.4 | 0.01 |  |  | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 3.8509 | 0.24
1.11 | ПС "Казгородок" | 1 | 1.6 |  | 35 | Отпайка на ПС "Казгородок" от ВЛ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 7.5 | 10.6 | 11.4 | 0.053 | 0.016 | 0 | 0.069 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Казгородок" | 1 |  |  |  | 6.9 | 3.7632 | 0.931
1.12 | МКТП 35/0,4 кВ "Коксай" | 0.25 |  |  | 35 | Отпайка на МКТП "Коксай" от ВЛ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 0.8 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 3.1579 | 0.24
1.13 | ПС "Ишимская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Ростовская - Ишимская | АС-35 | 3,1 | 10.6 | 11.4 | 0.267 | 0.073 | 0 | 0.34 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Ишимская" | 1.6 |  |  |  | 21.25 | 3.0702 | 1.26
1.14 | МКТП 35/0,4 кВ "Отделение Бопалак" | 0.25 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "Отделение Бопалак" от ВЛ-35 кВ Баранкуль - Ростовская | АС-35 | 1.2 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 0.087719 | 0.24
Загрузка ВЛ-35 кВ Жаксы Ф.№1 - Элеваторная - Ярославская - Кировская - Новокиенка - Элеваторная - Жаксы Ф.№4
1 | ВЛ-35 кВ Жаксы тяговая Ф.№1 - Элеваторная - Ярославская - Кировская - Новокиенка - Элеваторная - Жаксы тяговая Ф.№4 |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 27,1 42,76 72,28 | 12.7 | 13.6 | 3.112 | 0.42 | 1.777 | 5.309 | АС-50, | [5 empty] | 39.0368 | 9.268
1.1 | ПС "Элеваторная" | 4 | 4 |  | 35 | Жаксы тяговая ф.№1 - Элеваторная | АС-95 | 3 | 20 | 21.5 | 1.867 | 0.25 | 0 | 2.117 | АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Жаксы тяговая ф.№1, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Ярославская, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Жаксы тяговая ф.№4, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Новокиенка, заградитель ЗВС-200 в сторону Жаксы тяговая ф.№1, 4 на ПС "Элеваторная" | 4 |  |  |  | 52.925 | 31.1963 | 1.883
1.2 | ПС "Ярославская" | 2.5 | 1 |  | 35 | Элеваторная - Ярославская | АС-70 АС-95 | 10,36 7,23 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0.009 | 0 | 0.062 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кировская на ПС "Ярославская" | 1 |  |  |  | 6.2 | 21.3498 | 0.938
1.3 | ПС "Кировская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Ярославская - Кировская | АС-95 | 17.8 | 20 | 21.5 | 0.178 | 0.016 | 0 | 0.194 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Кировская" | 1.6 |  |  |  | 12.125 | 20.9893 | 1.406
1.4 | ПС "Новокиенка" | 1.6 | 1 |  | 35 | Кировская - Новокиенка | АС-50 | 16.1 | 12.7 | 13.6 | 0.444 | 0.109 | 0 | 0.553 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Калининская на ПС "Новокиенка" | 1 |  |  |  | 55.3 | 20.087 | 0.447
1.5 | ПС "Калининская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новокиенка - Калининская | АС-70 | 18,8 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Моховая, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Киевская и Новокиенка на ПС "Калининская" | 1 |  |  |  | 10.7 | 16.0208 | 0.893
1.6 | ПС "Киевская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Калининская - Киевская | АС-95 | 34.09 | 20 | 21.5 | 0.4 | 0.036 | 0 | 0.436 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Киевская" | 1.6 |  |  |  | 27.25 | 15.3987 | 1.164
1.7 | ПС "Моховая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Калининская - Моховая | АС-95 | 6.86 | 20 | 21.5 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ | 1.6 |  |  |  | 3.3125 | 13.3708 | 1.547
1.8 |  |  |  |  | 35 | Новокиенка - Элеваторная | АС-50 АС-70 | 11 13 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 1.777 | 1.777 | АС-50, | 0 |  |  |  |  | 13.1243 | 0
1.9 | МКТП-35/0,4кВ (ТОО "Жол Куралыс" асфальтно-бетонный завод) | 1 |  |  | 35 | Отпайка на МКТП-35/0,4 кВ к опоре №48 от ВЛ-35кВ "Элеваторная-Новокиенка" | АС-70 | 0.6 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70 | 1 |  |  |  | 1 | 0.05814 | 0.99
1.10 |  |  |  |  | 35 | Жаксы тяговая Ф.№4 - Элеваторная | АС-95 | 3.3 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Есиль тяговая - Свободная - Знамя труда - Ярославская - Элеваторная - Жаксы тяговая ф.№1
1 | ВЛ-35 кВ Есиль тяговая - Свободная - Знамя труда - Ярославская - Элеваторная - Жаксы тяговая ф.№1 |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 АС-120 | 0,308 40,5 40,71 94,03 2,1 | 12.7 | 13.6 | 2.694 | 0.822 | 0.666 | 4.182 | АС-50, | [5 empty] | 30.75 | 9.414
1.1 | ПС "Знамя Труда" | 1 | 2.5 |  | 35 | отпайка на ПС "Знамя Труда" от ВЛ-35кВ Есиль тяговая - Свободная | АС-95 АС-120 | 21,6 2,1 | 20 | 21.5 | 0.184 | 0.025 | 0 | 0.209 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Ярославская, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ ХПП, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Есиль тяговая на ПС "Знамя Труда" | 1 |  |  |  | 20.9 | 24.2227 | 0.791
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "ХПП " | 0.63 | 0.63 | 4 | 35 | Знамя Труда - ХПП | АС-70 | 3.05 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 0.63 |  |  |  | 1.5873 | 23.2506 | 0.62
1.3 | ПС "Свободная" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Есиль тяговая - Свободная | АС-50 | 14.1 | 12.7 | 13.6 | 0.178 | 0.509 | 0 | 0.687 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Любимовская на ПС "Свободная" | 1.6 |  |  |  | 42.9375 | 23.1924 | 0.913
1.4 | ПС "Любимовская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Свободная - Любимовская | АС-50 | 26.4 | 12.7 | 13.6 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Любимовская" | 1 |  |  |  | 8.9 | 18.141 | 0.911
1.5 | ПС "Красный Запорожец" | 1.6 | 1 |  | 35 | Любимовская - Красный Запорожец | АС-70 | 15,9 | 16 | 17.2 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Красный Запорожец" | 1 |  |  |  | 1.8 | 17.4866 | 0.982
1.6 | ПС "Ярославская" | 2.5 | 1 |  | 35 | Знамя Труда - Ярославская | АС-95 | 44.4 | 20 | 21.5 | 0.053 | 0.009 | 0.666 | 0.728 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кировская на ПС "Ярославская" | 1 |  |  |  | 6.2 | 17.3819 | 0.938
1.7 | ПС "Кировская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Ярославская - Кировская | АС-95 | 17.8 | 20 | 21.5 | 0.178 | 0.016 | 0 | 0.194 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Кировская" | 1.6 |  |  |  | 12.125 | 13.9959 | 1.406
1.8 | МКТП 35/0,4 "Кумайский ХПП" | 0.25 | 0.1 |  | 35 | отпайка на МКТП "Кумайский ХПП" от ВЛ-35 кВ Знамя Труда - Ярославская | АС-35 | 0.308 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.1 |  |  |  | 10 | 13.0935 | 0.09
1.9 | ПС "Рентабельная" | 1 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Рентабельная" от ВЛ-35 кВ Знамя Труда - Ярославская | АС-70 | 11.4 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0.013 | 0 | 0.12 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Ярославская" на ПС "Рентабельная" | 1 |  |  |  | 12 | 13.0058 | 0.88
1.10 | ПС "Элеваторная" | 4 | 4 |  | 35 | Ярославская - Элеваторная | АС-70 АС-95 | 10,36 7,23 | 16 | 17.2 | 1.867 | 0.25 | 0 | 2.117 | АС-70, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Жаксы тяговая ф.№1, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Ярославская, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Жаксы тяговая ф.№4, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Новокиенка, заградитель ЗВС-200 в сторону Жаксы тяговая ф.№1, 4 на ПС "Элеваторная" | 4 |  |  |  | 52.925 | 12.3081 | 1.883
1.11 |  |  |  |  | 35 | Жаксы тяговая ф.№1 - Элеваторная | АС-95 | 3 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Перекатная тяговая - Новая - Кийма - Подгорная - Жаксынская - Жаксы тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Перекатная тяговая - Новая - Кийма - Подгорная - Жаксынская - Жаксы тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 92 19,2 | 16 | 17.2 | 1.617 | 0.263 | 0 | 1.88 | АС-70 | [5 empty] | 10.9302 | 14.005
1.1 | ПС "Новая" | 10 |  |  | 35 | Перекатная - Новая ф.№2 | АС-70 АС-95 | 45 14,8 | 16 | 17.2 | 0.16 | 0.04 | 0 | 0.2 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-300/5 на МВ-35-1, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Перекатная, Кийма, заградитель ЗВС-200 в сторону ПС "Перекатная" и ПС "Кийма" на ПС "Новая" | 10 |  |  |  | 2 | 10.0663 | 9.8
1.2 | ПС "Кийма" | 4 | 2.5 |  | 35 | Новая - Кийма | АС-95 | 4.4 | 20 | 21.5 | 0.711 | 0.032 | 0 | 0.743 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ленина, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Подгорная, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Новая, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Погорная" и ПС "Новая" на ПС "Кийма" | 2.5 |  |  |  | 29.72 | 8.9035 | 1.757
1.3 | ПС "Подгорная" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Кийма - Подгорная | АС-70 | 32 | 16 | 17.2 | 0.213 | 0.18 | 0 | 0.393 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Кийма" и ПС "Жаксынская" на ПС "Подгорная" | 1.6 |  |  |  | 24.5625 | 5.4477 | 1.207
1.4 | МКТП 35/0,4 кВ "ТОО "АЗС Инком Плюс" | 0.025 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "АЗС ТОО "Инком Плюс" от ВЛ-35 кВ Кийма - Подгорная" | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0, 01 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0.025 |  |  |  | 0 | 3.1628 | 0.025
1.5 | МКТП 35/0,4 кВ "ХПП ТОО "ТНК" | 0.16 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "ХПП ТОО "ТНК" от ВЛ-35 кВ Кийма - Подгорная" | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0, 01 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0.16 |  |  |  | 0 | 3.1628 | 0.16
1.6 | ПС "Жаксынская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Подгораная - Жаксынская | АС-70 | 5.1 | 16 | 17.2 | 0.533 | 0.011 | 0 | 0.544 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Подгорная" и ТПС "Жаксы тяговая" на ПС "Жаксынская" | 1.6 |  |  |  | 34 | 3.1628 | 1.056
1.7 |  |  |  |  | 35 | Жаксы тяговая ф.№5 - Жаксынская | АС-70 | 9.9 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Перекатная тяговая - Кайракты - Островская - Киевская - Калининская - Новокиенка - Элеваторная - Жаксы тяговая ф.№4
1 | Загрузка ВЛ-35 кВ Перекатная тяговая - Кайракты - Островская - Киевская - Калининская - Новокиенка - Элеваторная - Жаксы тяговая ф.№4 |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АC-95 | 72,65 48,545 44,25 | 12.7 | 13.6 | 2.847 | 0.415 | 0 | 3.262 | АС-50, | [5 empty] | 23.9853 | 9.568
1.1 | ПС "Кайракты" | 2.5 | 1 |  | 35 | Перекатная тяговая ф.№4 - Кайракты | АС-70 | 16.7 | 16 | 17.2 | 0.089 | 0.009 | 0 | 0.098 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ВЧЗС-100 в сторону ПС "Перекатная тяговая" и ПС "Островская" на ПС "Кайракты" | 1 |  |  |  | 9.8 | 17.7916 | 0.902
1.2 | ПС "Островская" | 1 | 1.6 |  | 35 | Перекатная тяговая ф.№3 - Островская | АС-50 | 34.65 | 12,7 | 13.6 | 0.16 | 0.011 | 0 | 0.171 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Островская" | 1 |  |  |  | 17.1 | 17.2218 | 0.829
1.3 | МКТП 35/4 "Казахский ХПП" | 0.63 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "Казахский ХПП" от ВЛ-35 кВ Перекатная - Островская ф.№3 | АС-50 | 4 | 12.7 | 13.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-50, | 0.63 |  |  |  | 1.5873 | 15.9644 | 0.62
1.4 |  |  |  |  | 35 | отпайка на ПС "Кайракты" от ВЛ-35 кВ Перекатная - Островская ф.№3 | АС-50 | 6.4 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, | 0 |  |  |  |  | 15.8909 | 0
1.5 | ПС "Киевская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Островская - Киевская | АС-50 | 16,6 | 12.7 | 13.6 | 0.107 | 0.036 | 0 | 0.143 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Киевская" | 1.6 |  |  |  | 8.9375 | 15.8909 | 1.457
1.6 |  |  |  |  | 35 | Калининская - Киевская | АС-95 | 34.09 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, | 0 |  |  |  | 0 | 14.8394 | 0
1.7 | ПС "Калининская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новокиенка - Калининская | АС-70 | 18,8 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Моховая, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Киевская и Новокиенка на ПС "Калининская" | 1 |  |  |  | 10.7 | 14.8394 | 0.893
1.8 | ПС "Моховая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Калининская - Моховая | АС-95 | 6.86 | 20 | 21.5 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ | 1.6 |  |  |  | 3.3125 | 14.2173 | 1.547
1.9 | ПС "Новокиенка" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новокиенка - Элеваторная | АС-50 АС-70 | 11 13 | 12.7 | 13.6 | 0.444 | 0.109 | 0 | 0.553 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Калининская на ПС "Новокиенка" | 1 |  |  |  | 55.3 | 13.9708 | 0.447
1.10 | МКТП-35/0,4кВ (ТОО "Жол Куралыс" асфальтный завод) | 1 |  |  | 35 | Отпайка на МКТП-35/0,4 кВ к опоре №48 от ВЛ-35кВ "Элеваторная-Новокиенка" | АС-70 | 0.045 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70 | 1 |  |  |  | 1 | 9.9047 | 0.99
1.11 | ПС "Элеваторная" | 4 | 4 |  | 35 | Жаксы тяговая Ф.№4 - Элеваторная | АС-95 | 3.3 | 20 | 21.5 | 1.867 | 0.25 | 0 | 2.117 | АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Жаксы тяговая ф.№1, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Ярославская, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Жаксы тяговая ф.№4, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Новокиенка, заградитель ЗВС-200 в сторону Жаксы тяговая ф.№1, 4 на ПС "Элеваторная" | 4 |  |  |  | 52.925 | 9.8465 | 1.883
Загрузка ВЛ-35 кВ Победа - Московская
1 | ВЛ-35 кВ Победа - Московская |  |  |  | 35 |  | АС-95 | 31.2 | 20 | 21.5 | 0.089 | 0.015 | 0 | 0.104 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-200/5 на МВ-35-1, ТТ-300/5 на МВ-35-2, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Московская на ПС "Победа" | [5 empty] | 0.48372 | 1.496
1.1 | ПС "Московская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Победа - Московская | АС-95 | 31.2 | 20 | 21.5 | 0.089 | 0.015 | 0 | 0.104 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Московская" | 1.6 |  |  |  | 6.5 | 0.48372 | 1.496
Загрузка ВЛ-35 кВ Есиль тяговая - ЦРП - Заречная - Дальняя - Жаныспай - Есиль-2 - Есиль тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Есиль тяговая - ЦРП - Заречная - Дальняя - Жаныспай - Есиль-2 - Есиль тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 4,98 140,99 5 | 16 | 17.2 | 2.673 | 1.828 | 0 | 4.501 | АС-70, | [5 empty] | 26.1686 | 10.029
1.1 | ПС "ЦРП" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Есиль тяговая - ЦРП | АС-70 | 42.4 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0.024 | 0 | 0.131 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кв на ПС "ЦРП" | 1.6 |  |  |  | 8.1875 | 26.2856 | 1.469
1.2 | ПС "Заречная" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | ЦРП- Заречная | АС-70 | 11.73 | 16 | 17.2 | 0.48 | 0.042 | 0 | 0.522 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Дальняя, заградитель ВЧЗС-400 в сторону ПС "Дальняя" на ПС "Заречная" | 1.6 |  |  |  | 32.625 | 25.5239 | 1.078
1.3 | ПС "Дальняя" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Заречная - Дальняя | АС-70 | 19.9 | 16 | 17.2 | 0.178 | 0.04 | 0 | 0.218 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Дальняяя" | 1.6 |  |  |  | 13.625 | 22.4891 | 1.382
1.4 | ПС "Жаныспай" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Дальняя - Жаныспай | АС-70 | 13.36 | 16 | 17.2 | 0.181 | 0.103 | 0 | 0.284 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Есиль-2, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Дальняя на ПС "Жаныспай" | 1.6 |  |  |  | 17.75 | 21.2216 | 1.316
1.5 | ПС "Ковыльненский ХПП" | 1 | 2.5 |  | 35 | отпайка на ПС "Ковыльненский ХПП" от ВЛ-35 кВ Жаныспай - Есиль-2 | АС-50 | 2,8 | 12.7 | 13.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-50, | 1 |  |  |  | 1 | 19.5705 | 0.99
1.6 | МКТП 35/0,4 кВ "Сурганский ХПП" | 0.63 | 4 | 4 | 35 | отпайка на МКТП "Сурганский ХПП" от ВЛ-35 кВ Жаныспай - Есиль-2 | АС-50 | 1.66 | 12.7 | 13.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-50, | 0.63 |  |  |  | 1.5873 | 19.4969 | 0.62
1.7 | ПС "Сурган" | 2.5 |  |  | 35 | Отпайка на ПС "Сурган" от отпайки на МКТП "Сурганский ХПП" | АС-50 | 0.52 | 12.7 | 13.6 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0.056 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Есиль-2" на ПС "Сурган" | 2.5 |  |  |  | 2.24 | 19.4234 | 2.444
1.8 | ПС "Есиль-2" | 4 | 4 |  | 35 | Жаныспай - Есиль-2 | АС-70 | 53.6 | 16 | 17.2 | 1.671 | 1.599 | 0 | 3.27 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35кВ, ТТ-300/5 выносные в сторону ПС №Жаныспай" и ПС "Есиль тяговая" на ПС "Есиль - 2" | 4 |  |  |  | 81.75 | 19.0116 | 0.73
1,9 |  |  |  |  | 35 | Есиль тяговая - Есиль-2 | АС-95 | 5 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Пятигорская - Двуречная -Курская - Победа (Карасусская - Комсомольская - Рентабельная)
1 | ВЛ-35 кВ Пятигорская - Двуречная -Курская - Победа (Карасусская - Комсомольская - Рентабельная) |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 56,5 68,2 | 12.7 | 13.6 | 0.771 | 0.264 | 0 | 1.035 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ, ТТ-200/5 выносной в сторону ПС "Двуречная" на ПС "Пятигорская" | [5 empty] | 7.6103 | 7.995
1.1 | ПС "Двуречная" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Пятигорская - Двуречная | АС-70 | 16.5 | 16 | 17.2 | 0.196 | 0.01 | 0 | 0.206 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Карасусская и Пятигорская, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Курская на ПС "Двуречная" | 1.6 |  |  |  | 12.875 | 7.0239 | 1.394
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "Приишимский ХПП" | 1 | 1 |  | 35 | отпайка на МКТП "Приишимский ХПП" от ВЛ-35 кВ Пятигорская - Двуречная | АС-70 | 1.5 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 1 |  |  |  | 1 | 5.8263 | 0.99
1.3 | МКТП 35/0,4 кВ "ЖилСектор Приишимского ХПП" | 0.63 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "ЖилСектор Приишимского ХПП" от ВЛ-35 кВ Пятигорская - Двуречная | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 0.63 |  |  |  | 1.5873 | 5.7681 | 0.62
1.4 | ПС "Карасусская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Двуречная - Карасусская | АС-50 | 10.2 | 12.7 | 13.6 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Комсомольская" на ПС "Карасусская" | 1.6 |  |  |  | 3.875 | 5.71 | 1.538
1.5 | ПС "Комсомольская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Карасусская - Комсомольская | АС-50 | 30,7 | 12.7 | 13.6 | 0.084 | 0.016 | 0 | 0.1 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС "Рентабельная", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Карасусская на ПС "Комсомольская" | 1.6 |  |  |  | 6.25 | 5.2541 | 1.5
1.6 | ПС "Рентабельная" | 1 | 1.6 |  | 35 | Комсомольская - Рентабельная | АС-70 | 28.1 | 16 | 17.2 | 0.142 | 0.013 | 0 | 0.155 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Ярославская" на ПС "Рентабельная" | 1 |  |  |  | 15.5 | 4.5188 | 0.845
1.7 | ПС "Курская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Двуречная - Курская | АС-50 | 15.6 | 12.7 | 13.6 | 0.267 | 0.225 | 0 | 0.492 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Курская" | 1.6 |  |  |  | 30.75 | 3.6176 | 1.108
1.8 |  |  |  |  | 35 | Победа - Курская | АС-70 | 22.1 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-200/5 на МВ-35-1, ТТ-300/5 на МВ-35-2, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Курская на ПС "Победа" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Победа - Бузулукская - Каракольская - 37 лет Октября - Ейская - Победа
1 | ВЛ-35 кВ Победа - Бузулукская - Каракольская - 37 лет Октября - Ейская - Победа |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 18,4 95,63 | 12.7 | 13.6 | 1.462 | 0.42 | 0 | 1.882 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-200/5 на МВ-35-1, ТТ-300/5 на МВ-35-2, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Ейская, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Бузулукская на ПС "Победа" | [5 empty] | 13.8382 | 5.518
1.1 | ПС "Бузулукская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Победа - Бузулукская | АС-70 | 19.5 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0.007 | 0 | 0.06 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Бузулукская" | 1.6 |  |  |  | 3.75 | 12.2916 | 1.54
1.2 | ПС "Каракольская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Бузулукская - Каракольская | АС-70 | 7.7 | 16 | 17.2 | 0.142 | 0.053 | 0 | 0.195 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Каракольская" | 1.6 |  |  |  | 12.1875 | 11.9427 | 1.405
1.3 | ПС "37 лет Октября" | 1.6 | 4 |  | 35 | Каракольская - 37 лет Октября | АС-50 | 18.4 | 12.7 | 13.6 | 0.533 | 0.344 | 0 | 0.877 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "37 лет Октября" | 1.6 |  |  |  | 54.8125 | 10.809 | 0.723
1.4 | ПС "Ейская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | 37 лет Октября - Ейская | АС-70 | 7.6 | 16 | 17.2 | 0.112 | 0.009 | 0 | 0.121 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "37 лет Октября", ТТ-75/5 выносной в сторону ПС "ТП-7" на ПС "Ейская" | 1.6 |  |  |  | 7.5625 | 4.3605 | 1.479
1.5 | ПС "ТП-7" | 2.5 | 1 |  | 35 | Ейская - ТП-7 | АС-70 | 9,43 | 16 | 17.2 | 0.622 | 0.007 | 0 | 0.629 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Ейская" на ПС "ТП-7" | 1 |  |  |  | 62.9 | 3.657 | 0.371
1.6 |  |  |  |  | 35 | Победа - Ейская | АС-70 | 51.4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, | 0 |  |  |  |  | 0 | 0