## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 03 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-02 09:32 |  | 2023-03-02 13:30 | ЦРЭС | с.Узунколь | ПС Ушакова | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: Земля на ф. "С". Откл. СР-2-7 в сторону КТП-35 к/х Карлыгаш - нет дороги. |  | 3.9667 | 23 | 3 | 26 | 45
СМЭС
1 | 2023-03-01 20:10 | 2023-03-02 15:39 | 2023-03-01 20:50 | АкколРЭС | г Акколь | ПС Акколь | ВЛ-10кВ №16 (потребительская) | МТЗ, РПВ не успешное, мокрый снег, введена в работу с разделом на КТП №30150 потребительское. Обрыв провода в пролете оп. 4-1 ф А, устранен. |  | 0.66667 | 271 | 6 | 277 | 124
2 | 2023-03-01 19:40 | 2023-03-01 20:36 | 2023-03-02 11:48 | БулРЭС | с.Тастыозек, а.Ултуган | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №11 К | МТЗ, РПВ не успешно, буран, в 20:36 с Тастыозек запитан по кольцу от ВЛ-10кВ №14 ПС Вознесенка, на ограничении п. Ултуган, нет проезда. Заменен изолятор на оп. 93. |  | 0.93 | 151 | 14 | 165 | 65
3 | 2023-03-02 00:37 |  | 2023-03-02 11:49 | БулРЭС | с.Боярка | ПС Даниловка | ВЛ-10кВ №7 | ф "А"-0, отключена в ручную, снег, ветер, бригада выезжает утром. Заменен изолятор на оп.12, ф"А". |  | 11.2 | 52 | 5 | 57 | 470
4 | 2023-03-02 10:57 |  | 2023-03-02 13:30 | ЕрмРЭС | с.Орнек, отг.Токберле | ПС Новодолинка | ВЛ-10кВ №5 | ф "С"-0, отключена в ручную. В 13:30 02.03.2023 включена с разделом на МЛР-3-5, на ограничении КТП-50888, 50834, 50843, 50811. |  | 2.55 | 5 | 3 | 8 | 15
ЕМЭС
1 | 2023-03-02 13:55 |  | 2023-03-02 14:05 | ЖРЭС | п. Жаксы | ПС"Элеваторная" | ВЛ-10кВ №2 "Пост ГАИ". | МТЗ. РПВ "Успешное". Причина не установлена. Буран. |  | 0.16 | 373 | 28 | 401 | 70
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________