## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 17 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-16 10:15 |  | 2023-03-16 10:24 | АршРЭС | п.Новоишимка |  | ВЛ-35кВ Новоишимка-Семеновка | Защита РзиА: ТО. РПВ успешное. На Родине АВР сработал. |  | 0.15 | 761 | 56 | 817 | 29
2 | 2023-03-07 16:27 |  | 2023-03-16 10:40 | АршРЭС | ПТФ | ПС Юбилейная | ВЛ-10кВ №10 | Защита РзиА: Земля на фазе "С". Линия была на х.х. 16.03.23 в 10-40 на оп. №23 заменили поврежденный изолятор. |  | 210.2167 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 2023-03-16 12:30 |  | 2023-03-16 12:57 | АршРЭС | п.Куйгенжар | ПС Ново-Александровка | КЛ-10кВ №9 | Защита РзиА: На РЛНД-10кВ горит нож, ф. "С". На РЛНД-10кВ от КТП-42 повреждена колонка изолятора ф. "С". |  | 0.45 | 348 | 17 | 365 | 125
СМЭС
1 | 2023-03-16 10:44 |  | 2023-03-16 21:18 | ЕрмРЭС | с.Орнек, отг.Токберле | ПС Новодолинка | ВЛ-10кВ№5 | Отключена вручную. Ф"С"-0, на оп № 7-4 КР обрыв вязки ф"С". |  | 10.5667 | 5 | 3 | 8 | 300
2 | 2023-03-16 16:47 |  | 2023-03-16 19:28 | ЕрмРЭС | с.Койтас, с.Ажы | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №7 | Отключена вручную. Ф"А"-0. Снег, на оп №40 ф"А" заменили изолятор. |  | 2.6833 | 87 | 15 | 102 | 180
ЕМЭС
1 | 2023-03-16 18:02 |  | 2023-03-16 19:06 | ЕРЭС | г.Есиль | ПС "Есиль2" | ВЛ-10кВ№10 "СПТУ" | Отключена вручную, "земля" Ф-"А". Устранен обрыв вязки на оп №11. |  | 1.06 | 413 | 63 | 476 | 220
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________