## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 04 апреля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-04-03 20:32 |  |  | АтбРЭС | без ограничения | ПС Мариновская | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ не успешно. Кольцо с ВЛ-10кВ №11 от ПС Шункырколь, нет проезда по полям. Линия была на хх. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СМЭС
1 | 2023-04-03 22:45 |  |  | ШортРЭС | с.Новопервомайское | ПС Южная | ВЛ-10кВ №16 | МТЗ. РПВ не успешное. Осмотр ВЛ будет произведён утром. Погода в норме. |  |  | 45 | 2 | 47
ЕМЭС
1 | 2023-04-03 09:50 |  | 2023-04-03 10:37 | ЕРЭС | п.Речное п.Каракольский | ПС"Бузулукская" | СМВ-35кВ | МТЗ, РПВ"Успешное". Попадание птицы на СМВ-35кВ на ПС "Бузулукская". |  | 0.78 | 221 | 12 | 233 | 58
2 | 2023-04-03 22:06 | 2023-04-03 22:19 |  | ЖарРЭС | г.Державинск п.Пригороднный п.Львовский п.Валиханова п.Зерноград п.Тасты-Талды п.Бирсуат п.Нахимова п.Баранкуль п.Кумсуат п.Гастелло Львовский ХПП | ПС"Державинская" | Т-1 (МВ-110-1, ЭВ-35-1, ВВ-10-1) | Блинкера защит не выпали. Проникновение животного (кошки) на проходные изоляторы 10кВ ТСН-10-1. В 22-19 введен в работу Т-2. |  | 0.21 | 2535 | 321 | 2856 | 624
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________