## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 11-13 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-07 17:31 |  | 2023-03-07 18:05 | АтбРЭС | п. Сепе | ПС Красный Маяк | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: МТЗ. Отключен КТП-16966 разрушен проходной изолятор. 10.03.23 в 9-25 КТП№26966 в работе. |  | 0.56667 | 37 | 1 | 38 | 19
2 | 2023-03-08 14:22 |  | 2023-03-10 15:02 | АстрРЭС |  |  | ВЛ-35кВ Новочеркасская-Красногвардейская | Защита РзиА: земля ф"С". Потребители презапитана от ПС Береговая. Сломана опора №317. После замены опоры введена в работу. |  | 48.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2023-03-11 12:57 |  | 2023-03-11 18:35 | АршРЭС | п.Жибек Жолы | ПС Юбилейная | ВЛ-10кВ №4 | Защита РзиА: МТЗ. Откл. Отпайка на КТПН-222 Кнаус (КТП потребительское) |  | 5.6333 | 30 | 14 | 44 | 250
4 | 2023-03-11 12:57 |  |  | АршРЭС | п.Жибек Жолы, ПТФ | ПС Юбилейная | Ввод-10-1 | МТЗ. |  |  | 218 | 25 | 243 | 250
5 | 2023-03-11 17:34 |  | 2023-03-11 18:05 | ЦРЭС | а.Куянды | ПС Куянды | ВЛ-10кВ №8 | Защита РзиА: МТЗ. Убрали ветку с ВЛ-10кВ. |  | 0.51667 | 191 | 20 | 211 | 85
6 | 2023-03-11 19:40 |  | 2023-03-11 20:33 | АршРЭС | п.Жибек Жолы | ПС Юбилейная | КТП№7 от ВЛ-10кВ №17 | Защита РзиА: Сгорел ТТ-0,4. |  | 0.88333 | 15 | 0 | 15 | 8
7 | 2023-03-12 18:45 | 2023-03-12 21:28 | 2023-03-12 19:10 | КургРЭС |  |  | ВЛ-35кВ Жантеке-Ушакова-Буревестник-Полтавка | Защита РзиА: Земля на ф. "А". Отключен участок ВЛ-35кВ Ушакова-Буревестник-Полтавка. ПС Полтавка был запитан от ПС Краснознаменка. На огр. ПС Буревестник. В 21-28 ПС Буревестник запитана. На Буревестнике на Т-2 поврежден ОПН-35кВ, исключен из схемы. Т-2 остался в работе |  | 0.41667 | 34 | 11 | 45 | 130
СМЭС
1 | 2023-02-25 15:57 |  | 2023-03-10 15:00 | ШортРЭС | потребительская | ПС Кара-Адыр | ВЛ-10кВ №2 (потребительская) | МТЗ,сообщено потребителю. Устранены замечания по ВЛ. |  | 311.05 | 0 | 1 | 1 | 200
2 | 2023-03-11 06:57 |  | 2023-03-11 10:23 | БулРЭС | с.Журавлевка | ПС Журавлевка | ВЛ-10кВ №13 | отключена вручную "Земля" ф"С"-0, на КТП №21460 перекрыло ОПН-10кВ.Устранено |  | 3.4333 | 0 | 4 | 4 | 85
3 | 2023-03-11 22:08 |  | 2023-03-12 10:21 | ШортРЭС | с.Степное | ПС РП Институтское | ВЛ-10кВ №11 | отключена вручную земля ф"С-0", пробой штыревого изолятора ф "С" на ЛП-10кВ.Устранено |  | 12.2167 | 386 | 14 | 400 | 740
ЕМЭС
1 | 2023-03-12 10:20 |  | 2023-03-12 10:58 | ЖарРЭС | п.Тасты-Талды | ПС "Тасты-Талды" | ВЛ-10кВ №7 "Элеватор" КРН-10кВ (потребительская отпайка ЭЧ-16) | МТЗ,РПВ-"успешное".Причина не установлена. |  | 0.63 | 0 | 1 | 1 | 30
2 | 2023-03-12 11:49 |  |  | ЖРЭС | п.Перекатное | ПС "Перекатная" | ВЛ-10кВ №2 "РРС" | Отключена вручную. Повреждена опора №24.ВЛ находилась под напряжением, ограничений нет. |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2023-03-12 15:32 |  | 2023-03-12 16:10 | ЖарРЭС | п.Тасты-Талды | ПС "Тасты-Талды" | ВЛ-10кВ №7 "Элеватор" КРН-10кВ (потребительская отпайка ЭЧ-16) | МТЗ,РПВ-"успешное".Причина не установлена. |  | 0.63 | 0 | 1 | 1 | 30
4 | 2023-03-12 18:15 |  | 2023-03-12 21:07 | ЕРЭС | г.Есиль | ПС "Красивинская" | ВЛ-10кв №4 "Школа" | Отключена вручную,"земля" Ф-"С". На ограничении КТП №26 "Быт" поврежден опорный изолятор 10кВ, 21-52 включено. |  | 2.86 | 309 | 12 | 321 | 464
5 | 2023-03-12 18:35 |  | 2023-03-12 20:02 | ЖарРЭС | п.Тасты-Талды | ПС "Тасты-Талды" | ВЛ-10кВ №7 "Элеватор" КРН-10кВ (потребительская отпайка ЭЧ-16) | МТЗ,РПВ-"успешное".Причина не установлена. |  | 1.45 | 0 | 1 | 1 | 75
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________