## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 15 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-14 11:05 |  | 2023-03-14 14:10 | КорРЭС | с.Алмас | ПС Шалкар | ВЛ-10кВ №2 | ЗЗ-ф"А". Слетела вязка на опре №67, устранено. |  | 3.0833 | 2 | 1 | 3 | 15
2 | 2023-03-14 20:55 | 2023-03-14 21:19 |  | ЦРЭС | п. Интернациональный | ПС Интернациональная | Т-2 (МВ-35-2, МВ-10-2) | ДЗТ. Повреждение вторичных цепей на вводе 10кВ №2. В 21-19 включили СВВ-10кВ. |  | 0.4 | 549 | 84 | 633 | 540
3 | 2023-03-15 01:51 | 2023-03-15 03:38 |  | АтбРЭС | с.Матвеевка, с.Третьековка, с.Людмиловка, с.Шуйская |  | ВЛ-110кВ АГПП-Новосельская | ДЗ-2з. АПВ и РПВ не успещное. В 02-45 ПС Шуйская запитана от ПС Отан. В 03-38 ПС Новосельская СШ-10кВ запитана по кольцующим ВЛ-10кВ от ПС Шуйская. |  | 1.7833 | 568 | 99 | 667 | 712 | о
4 | 2023-03-15 03:44 | 2023-03-15 03:53 |  | АтбРЭС | с.А.Курманова, с.Козбармак, с.Гайдар, с.Хрящевка |  | ВЛ-35кВ М.Горького-Ишимская | ПС Ишимская в 03-53 перезапитана от ПС Шункурколь. |  | 0.15 | 363 | 54 | 417 | 33 | о
5 | 2023-03-15 06:35 |  | 2023-03-15 06:38 | ЦРЭС | а.Жана-Жайнак | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ. РПВ успешное |  | 0.05 | 204 | 15 | 219 | 9
СМЭС
1 | 2023-03-14 05:35 |  | 2023-03-14 15:30 | ШортРЭС | потребительская. | ПС Жолымбет | ВЛ-6кВ №37 (потребительская) | МТЗ, АПВ не успешное, сообщено потребителю |  | 9.9167 | 0 | 1 | 1 | 500
ЕМЭС
1 | 2023-03-14 14:16 |  | 2023-03-14 14:52 | ЖРЭС | п.Новокиенка п.Парчевка п.Калининское п.Моховое |  | ВЛ-35кВ "Элеваторная-Новокиенка" | МТЗ. РПВ "неуспешное". Осыпается кружак. |  | 0.6 | 409 | 27 | 436 | 150
2 | 2023-03-14 15:16 | 2023-03-14 15:33 |  | ЖРЭС | п.Новокиенка п.Парчевка п.Калининское п.Моховое |  | ВЛ-35кВ "Элеваторная-Новокиенка" | МТЗ. РПВ не делали. При осмотре ВЛ обнаруженно обледенение на всем протяжении ВЛ. В 15-33 ПС "Калининская",ПС "Моховая",ПС "Новокиенка" запитаны от ПС "Киевская" |  | 0.28 | 409 | 27 | 436 | 150 | о
3 | 2023-03-14 23:43 |  | 2023-03-14 23:48 | ЕРЭС | г.Есиль | ПС "Красивинская" | ВЛ-10кВ №5 "Город" | МТЗ. РПВ "Успешное".Мокрый снег, ветер, причина отключения не установлена. |  | 0.08 | 883 | 71 | 954 | 43
4 | 2023-03-14 23:59 |  | 2023-03-15 00:07 | ЕРЭС | г.Есиль | ПС "Красивинская" | ВЛ-10кВ №5 "Город" | МТЗ. РПВ "Успешное".Мокрый снег, ветер, причина отключения не установлена. |  | 0.13 | 883 | 71 | 954 | 70
5 | 2023-03-14 23:50 |  | 2023-03-15 02:14 | ЕРЭС | г.Есиль | ПС "Есиль 2" | ВЛ-10кВ №7 "Скважина" | МТЗ. РПВ "Неуспешное".Мокрый снег, ветер, отключен РП-13 на опоре №1Г (на ограничении 3-КТП Скважины) |  | 2.4 | 0 | 2 | 2 | 170 | о
6 | 2023-03-14 23:25 |  | 2023-03-15 00:05 | ЕРЭС | с.Знаменка | ПС "Дальняя" МВ-35-1 |  | МТЗ. РПВ "Успешное".Мокрый снег, ветер, причина отключения не установлена. Отключался совместно с МВ-10кВ №6 "Ц.усадьба" |  | 0.5 | 187 | 12 | 199 | 80
7 | 2023-03-14 23:25 |  | 2023-03-15 00:05 | ЕРЭС | с.Знаменка | ПС "Дальняя" | ВЛ-10кВ №6 "Ц.усадьба" | МТЗ. РПВ "Успешное".Мокрый снег, ветер, причина отключения не установлена. |  | 0.5 | 187 | 2 | 189 | 56
8 | 2023-03-14 23:30 |  | 2023-03-15 04:36 | ЕРЭС | с.Бузулук | ПС "Победа" | ВЛ-10кВ №5 "Ц.усадьба" | МТЗ. РПВ "Неуспешное".Мокрый снег, ветер, причина отключения не установлена. Осмотром повреждений не обнаружено |  | 5.1 | 161 | 10 | 171 | 335
9 | 2023-03-15 00:03 |  | 2023-03-15 00:15 | ЖарРЭС | г.Державинск | ПС "Державинская" | ВЛ-10кВ №5 "Ж.д.2" (потребительская) | МТЗ. РПВ "Успешное".Мокрый снег, ветер, причина отключения не установлена. |  | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 20
10 | 2023-03-15 00:19 |  | 2023-03-15 04:04 | ЖарРЭС | г.Державинск п.Гастелло | ПС "Державинская" | ВЛ-10кВ №16 "Гастелло" | Отключена вручную - "земля" ф."С". Мокрый снег, ветер,устранен обрыв провода от линейного портала 10кВ на ПС "Державинская" до опоры №1 ф."С". |  | 3.75 | 217 | 18 | 235 | 412
11 | 2023-03-15 00:46 |  | 2023-03-15 01:39 | ЕРЭС | с.Заречное | ПС "Заречная" МВ-10-1 |  | МТЗ. РПВ "Успешное".Мокрый снег, ветер, причина отключения не установлена. |  | 0.88 | 403 | 34 | 437 | 280
12 | 2023-03-15 00:49 |  | 2023-03-15 00:52 | ЕРЭС | с.Свободное | ПС "Свободная" МВ-10-1 |  | МТЗ. РПВ "Успешное".Мокрый снег, ветер, причина отключения не установлена. |  | 0.05 | 496 | 32 | 528 | 3
13 | 2023-03-15 01:25 |  |  | ЖРЭС | с.Жирень | ПС "Кийма" | ВЛ-10кВ №0 "Жирень" | МТЗ. РПВ "Неуспешное".Мокрый снег, ветер. |  |  | 6 | 0 | 6 |  | о
14 | 2023-03-15 01:46 |  |  | ЖРЭС | с.Кийма | ПС "Кийма" | ВЛ-10кВ №12 "Новая" | МТЗ. РПВ "Неуспешное".Мокрый снег, ветер. |  |  | 51 | 1 | 52 |  | о
15 | 2023-03-15 01:40 | 2023-03-15 02:04 |  | СРЭС | с.Балкашино с.Веселое п.Шантобе с.Баракпай с.Хлебное с.Владимировка с.Максимовка с.Богородка с.Кр.Поляна с.Мадениет с.Острогорка с.Васильевка с.Дорогино с.Каменка с.Белгородка с.Спасское с.Лесное с.Приозерное с.Сандыктау с.Новоникольское |  | ВЛ-110кВ "Новосельская-Веселовская" | ДЗ 1з., АПВ "Неуспешное", РПВ "Неуспешное". В 02-04ч на ПС "Новоникольская" включен СЭВ-110кВ |  | 0.4 | 6947 | 393 | 7340 | 2130 | о
16 | 2023-03-15 00:40 |  | 2023-03-15 03:13 | ЕРЭС | с.Калачи | ПС "ЦРП" МВ-35-1, МВ-6-1 |  | МТЗ. РПВ "Успешное".Мокрый снег, ветер, причина отключения не установлена. Отключались совместно с МВ-6кВ №19 "Калачи". |  | 2.55 | 394 | 24 | 418 | 280
17 | 2023-03-15 00:40 |  | 2023-03-15 03:13 | ЕРЭС | с.Калачи | ПС "ЦРП" | ВЛ-6кВ №19 "Калачи" | МТЗ. РПВ "Успешное".Мокрый снег, ветер, причина отключения не установлена. |  | 2.55 | 241 | 17 | 258 | 220
18 | 2023-03-15 03:38 |  | 2023-03-15 04:28 | ЖРЭС | с.Белагаш с.Подгорное с.Кийма с.Запорожье с.Дружба с.Лозовое с.Ишимское с.Терсакан отд.Баубек отд.Казахстан |  | ВЛ-110кВ "ЕГПП-Лозовая" | ДЗ 2з., ЗЗ 2ст., ТЗНП 2ст. АПВ "Неуспешное", РПВ "Успешное". Мокрый снег, ветер. Причина отключения не установлена |  | 0.83 | 2300 | 130 | 2430 | 1300
19 | 2023-03-15 03:50 |  |  | ЖРЭС | с.Перекатное | ПС "Перекатная" | ВЛ-10кВ №4 "ХПП" | Отключена вручную - "земля" ф."А".Мокрый снег, ветер. |  |  | 72 | 7 | 79 |  | о
20 | 2023-03-15 03:50 |  | 2023-03-15 04:50 | ЕРЭС | с.Бузулук | ПС "Победа" | ВЛ-10кВ №8 "Производство" | МТЗ. РПВ "Неуспешное".Мокрый снег, ветер, причина отключения не установлена. Отключен РП-1 на опоре №4. (На ограничении 2 КТП Скважины, 1 КТП КХ Сымбат) |  | 1 | 0 | 7 | 7 | 70
21 | 2023-03-15 03:39 | 2023-03-15 05:28 |  | ЖРЭС | п.Новокиенка п.Парчевка п.Калининское п.Моховое с.Кайракты Казахский ХПП с.Островское с.Киевское |  | ВЛ-35кВ "Перекатная-Островская ф.№3" | Отключена вручную - "земля" ф."В". В 05-28ч. ПС "Новокиенка", "Калининская", "Моховая", "Киевская", "Островская" запитаны от ПС "Кировская" |  | 1.85 | 782 | 62 | 844 | 430 | о
22 | 2023-03-15 04:24 |  | 2023-03-15 04:27 | ЖРЭС | с.Авангард | ПС "Перекатная" | ВЛ-10кВ №3 "Авангард" | Отключена вручную - "земля" ф."А".Мокрый снег, ветер. |  | 0.05 | 129 | 7 | 136 | 7
23 | 2023-03-15 04:28 |  | 2023-03-15 07:03 | ЖарРЭС | г.Державинск | ПС "Южная" | ВЛ-10кВ №2 "Вторчермет" | МТЗ, при включении - "земля" ф."С". Мокрый снег, ветер,устранен обрыв вязки на опоре №28 ф."С". |  | 2.58 | 0 | 11 | 11 | 98
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________