## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 13 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-13 02:42 |  | 2023-01-13 04:04 | ЦРЭС | а.Кызылсуат | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №20 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. |  | 1.3667 | 167 | 13 | 180 | 114
СМЭС
1 | 2023-01-12 07:40 |  | 2023-01-12 12:54 | БулРЭС | с.Гордеевка, с.Новокиевка | ПС Ерголка | ВЛ-10кВ. №12 | МТЗ РПВ не успешное. Буран. Устранён обрыв вязки на сп.№130 ф."В". |  | 5.2333 | 169 | 6 | 175 | 230
2 | 2023-01-12 07:11 |  | 2023-01-12 12:04 | БулРЭС | а.Ельтай | ПС Никольская | ВЛ-10кВ. №12 | ф"А"-0, отключена вручную.Буран. Устранён обрыв вязки на оп.№128 ф."А". |  | 4.8833 | 24 | 3 | 27 | 40
3 | 2023-01-12 12:05 |  | 2023-01-12 16:26 | ЕрмРЭС | с. Ынтымак | ПС Благодатная | ВЛ-10кВ. №1 | ф"В"-0, отключена вручную Буран. На опоре №190 слетел изолятор - устранено. |  | 4.35 | 34 | 3 | 37 | 20
4 | 2023-01-12 19:30 |  |  | ШортРЭС | с.Петровка | ПС Агат | ВЛ-10кВ №7 К | МТЗ. РПВ не успешно. Погода-порывистый ветер, буран. По ВЛ проезда нет, отложено до утра |  |  | 0 | 3 | 3
ЕМЭС
1 | 2023-01-09 08:30 | 2023-01-09 09:20 | 2023-01-12 10:14 | ЖарРЭС | г.Державинск |  | ВЛ-35кВ "Державинская-Южная" | МТЗ. АПВ-"Неуспешное", РПВ-"Неуспешное". Устарнен обрыв провода в пр.оп.№181-184 Ф-"В" в 3-х пролетах. | Неблагоприятные погодные условия, сильный мороз. Время необходимое для прибытия бригады из г.Есиль до г.Державинск (120км).Время необходимое для отыскания и устранения повреждения (протяженность ВЛ - 21,7км) | 73.73 | 194 | 29 | 223 | 550
2 | 2023-01-12 08:02 |  | 2023-01-12 09:48 | ЖарРЭС | п.Львовское | ПС"Львовская" МВ-10-1 |  | МТЗ. РПВ "Успешное". Причина не установлена. |  | 1.23 | 114 | 14 | 128 | 110
3 | 2023-01-12 09:22 |  | 2023-01-12 12:57 | ЕРЭС | п.Орловка | ПС"Комсомольская" | ВЛ-10кВ №6"Отделение" | Отключена вручную "земля" Ф-"А". Устранен обрыв вязки Ф-"А" на оп№64 | Время необходимое для прибытие бригады из с.Красивое в с.Орловка 63(км). Время необходимое для отыскания и устранения повреждение на ВЛ-10кВ. Протяженность ВЛ-11.76км. | 3.58 | 0 | 3 | 3 | 195
4 | 2023-01-13 00:36 |  | 2023-01-13 02:10 | ЖарРЭС | п.Гастелло | ПС"Державинская" | ВЛ-10кВ №16"Гастелло" | Отключена вручную. Устранен обрыв провода Ф-"А" в пролете опор№74-75. |  | 1.57 | 217 | 18 | 235 | 240
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________