## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 02 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-28 23:52 |  | 2023-03-01 09:44 | ЦРЭС | с.Раздольное, с. Жанажайнак | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ не успешное. Земля на ф. "С". Дождь, сильный ветер. На оп. №6 слетела вязка, устранено. |  | 9.8667 | 204 | 15 | 219 | 268
2 | 2023-03-01 08:50 |  | 2023-03-01 11:50 | ЦРЭС | а.Жанаесиль | ПС Н-Ишимка | ВЛ-10кВ №9 | Защита РзиА: Земля на ф. "С". Откл. КТП-45 на оп. №27-4Кр. Порывистый ветер, дождь. |  | 3 | 48 | 4 | 52 | 68
3 | 2023-03-01 10:20 |  | 2023-03-01 11:17 | ЦРЭС | а.Зеленый-Гай | ПС Родина | ВЛ-10кВ №11 | Защита РзиА: Земля на ф. "А". На оп. №105 слетела вязка. Порывистый ветер, дождь. |  | 0.95 | 336 | 9 | 345 | 247
4 | 2023-03-01 10:50 |  | 2023-03-01 13:25 | АршРЭС | ПК Нурлы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №20 на балансе потребителя, сообщено. | Защита РзиА: Земля на ф. "А". Включили по заявке потребителя. Порывистый ветер, дождь. |  | 2.5833 | 50 | 3 | 53 | 670
5 | 2023-03-01 12:27 |  | 2023-03-01 12:50 | ЦРЭС | а.Талапкер | ПС Максимовка | ВЛ-10кВ №16 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. Порывистый ветер, дождь. |  | 0.38333 | 126 | 18 | 144 | 38
6 | 2023-03-01 12:48 |  | 2023-03-01 13:15 | ЦРЭС | а.Талапкер | ПС Максимовка | ВЛ-10кВ №9 | Защита РзиА: МТЗ. Порывистый ветер, дождь. |  | 0.45 | 265 | 9 | 274 | 54
7 | 2023-03-01 12:50 | 2023-03-01 16:16 | 2023-03-01 14:41 | АршРЭС | с.Койгельды | ПС Волгодоновка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РзиА: ТО. В 14-41 вкл. участок до МЛР на оп. №147. На огр. 4 КТП. В 16-16 полностью в работе, на оп. №309 сорвало вязку-восстановлена. Порывистый ветер, дождь. |  | 1.85 | 85 | 10 | 95 | 136
8 | 2023-03-02 06:15 |  | 2023-03-02 07:00 | ЦРЭС | с.Талапкер | ПС Максимовка | ВЛ-10кВ №16 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. Порывистый ветер, дождь. |  | 0.75 | 126 | 18 | 144 | 130
СМЭС
1 | 2023-02-28 18:40 |  | 2023-03-01 13:46 | БулРЭС | с.Богдановка, с.Жанаталап | ПС Даниловка | ВЛ-10кВ №15 | МТЗ,РПВ не успешно, Оставили до утра в связи с отсутствием дороги погода минус 6 сильный буран.устранен обрыв вязки оп 148 |  | 19.1 | 113 | 17 | 130 | 1700
2 | 2023-03-01 00:29 |  | 2023-03-01 10:00 | АкколРЭС | г Акколь, п.Алексеевский лесхоз. | ПС Акколь | ВЛ-10кВ №14 | ТУ Земля ф "А"-О, ветер, снег, Отключен МЛР 3-14 Аккульский лесхоз, видимость нулевая, до утра. Обрыв вязки оп.154 ф"А". Введено в работу 01.03.2023 10:00:00. |  | 9.5167 | 814 | 11 | 825 | 1888
3 | 2023-03-01 02:11 |  | 2023-03-01 10:35 | ШортРЭС | без ограничения | ПС Жолымбет | ЭВ-220кВ "Ввод АТ-3" | ДЗ, дождь |  | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2023-03-01 03:21 |  | 2023-03-01 08:26 | ШортРЭС | без ограничения |  | ВЛ-110кВ Шортанды-Жолымбет правая | 1з ДЗ с обоих сторон, АПВ не успешное с обоих сторон, РПВ в 04-18 не успешно.L=-34,1км.Буран. |  | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2023-03-01 07:40 |  | 2023-03-01 12:12 | БулРЭС | с.Никольское | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ,РПВ не успешное,устранен обрыв вязки оп 38, оп 52 ф А. Порывистый ветер, дождь. |  | 4.5333 | 0 | 1 | 1 | 48
6 | 2023-03-01 11:20 |  | 2023-03-01 17:10 | БулРЭС | а.Тастыозек | ПС Вознесенка | ВЛ-10кВ №14 К | ф."А-О" отключена в ручную. Заменен изолятор ф"В" на оп.103. Обрыв вязки ф"А". Порывистый ветер, дождь. |  | 5.8333 | 0 | 3 | 3 | 900
7 | 2023-03-01 12:05 |  | 2023-03-01 13:15 | ШортРЭС | п. Шортанды | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №1 | ТО РПВ после осмотра успешное. Порывистый ветер, дождь. |  | 1.1667 | 600 | 60 | 660 | 517
8 | 2023-03-01 19:40 | 2023-03-01 20:36 |  | БулРЭС | с.Тастыозек, а.Ултуган | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №11 К | МТЗ, РПВ не успешно, буран, в 20:36 с Тастыозек запитан по кольцу от ВЛ-10кВ №14 ПС Вознесенка, на ограничении п. Ултуган, нет проезда |  | 0.93 | 151 | 14 | 165 | 55
9 | 2023-03-01 20:10 |  | 2023-03-01 20:50 | АкколРЭС | г Акколь | ПС Акколь | ВЛ-10кВ №16 (потребительская) | МТЗ, РПВ не успешное, мокрый снег, введена в работу с разделом на КТП №30150 потребительское |  | 0.66667 | 271 | 6 | 277 | 120
10 | 2023-03-02 00:37 |  |  | БулРЭС | с.Боярка | ПС Даниловка | ВЛ-10кВ №7 | ф "А"-0, отключена в ручную, снег, ветер, бригада выезжает утром. Порывистый ветер, дождь. |  |  | 52 | 5 | 57
ЕМЭС
1 | 2023-02-28 13:15 |  | 2023-03-01 10:20 | ЖРЭС |  |  | ВЛ-35кВ "Калининская-Киевская" | На ПС "Киевская" не приходит напряжение со стороны ПС "Калининская". ПС "Калининская" не осматривали-нет дороги, плохие погодные условия. ВЛ находилась под напряжением,ограничений нет. При повторной проверке на ЛР-35кВ "Калининская" на ПС "Киевская" есть 3 фазы напряжения- линия не отключалась. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2023-02-28 13:15 |  | 2023-02-28 16:30 | ЖРЭС | п.Тарасовка с.Кайракты с.Киевское Казахский ХПП |  | ВЛ-35кВ "Перекатная-Островская" Ф№3 | Отключена вручную,"земля" Ф-"В". Отключено потребительское КТП 35/0,4 "Казахский ХПП. (повреждение шлейфа ШР-35кВ Ф-"А"). 17-18 01.03.23 устранено. |  | 3.25 | 373 | 35 | 408 | 517
3 | 2023-03-02 00:16 |  | 2023-03-02 09:25 | ЖарРЭС | п.Тасты-Талды" | ПС "Тасты-Талды" | ВЛ-10кВ №7 "Элеватор" | Отключена вручную,"земля" Ф-"А". Причина отключения не установлена, ВЛ осмотрена-замечаний нет. |  | 9.6 | 0 | 8 | 8 | 250
4 | 2023-03-02 00:36 |  | 2023-03-02 00:40 | ЖРЭС | с.Жаксы с.Баягиз с. Каражон с.Новокиенка с.Калининское с.Моховое с.Белагаш с. Подгорное | ПС "Жаксы " (ЭЧ-10) |  | Отсутствовало питание отходящих ВЛ-35/10кВ ЖРЭС |  | 0.06 | 2444 | 162 | 2606 | 150
5 | 2023-03-02 00:36 |  | 2023-03-02 00:44 | ЖРЭС | с.Кийма с.Запорожье с.Ишимка с.Терсакан с.Баубек с.Коксай с.Кайракты , с.Казахское , с.Тарасовка , с.Киевское , с.Перекатное с. Беловодское с.Дружба | ПС "Перекатная " (ЭЧ-10) |  | Отсутствовало питание отходящих ВЛ-35/10кВ ЖРЭС |  | 0.13 | 2149 | 126 | 2275 | 150
6 | 2023-03-02 02:33 |  | 2023-03-02 02:43 | ЖРЭС | с.Жаксы с.Баягиз с. Каражон с.Новокиенка с.Калининское с.Моховое с.Белагаш с. Подгорное | ПС "Жаксы " (ЭЧ-10) |  | Отсутствовало питание отходящих ВЛ-35/10кВ ЖРЭС |  | 0.16 | 2444 | 162 | 2606 | 390
7 | 2023-03-02 02:30 |  | 2023-03-02 02:31 | ЖРЭС | с.Кийма с.Запорожье с.Ишимка с.Терсакан с.Баубек с.Коксай с.Кайракты , с.Казахское , с.Тарасовка , с.Киевское , с.Перекатное с. Беловодское с.Дружба | ПС "Перекатная " (ЭЧ-10) |  | Отсутствовало питание отходящих ВЛ-35/10кВ ЖРЭС |  | 0.01 | 2149 | 126 | 2275 | 16
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________