## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 08-10 апреля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-04-08 09:39 | 2023-04-08 10:55 |  | ЦРЭС | п. Кызыл Суат | ПС Интернациональная | КЛ-10кВ №2а (на балансе потребителя) | Защита РзиА: ТО. 10-55 потребитель перезапитан от ВЛ-10кВ №20 ПС Интернациональная. ПУ показания зафиксированы. |  | 1.2667 | 300 | 0 | 300 | 115
2 | 2023-04-09 08:38 | 2023-04-09 13:19 | 2023-04-09 08:50 | АршРЭС | п. Жалтырколь | ПС Юбилейная | ВЛ-10кВ №19 | Защита РзиА: Земля Ф-В. Отключен МЛР оп. №113, 13-19 полностью в работе на оп. 147 поврежден изолятор, устранено. |  | 0.2 | 218 | 9 | 227 | 131
3 | 2023-04-09 13:30 |  | 2023-04-09 14:07 | АршРЭС | ЖБШ, Карьер, ЕЦ, ПТФ |  | ВЛ-35кВ Вишневка-Шептыкуль | Защита РзиА: МТЗ. ПС ПТФ на МВ-35-1 выброс масла. На баке ф-С сорван кран, вытекло масло, ф-А,В визуально без повреждений, снаружи в саже. Потребитель ПТФ перезапитан от Т-2. |  | 0.61667 | 0 | 4 | 4 | 367
СМЭС
1 | 2023-04-07 10:52 |  | 2023-04-07 12:24 | БулРЭС | с.Ултуган | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №11 | Откл. вручную,земля ф С-0, порывистый ветер, бригада выехала с осмотром. Устранен обрыв вязки провода ф С на оп. №86 |  | 1.5333 | 15 | 0 | 15 | 5
2 | 2023-03-07 18:36 | 2023-04-07 16:20 | 2023-03-07 19:36 | ЕрмРЭС | отг.Ойнак, Саргамыс | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №12 К | МТЗ ввели с разделом на МЛР32/12 на огр потребительское КТП№50003 Включили МЛР32/12 07.04.23г в 16:20 |  | 1 | 9 | 6 | 15 | 35
3 | 2023-04-07 02:35 | 2023-04-08 15:15 | 2023-04-07 05:55 | ШортРЭС | п. Шортанды | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №16 К | ф "С"-0, отключена в ручную, погода в норме, введена в работу с разделом на потребительском КТП №40535, повреждение кабельного ввода 10кВ. Введено в работу 08.04.2023 в 15:15. |  | 3.3333 | 145 | 20 | 165 | 795
ЕМЭС
1 | 2023-04-10 06:21 |  | 2023-03-10 06:22 | ЖРЭС | с.Жаксы с.Баягиз с.Каражон с.Новокиенка с.Калининское с.Моховое с.Белагаш с.Подгорное с.Кийма с.Запорожье с.Ишимка с.Терсакан с.Баубек с.Коксай с.Кайракты , с.Казахское , с.Тарасовка , с.Киевское , с.Перекатное с.Беловодское с.Дружба | ПС "Жаксы " (ЭЧ-10) ПС "Перекатная" (ЭЧ-10) |  | Отсутствовало питание отходящих ВЛ-35/10кВ ЖРЭС. Отключение было в сетях АО "KEGOC" по 220кВ |  | 0.01 | 4957 | 352 | 5309 | 50
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________