## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 01 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-14 11:20 |  | 2023-02-28 15:40 | ЦРЭС | ЖК Искандер | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №19 | Защита РзиА: Линия была на х. ходу. Резервное питание РПК-21, ЖК Искандер. Повреждение КЛ-10кВ устранено. |  | 340.3333 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 2023-02-22 18:25 |  | 2023-02-22 18:50 | АршРЭС | а.Жибек Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №17 | Защита РзиА: МТО. РПВ не успешное. Откл. отпайка на потребительской КТП-76, сообщено. 17-40 включена отпайка на КТП-76. |  | 0.41667 | 167 | 34 | 201 | 36
3 | 2023-02-28 20:45 |  | 2023-02-28 21:30 | КургРЭС | с.Кургальджино | ПС Кургальджино | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-8 ВЛ-10кВ №6 | Защита РзиА: Нет напряжения. Устранено повреждение-обрыв провода ф. "С" оп-8 на ВЛ-0,4кВ. Сильный ветер. |  | 0.75 | 32 | 0 | 32 | 15
4 | 2023-02-28 23:52 |  |  | ЦРЭС | с.Раздольное, с.Жанажайнак | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ не успешное. Земля на ф. "С". Дождь, сильный ветер. Оставили до утра. |  |  | 204 | 15 | 219
СМЭС
1 | 2023-02-28 17:15 | 2023-02-28 18:18 |  | БулРЭС | с.Тастыозек, а.Ултуган | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №11 К | ф"В"-0, отключена вручную. Буран,18:18 а Тастыозек запитан по кольцу от ВЛ 10 кВ№14 ПС Вознесенка . На ограничении а Ултуган юр 0 физ 18 оставили до утра в связи с отсутствием дороги . |  | 1.05 | 151 | 14 | 165 | 20
2 | 2023-02-28 18:40 |  |  | БулРЭС | с.Богдановка, с.Жанаталап | ПС Даниловка | ВЛ-10кВ №15 | МТЗ,РПВ не успешно, Оставили до утра в связи с отсутствием дороги погода минус 6 сильный буран. |  |  | 113 | 17 | 130
3 | 2023-03-01 00:26 |  | 2023-03-01 00:26 | ШортРЭС | без ограничения потребителей |  | ВЛ-110кВ Шортанды-Петровка | ТО и 1 зоны ДЗ, L=-13,1км АПВ успешное, без ограничения, погода сильный ветер, мокрый снег, осмотрены ПС Петровка замечаний нет. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2023-03-01 00:29 |  | 2023-03-01 01:03 | АкколРЭС | г Акколь, п.Алексеевский лесхоз. | ПС Акколь | ВЛ-10кВ №14 | ТУ Земля ф "А"-О, ветер, снег, Отключен МЛР 3-14 Аккульский лесхоз, видимость нулевая, до утра |  | 0.56667 | 814 | 11 | 825 | 150
5 | 2023-03-01 00:58 |  | 2023-03-01 06:20 | БулРЭС | с.Аккайын, с.Купчановка | ПС Вознесенка | ВЛ-10кВ №12 К | по звонкам абонентов предположительно на ПС Вознесенка отключена ВЛ-10кВ №12,буран. РПВ успешное |  | 5.3667 | 132 | 12 | 144 | 950
6 | 2023-03-01 03:04 |  |  | ШортРЭС | без ограничения потребителей | ПС Жолымбет | ЭВ-220кВ "Ввод АТ-3" | На ПС Жолымбет отключился АТ-3 ЭВ-220 кВ от линейных защит ВЛ-220 кВ ЦГПП - Степная (на балансе КЕГОК) - отключиласьВЛ-220 кВ АПВ и РПВ неуспешное. Погода мокрый снег, ветер ПС Жолымбет: отключился ЭВ-220 кВ от ДЗ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2023-03-01 02:43 |  | 2023-03-01 02:50 | ШортРЭС | без ограничения потребителей |  | ВЛ-110кВ Шортанды-Жолымбет правая | 1з ДЗ с обоих сторон, АПВ не успешное с обоих сторон, РПВ успешно.L=-123,2км.буран |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2023-03-01 03:02 |  | 2023-03-01 03:12 | ШортРЭС | без ограничения потребителей |  | ВЛ-110кВ Шортанды-Жолымбет правая | 1з ДЗ с обоих сторон, АПВ не успешное с обоих сторон, РПВ успешно.L=-34,1км.буран |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2023-03-01 03:21 |  |  | ШортРЭС | без ограничения потребителей |  | ВЛ-110кВ Шортанды-Жолымбет правая | 1з ДЗ с обоих сторон, АПВ не успешное с обоих сторон, РПВ в 04-18 не успешно.L=-34,1км.буран. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2023-03-01 05:27 |  | 2023-03-01 05:27 | ШортРЭС | без ограничения потребителей |  | ВЛ-110кВ Шортанды-Жолымбет левая | 1з ДЗ ф"А-В" с обоих сторон, АПВ успешное с обоих сторон |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2023-03-01 05:36 |  | 2023-03-01 05:36 | ШортРЭС | без ограничения потребителей |  | ВЛ-110кВ Шортанды-Жолымбет левая | 1з ДЗ ф"А-В" с обоих сторон, АПВ успешное с обоих сторон |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2023-03-01 05:48 |  | 2023-03-01 05:48 | ШортРЭС | без ограничения потребителей |  | ВЛ-110кВ Шортанды-Жолымбет левая | Отключалась ВЛ-110 кВ Жолымбет - Шортанды цепь левая сАПВ на ПС Жолымбет, на ПС Шортанды АПВ неуспешное.Погода дождь, порывистый ветер. ПС Жол:ДЗ-1з,Lф.АВ=27,9км; АПВ усп. ПС Шор:ДЗ-1з. АПВ неусп. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2023-03-01 06:03 |  |  | ШортРЭС | без ограничения потребителей |  | ВЛ-110кВ Шортанды-Жолымбет левая | Отключалась ВЛ-110 кВ Жолымбет - Шортанды цепь левая наПС Жолымбет АПВ успешное, на ПС Шортады -ЭВ-110 кВ отключен.Погда дождь, порывистый ветер. ПС Жолымбет:ДЗ-1з, Lф.АВ=28,5км; АПВ успешное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2023-03-01 07:40 |  |  | БулРЭС | с.Никольское | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ,РПВ не успешное |  |  | 0 | 1 | 1
ЕМЭС
1 | 2023-02-27 09:25 |  | 2023-02-28 18:00 | ЕРЭС | с.Заречное | ПС "Заречная" | КТП №10 от ВЛ-10кВ №5 "Производство" | Отключились АВ-0,4кВ ф-№1,2, перегорели ПК-10кВ Ф-"А,В,С", повреждены проходные изоляторы ф-"А,В.С", произведена заменена силового трансформатора. |  | 32.58 | 0 | 1 | 1 | 293
2 | 2023-02-28 13:15 |  | 2023-02-28 16:30 | ЖРЭС | п.Тарасовка с.Кайракты с.Киевское Казахский ХПП |  | ВЛ-35кВ "Перекатная-Островская" Ф№3 | Отключена вручную,"земля" Ф-"В". Отключено потребительское КТП 35/0,4 "Казахский ХПП. (повреждение шлейфа ШР-35кВ Ф-"А") |  | 3.25 | 373 | 35 | 408 | 500
3 | 2023-02-28 13:15 |  |  | ЖРЭС |  |  | ВЛ-35кВ "Калининская-Киевская" | На ПС "Киевская" не приходит напряжение со стороны ПС "Калининская". ПС "Калининская" не осматривали-нет дороги, плохие погодные условия. ВЛ находилась под напряжением,ограничений нет. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2023-02-28 21:57 |  | 2023-02-28 22:37 | ЖарРЭС | п.Тасты-Талды" | ПС "Тасты-Талды" | ВЛ-10кВ №7 "Элеватор" | Отключена вручную,"земля" Ф-"А". Причина отключения не установлена. |  | 0.66 | 0 | 8 | 8 | 25
5 | 2023-03-01 00:16 |  |  | ЖарРЭС | п.Тасты-Талды" | ПС "Тасты-Талды" | ВЛ-10кВ №7 "Элеватор" | Отключена вручную,"земля" Ф-"А". |  |  | 0 | 8 | 8
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________