## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 10 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-08 14:30 |  | 2023-01-09 13:23 | ЦРЭС | а.Преображенка | ПС Романовка | ВЛ-10 кВ №10 | Защита РЗиА: Погода мокрый снег с ветром. Осмотр отложен на 09.01.23 нет проезда, буран. Осмотрена, причина не выявлена. |  | 22.8833 | 77 | 0 | 77 | 635
2 | 2023-01-08 17:20 |  | 2023-01-09 18:00 | КоргРЭС | п.Буревестник |  | КТП-10/0,4 кВ №19 ф.№1 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Буревестник | Защита РЗиА: Погода мокрый снег с ветром. Осмотр отложен на 09.01.23 нет проезда, буран. Был отключен АВ-0,4 кВ - включили |  | 24.6667 | 34 | 10 | 44 | 100
3 | 2023-01-08 19:35 |  | 2023-01-09 11:35 | ЦРЭС | п.Караоткель | ПС Ильинка | ВЛ-10 кВ №15 | Защита РЗиА: МТО. Погода буран с ветром. Осмотр отложен на 09.01.23 нет проезда, буран. Устранен наклон траверсы на оп.№54 ф."С" провод касался контура заземления. |  | 16 | 0 | 18 | 18 | 1255
4 | 2023-01-08 22:20 |  | 2023-01-09 14:20 | АршРЭС | п.Койгелды, отд.Береке | ПС Волгодоновка | ВЛ-10 кВ №1 | Защита РЗиА: МТЗ. Погода буран с ветром. Осмотр отложен на 09.01.23 нет проезда, буран. В пролете опор №298-299 устранен обрыв провода |  | 16 | 85 | 10 | 95 | 977
5 | 2023-01-09 08:15 |  | 2023-01-09 14:18 | ЦРЭС | а.Отаутускен | ПС Челкарская | ВЛ-10 кВ №16 | Защита РЗиА: МТЗ. РПВ неуспешное Погода мороз с ветром. На опоре №67 слетел изолятор. |  | 6.05 | 65 | 5 | 70 | 78
6 | 2023-01-09 08:40 |  | 2023-01-09 09:27 | АршРЭС | п.Жибек Жолы, Куйгенжар | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10 кВ №9 | Защита РЗиА: ТО. На РЛНД-10 кВ к КТП-111 устранен обрыв шлейфа. |  | 0.78333 | 348 | 17 | 365 | 518
7 | 2023-01-09 09:51 |  | 2023-01-09 10:21 | АршРЭС | п.Жибек Жолы, Куйгенжар | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10 кВ №9 | Защита РЗиА: Отключена вручную. На КТП-111 треск и искрение - заменили ПК-10 кВ |  | 0.5 | 348 | 17 | 365 | 357
8 | 2023-01-09 10:22 |  | 2023-01-09 21:00 | АстрРЭС | с.Кайнар, Луговое, Каратюбек | ПС Кайнарская | МВ-10 кВ Т-2 | МТЗ. РПВ успешное.МВ-10-2 яч. №8 и яч.№12. ВЛ-10 кВ №13 РПВ неуспешное. |  | 10.6333 | 13 | 2 | 15 | 48
9 | 2023-01-09 10:22 |  |  | АстрРЭС | п.Кайнар | ПС Кайнарская | ВЛ-10 кВ №13 | МТЗ. РПВ не успешное. Осмотр отложен на 10.01.2023г., нет проезда, мороз. |  |  | 3 | 1 | 4 | на огра.
СМЭС
1 | 2023-01-08 13:56 |  | 2023-01-09 12:39 | БРЭС | с.Роза | ПС Отрадное | ВЛ-10 кВ №5 | МТЗ. Погода мокрый снег, ветер. Осмотр ВЛ отложен на 09.01.23 нет проезда, буран. Ввведена в работу после осмотра причина не выявлена. |  | 22.7167 | 1 | 0 | 1 | 50
2 | 2023-01-08 18:30 |  | 2023-01-09 12:39 | БРЭС | Без ограничения потребителей |  | ВЛ-35 кВ Карамышевка -Отрадное цепь правая (была на холостом ходу) | МТЗ. Погода мокрый снег, ветер. Буран. Причина не выявлена. |  | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2023-01-08 20:20 |  | 2023-01-09 10:24 | БРЭС | п.Ельтай | ПС Николькая | ВЛ-10 кВ №12 | ЗЗ-ф."В". Погода буран с ветером. Осмотр ВЛ отложен на 09.01.23 нет проезда, буран. При осмотре причина не выявлена - РПВ успешное. |  | 14.0667 | 24 | 3 | 27 | 80
4 | 2023-01-09 05:55 |  | 2023-01-09 11:53 | БулРЭС | с.Гордеевка, с.Новокиевка, с.Ерголка, с.Партизанка, а.Ортакшиль, с.Отрадное, с.Суворовка, с.Отрадное, с.Роза-Люксембург, с.Иванковка, с.Добровольное, с.Красносельское, с.Новобратское, с.Буденовка,с.Вознесенка, с.Аккайын, с.Купчановка, а.Тастыозек | ПС Карамышевка | МВ-35кВ "Ввод Т-1" | Без напряжения со стороны ПС Карамышевка. Персонала нет. Выехали, пробивают дорогу на кировце. В 10-40 ПС Амангельды, Новобратская от ПС Новый Колутон. Недоотпуск 1500кВт/час; В 11-50 на ПС Карамышевка включен МВ-35кВ "Ввод Т-1", недоотпуск 3900кВт/час; в 11-53 включен МВ-35кВ Отрадная-левая, недоотпуск 200кВт/час. |  | 5.9667 | 506 | 142 | 648 | 5600
5 | 2023-01-09 06:48 | 2023-01-09 07:15 |  | БРЭС | с.Капитоновка, Иванковка, Пушкино, Б.Шолака | ПС Капитоновка |  | Без напряжения ПС Капитоновка. 07-15 ПС Капитоновка перезапитана от ПС Никольская ограничение снято. |  |  | 492 | 45 | 537 | 20
6 | 2023-01-09 08:35 | 2023-01-09 11:53 |  | БРЭС | с.Отрадное, с.Роза-Люксембург | ПС Отрадное | МВ-35 кВ Т-1 | Выброс масла ф."В" МВ-35 кВ Т-1. Ограничение снято 11-53 09.01.2023г. при включении ВЛ-35 кВ Карамышевка -Отрадное цепь левая, Т-2 в работе 11-53 |  |  | 93 | 4 | 97 | 0
7 | 2023-01-09 08:35 |  | 2023-01-09 11:53 | БРЭС | с.Отрадное, с.Роза-Люксембург |  | ВЛ-35 кВ Карамышевка -Отрадное цепь левая | МТЗ. РПВ успешное.Погодамороз с ветром. |  | 3.3 | 93 | 4 | 97 | 200
8 | 2023-01-09 09:34 |  | 2023-01-10 14:04 | ЕрмРЭС | Скважины | ПС Город-2 | ВЛ-10 кВ №13 (на балансе потребителя Су Арнасы) | ЗЗ-ф."В". Погода ветер, мороз. Сообщено потребителю. На опоре №1-8 устранили обрыв вязки ф."В" |  | 28.5 | 0 | 4 | 4 | 40
9 | 2023-01-09 12:20 | 2023-01-09 13:03 |  | БРЭС | с.Отрадное, Вознесенка, Ерголка | ПС Карамышевка | СМВ-35 кВ | Отключен СМВ-35 кВ - бурление масла в баках. 12-39 Введена ВЛ-35 кВ Карамышевка -Отрадное цепь правая и запитана ПС Отрадное - ограничение снято. ПС Вознесенка, Ерголка запитаны от ПС Колоколовка - органичение снято. |  |  | 1086 | 68 | 1154 | 350
10 | 2023-01-09 14:50 |  | 2023-01-09 15:09 | БРЭС | с.Ельтай | ПС Никольская | ВЛ-10 кВ №12 | ЗЗ-ф."А". Отключена потребительская отпайка на 1-12 в сторону КТП-20305 скважина - потребителю сообщено. |  | 0.31667 | 24 | 3 | 27 | 8
11 | 2023-01-09 18:48 |  |  | БРЭС | с.Роза | ПС Отрадное | ВЛ-10 кВ №5 | ЗЗ-ф."С". Погода мороз -35С. |  |  | 1 | 0 | 1 | на огр.
ЕМЭС
1 | 2023-01-08 10:22 |  | 2023-01-09 17:08 | ЖарРЭС | Без ограничения потребителей |  | ВЛ-110 кВ Державинская - Сары-Узень 1 цепь | ЗЗ-1ст., ОУ ЗЗ-3ст., на МВ-110 кВ Ейская выпал блинкер ЗЗ-1ст. АПВ неуспешное. Погода мокрый снег ветер. 10-47 РПВ успешное. |  | 30.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2023-01-08 10:37 |  | 2023-01-09 16:29 | ЖарРЭС | Без ограничения потребителей |  | ВЛ-110 кВ Державинская - Сары-Узень 2 цепь | ЗЗ-3ст. Погода мокрый снег ветер. |  | 29.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2023-01-09 08:20 |  | 2023-01-09 12:25 | ЕРЭС | с.Бузулук | ПС Победа | ВЛ-10 кВ №8 Производство | ЗЗ-ф."А". Погода мороз. Устранен обрыв провода на оп.№8 |  | 4.0833 | 0 | 7 | 7 | 226
4 | 2023-01-09 08:30 | 2023-01-09 09:20 |  | ЖарРЭС | г.Державинск |  | ВЛ-35 кВ Державинская - Южная | МТЗ. Погода мороз. 09-20 ПС Южная перезапитана от ПС Пригородная ограничение снято.По ВЛ-35 кВ обнаружен обрыв провода в пролетах опор №-181-184 ф."В" в трех пролетах |  |  | 194 | 29 | 223 | 550
5 | 2023-01-09 09:20 |  | 2023-01-09 11:19 | ЖарРЭС | г.Державинск | ПС Южная | ВЛ-10 кВ №11 "Пром.зона" | МТЗ. Погода мороз. Причина не выявлена. |  | 1.9833 | 196 | 16 | 212 | 417
6 | 2023-01-09 20:45 |  | 2023-01-09 22:16 | ЕРЭС | с.Каракольское |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП№3 от ВЛ-10 кВ №5 ЦУ от ПС "Каракольская" | АВ-0,4 кВ. РПВ успешное. |  | 1.5167 | 27 | 2 | 29 | 10
7 | 2023-01-09 22:00 |  | 2023-01-10 02:34 | ЕРЭС | с.Бузулук | ПС Победа | ВЛ-10 кВ №5 ЦУ | 00-06 отключена вручную. Устранен обрыв провода в пролетах опор №23-24 ф."А", "В", "С" |  | 4.5667 | 161 | 10 | 171 | 332
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________