## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 14-16 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-13 10:35 |  | 2023-01-13 11:10 | КургРЭС | с.Кургальджино | ПС Кургальджино | КТП-71 от ВЛ-10кВ №6 | Защита РзиА: Устранили повреждение-замена на КТП, заменены ПК-10 ф."В,С". |  | 0.58333 | 9 | 9 | 18 | 10
2 | 2023-01-13 15:55 |  | 2023-01-13 16:08 | ЦРЭС | а.Кызылсуат | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №20 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. Погода, ветер. |  | 0.21667 | 167 | 13 | 180 | 26
3 | 2023-01-14 14:03 |  | 2023-01-14 15:17 | ЦРЭС | ТП-3 ул.Бокейхана, Отрар | ПС Астана | ВЛ-10кВ №208 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РзиА: ЗЗ. 15-17 включено - поврежденный участок исключен из схемы. |  | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2023-01-15 19:49 |  |  | АтбРЭС | п.Шуркунколь |  | ВЛ-35кВ Мариновская-Шункурколь | Защита РзиА: МТЗ. РПВ не успешное. Бригада утром выезжает с осмотром. |  |  | 3 | 3 | 6
5 | 2023-01-15 23:38 |  |  | АстрРЭС | с.Астраханка | ПС Астраханка | ВЛ-0,4кВ ф.-1 от КТП №63 от ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: По звонкам жителей с.Астраханка нет напряжения по ВЛ-0,4кВ ф.-1 от КТП №63 от ВЛ-10кВ №5. Бригада утром выезжает с осмотром. |  |  | 100 | 5 | 105
СМЭС
1 | 2023-01-12 19:30 |  | 2023-01-13 16:37 | ШортРЭС | с.Петровка | ПС Агат | ВЛ-10кВ №7 К | МТЗ. РПВ не успешно. Погода-порывистый ветер, буран. По ВЛ проезда нет, отложено до утра. Устранен обрыв вязки оп. №211. |  | 21.1167 | 0 | 3 | 3 | 393
2 | 2023-01-14 22:57 |  | 2023-01-15 10:08 | ШортРЭС | п.Угольный | ПС Южная | ВЛ-10кВ №15 | МТЗ выброс масла, МВ отревизирован, ВЛ осмотрена, на КТП №41321 исключен из схемы поврежденный разрядник ф "С" |  | 11.1833 | 30 | 2 | 32 | 211
3 | 2023-01-15 08:07 |  | 2023-01-15 08:56 | ЕрмРЭС | г. Ерейментау | ПС Ерментау | ВЛ-6кВ №12 К | отключена вручную, в 08:56 введена в работу с разделом на КТП №50105. В 09:15 КТП введено в работу, устранен обрыв нулевого провода |  | 0.81667 | 574 | 19 | 593 | 170
ЕМЭС
1 | 2023-01-07 08:25 | 2023-01-07 09:35 | 2023-01-13 14:40 | ЖарРЭС | п.Зерноград | ПС "Лен.Комсомола" ПСН-35-1 |  | Сработал ПСН-35-1 Ф-"В". Причина не установлена. Сильный буран. В 09-35 введен в работу Т-2. Заменили ПСН-35-1 ф-"В". | Неблагоприятные погодные условия, сильный мороз. | 1.16 | 99 | 9 | 108 | 90
2 | 2023-01-13 09:40 |  | 2023-01-13 13:27 | ЖарРЭС | п.Львовский | ПС"Львовская" | ВЛ-10кВ №9 "Водозабор Валиханова" | МТЗ. РПВ "Неуспешное". Осмотром повреждений не обнаружено. | Время необходимое для прибытия бригады из п.Баранкуль в п.Львовский (36км).Время необходимое для обхода и осмотра ВЛ (протяженность-7,3км). | 3.78 | 0 | 3 | 3 | 86
3 | 2023-01-15 12:55 |  | 2023-01-15 15:47 | ЖарРЭС | п.Гастелло | ПС"Державинская" | ВЛ-10кВ №16"Гастелло" | Отключена вручную "земля" ф-"С". Устранен обрыв вязки ф-"С" на опоре №78. | Время необходимое для отыскания и устранения повреждения (протяженность-12,4км). | 2.87 | 217 | 18 | 235 | 360
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________