## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 10 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-09 11:15 |  | 2023-03-09 11:17 | ЦРЭС | с.Жана-Жол | ПС Акмолинская | ВЛ-10кВ №4 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. |  | 0.033333 | 72 | 8 | 80 | 6
2 | 2023-03-09 16:05 |  | 2023-03-09 17:55 | КургРЭС | с.Каргалы | ПС Жантеке | ВЛ-10кВ №2 | Защита РзиА: Земля ф."В". На оп. №48 слетел изолятор, устранено. |  | 1.8333 | 17 | 1 | 18 | 20
СМЭС
1 | 2023-03-09 07:36 | 2023-03-09 08:01 | 2023-03-09 11:33 | БулРЭС | с.Шубарагаш, а.Мат |  | ВЛ-35кВ Карамышевка-Отрадное цепь правая | причина не известна,после осмотра ПС Карамышевка будет более точная информация ,08:01 ПС Отрадное запитана по ВЛ-35кВ Карамышевка- Отрадное цепь левая, 11:33 поставлена на х.х. ВЛ-35кВ Карамышевка Отрадная цепь правая |  | 3.95 | 124 | 39 | 163 | 20
2 | 2023-03-08 02:11 |  | 2023-03-09 12:30 | АкколРЭС | г.Акколь | ПС Алексеевка | ВЛ-10кВ №11 (потребительская) | МТЗ РПВ не успешное порывистый ветер сообщено потребителю Устранён обрыв вязки провода на оп.№13УА |  | 34.3167 | 0 | 1 | 1 | 30
3 | 2023-03-09 07:36 |  | 2023-03-09 12:14 | БулРЭС | с.Роза-Люксембург | ПС Отрадное | ВЛ-10кВ № 5 | МТЗ Устранён обрыв вязки провода на оп.№53 ф"В" |  | 4.6333 | 1 | 0 | 1 | 3
ЕМЭС
1 | 2023-03-08 13:35 |  | 2023-03-09 20:50 | ЖарРЭС | п.Западный п.Маяк | ПС "Донская" | ВЛ-10кВ №1 "Маяк" | Отключена вручную, "земля" Ф-"В". Устранен обрыв провода в пр.оп.№71-72 ф-"В". | Время необходимое для прибытия бригады с г.Есиль до ПС "Донская" (175км). Обход и осмотр ВЛ-10кВ протяженность 71км.Время для устранения повреждения | 31.25 | 9 | 2 | 11 | 150
2 | 2023-03-09 10:05 |  | 2023-03-09 10:14 | ЕРЭС | г.Есиль | ПС "Есиль-2" | ВЛ-10кВ №11 "Пивзавод" | МТЗ РПВ "успешное". Осмотром повреждений не обнаружено. |  | 0.15 | 60 | 3 | 63 | 10
3 | 2023-03-09 13:09 |  | 2023-03-09 13:09 | ЖРЭС | п.Кийма п.Терсакан п.Ишимка п.Запорожье п.Дружба отд.Коксай отд.Кызыл-Ту п.Тарасовка п.Киевская п.Кайракты Казахское ХПП | ПС "Перекатная" (ЭЧ-10) МВ-35-1 |  | МТЗ РПВ "успешное".Причина не установлена. |  | 0 | 2397 | 152 | 2549 | 0
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________