## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 14 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-12 18:45 | 2023-03-12 21:28 | 2023-03-12 19:10 | КургРЭС |  |  | ВЛ-35кВ Жантеке-Ушакова-Буревестник-Полтавка | Защита РзиА: Земля на ф. "А". Отключен участок ВЛ-35кВ Ушакова-Буревестник-Полтавка. ПС Полтавка был запитан от ПС Краснознаменка. На огр. ПС Буревестник. В 21-28 ПС Буревестник запитана. На Буревестнике на Т-2 поврежден ОПН-35кВ, исключен из схемы. Т-2 остался в работе. 14-30 на ПС Буревестник заменен ОПН-35кВ на Т-2. |  | 0.41667 | 34 | 11 | 45 | 130
СМЭС
1 | 2023-03-14 05:35 |  |  | ШортРЭС | потребительская. | ПС Жолымбет | ВЛ-6кВ №37 (потребительская) | МТЗ, АПВ не успешное, сообщено потребителю |  |  | 0 | 1 | 1
ЕМЭС
1 | 2023-03-12 11:49 |  | 2023-03-13 15:48 | ЖРЭС | п.Перекатное | ПС "Перекатная" | ВЛ-10кВ №2 "РРС" | Отключена вручную.Заменена поврежденная опора №24. ВЛ находилась под напряжением, ограничений нет. | Отсутствие спец.техники (ямобура). | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2023-03-13 15:45 |  | 2023-03-13 17:15 | ЖарРЭС | п.Тасты-Талды | ПС "Тасты-Талды" | ВЛ-10кВ №7 "Элеватор" КРН-10кВ (потребительская отпайка ЭЧ-16) | МТЗ, РПВ-"Успешное". Отключен перегон "Тасты-Талды-Фурманова". |  | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 93
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________