## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 12 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-11 19:00 |  | 2023-01-11 19:20 | АршРЭС | п. Волгодоновка, Койгелды, ПТФ |  | ВЛ-220кВ Осакаровка-Шыгыс (на балансе AO KEGOC) | Защита РзиА: ДЗ Iзоны, ТЗНП Iст. АПВ не успешное. L-2км от ПС Шыгыс. РПВ успешное. На ограничении были ПС Волгодоговка, ПТФ, ТПС Шептыкуль. |  | 0.33333 | 384 | 18 | 402 | 270
СМЭС
1 | 2023-01-09 12:20 | 2023-01-09 13:03 | 2023-01-11 12:12 | БРЭС | с.Отрадное, Вознесенка, Ерголка | ПС Карамышевка | СМВ-35 кВ | Отключен СМВ-35 кВ - бурление масла в баках. 12-39 Введена ВЛ-35 кВ Карамышевка -Отрадное цепь правая и запитана ПС Отрадное - ограничение снято. ПС Вознесенка, Ерголка запитаны от ПС Колоколовка - органичение снято. |  | 47.8667 | 1086 | 68 | 1154 | 350
2 | 2023-01-09 18:48 |  | 2023-01-11 13:16 | БулРЭС | с.Роза-Люксембург | ПС Отрадное | ВЛ-10кВ №5 | ф"С"-0, отключена в ручную.В связи с погодными условиями осмотр ВЛ оставлен до утра. Погода -35. Обрыв вязок на оп.80 и 93 ф"С". |  | 42.4667 | 1 | 0 | 1 | 30
3 | 2023-01-12 07:11 |  |  | БулРЭС | а.Ельтай | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №12 | ф"А"-0, отключена вручную.Буран. Бригада выезжает с осмотром |  |  | 24 | 3 | 27
4 | 2023-01-12 07:40 |  |  | БулРЭС | с.Гордеевка, с.Новокиевка | ПС Ерголка | ВЛ-10кВ №12 | МТЗ,бригада выезжает с осмотром |  |  | 169 | 6 | 175
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________