## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 26 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-25 14:40 |  | 2023-01-25 17:53 | ЦРЭС | Горсветгрупп | ПС Красный Яр | ВЛ-10кВ №1 (На балансе потребителя, сообщено.) | Защита РзиА: МТЗ. Потребителю сообщено. Включено по заявке потребителя. |  | 3.2167 | 0 | 1 | 1 | 30
СМЭС
1 | 2023-01-25 07:00 |  | 2023-01-25 11:14 | БулРЭС | с.Воробьевка | ПС Журавлевка | ВЛ-10кВ №2 | МТЗ РПВ неуспешное. Отключено потребительское КТП 21429. |  | 4.2333 | 95 | 9 | 104 | 170
2 | 2023-01-25 15:50 |  | 2023-01-25 16:28 | БулРЭС | с.Воробьевка | ПС Журавлевка | ВЛ-10кВ №2 | МТЗ. После осмотра ВЛ РПВ успешное. Отключен МЛР 4-13 на оп.179. Включили 17-02. На ограничении потребительское КТП 21429. |  | 0.63333 | 95 | 9 | 104 | 25
3 | 2023-01-25 16:16 |  | 2023-01-25 16:19 | БулРЭС | с.Журавлевка | ПС Журавлевка | ВЛ-10кВ №1 | МТЗ, РПВ успешное. |  | 0.05 | 150 | 19 | 169 | 4
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________