## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 02 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-01 11:46 |  | 2023-02-01 11:50 | АтбРЭС | с.Сепе | ПС Красный Маяк | ВЛ-10кВ №11 | Защита РзиА: МТЗ. На оп. №78 откл. РЛНД-10кВ. Кольцо с ВЛ-10кВ №16 ПС Ладыженка - потребителей нет. |  | 0.066667 | 8 | 3 | 11 | 2
СМЭС
1 | 2023-02-01 04:25 |  | 2023-02-01 04:33 | ШортРЭС | с.Октябрьское | ПС Андреевка | ВЛ-10кВ №7 | блинкер "Аварийное отключение",при РПВ "земля" ф"В"-0, отключен МЛР-1-7 оставили до утра. 01.02.23 в 15:49 включен МЛР 1-7. На КТП-40822 был поврежден разрядник ф-"В" - устранено. |  | 0.13333 | 105 | 5 | 110 | 27
ЕМЭС
1 | 2023-02-01 14:00 |  | 2023-02-01 14:48 | ЕРЭС | с.Московское | ПС "Московская" | СМВ-10кВ МВ-10кВ №2 "Ц.Усадьба", МВ-10кВ №5 "Жаныспай". | Отключены вручную при отыскании "земли" в сети 10кВ. (неисправен ТН-10-2). 14-48 ввели в раоту ТН-10-1. |  | 0.8 | 210 | 12 | 222 | 45
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________