## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 16 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-14 20:55 | 2023-03-14 21:19 | 2023-03-15 18:28 | ЦРЭС | п.Интернациональный | ПС Интернациональная | МВ-35-2 и ВВ-10-2 | Защита РзиА: ДЗТ. АВР не сработал. В 21-19 включили СВВ-10кВ. Повреждение на вводе 10-2 во вторичных токовых сетях погорел клемный ряд. После замены поврежденных клемм во воричных цепях и предоставления телефонограммы Т2- введен в работу, раздельно с Т-1 и вводом АВР-10кВ. |  | 0.4 | 549 | 84 | 633 | 540
2 | 2023-03-15 01:51 |  | 2023-03-15 15:52 | ЦРЭС | Матвеевка , Третьековка, Людмиловка, Шуйская |  | ВЛ-110кВ АГПП-Новосельская | Защита РзиА: ДЗ 2 зоны, АПВ и РПВ не успешное. В 2-45 ПС Шуйская запитана от ПС Отан. В 3-38ПС Новосельская СШ-10кВ запитана по кольцующей ВЛ-10кВ от Шуйская. В 12-48 был осмотр, на участке оп. №128-127 (АГПП-Новосельская) сильная пляска проводов в сторону АГПП. На участке оп. №38-37 ВЛ-110кВ Новосельская - Веселовская пляска проводов. |  | 14.0167 | 568 | 99 | 667 | 712
3 | 2023-03-15 10:08 |  |  | АтбРЭС |  | ПС Город | КЛ-10кВ №3 | Защита РзиА: ТО, РПВ "Неуспешное". КЛ находилась на холостом ходу, ограничений потребителей нет. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2023-03-15 10:48 | 2023-03-15 15:35 | 2023-03-15 12:40 | АтбРЭС | п.Койгельды | ПС Волгодоновка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ не успешное. В 12-40вкл. Участок до МЛР на оп. №147 на огр 4 КТП. В 13-35 полностью в работе. На оп. №214 устранили обрыв вязки. |  | 1.8667 | 85 | 10 | 0 | 128
СМЭС
1 | 2023-03-15 17:00 |  | 2023-03-15 19:37 | ЕрмРЭС | с.Койтас, с.Ажы, КХ Ортабаза, КХ | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №7 К | отключена вручную "земля" ф"А"-0, порывистый ветер. На оп№1/37 слетел изолятор ф"А" Устранено. |  | 2.6167 | 87 | 15 | 102 | 74
ЕМЭС
1 | 2023-03-14 15:16 | 2023-03-14 15:33 | 2023-03-15 10:43 | ЖРЭС | п.Новокиенка п.Парчевка п.Калининское п.Моховое |  | ВЛ-35кВ "Элеваторная-Новокиенка" | МТЗ. РПВ не делали. При осмотре ВЛ обнаруженно обледенение на всем протяжении ВЛ. В 15-33 ПС "Калининская",ПС "Моховая",ПС "Новокиенка" запитаны от ПС "Киевская". Гололед осыпался. | Обледенение на проводах ВЛ. | 19.45 | 409 | 27 | 436 | 150
2 | 2023-03-15 01:25 |  | 2023-03-15 08:35 | ЖРЭС | п.Жирень | ПС "Кийма" | ВЛ-10кВ №0 "Жирень" | МТЗ. РПВ "неуспешное".Мокрый снег, ветер. Причина не установлена. Осмотр ВЛ непроизводился. | Неблагоприятные погодные условия. Протяженность ВЛ-18,5км | 7.16 | 6 | 0 | 6 | 40
3 | 2023-03-15 01:46 |  | 2023-03-15 10:03 | ЖРЭС | п.Кийма | ПС "Кийма" | ВЛ-10кВ №12 "Новая" | МТЗ. РПВ "неуспешное".Мокрый снег, ветер.Устранен обрыв вязок на оп№36 ф-"А,С". | Неблагоприятные погодные условия. Протяженность ВЛ-5,649км | 8.28 | 51 | 1 | 52 | 2000
4 | 2023-03-15 01:40 | 2023-03-15 02:04 | 2023-03-15 18:52 | СРЭС | п.Балкашино п.Веселое п.Шантобе п.Баракпай п.Хлебное п.Владимировка п.Максимовка п.Богородка п.Кр.Поляна п.Мадениет п.Острогорка п.Васильевка п.Дорогино п.Каменка п.Белгородка п.Спасское п.Лесное п.Приозерное п.Сандыктау п.Новоникольское |  | ВЛ-110кВ "Новосельская-Веселовская" | ДЗ 1з., АПВ "неуспешное", РПВ "Неуспешное". В 02-04ч на ПС "Новоникольская" включен СЭВ-110кВ. Осмотром повреждений не обнаружено. |  | 16.58 | 6947 | 393 | 7340 | 2130
5 | 2023-03-15 03:50 |  | 2023-03-15 14:07 | ЖРЭС | п.Перекатное | ПС "Перекатная" | ВЛ-10кВ №4 "ХПП" | Отключена вручную - "земля" ф."А". Мокрый снег, ветер. Заменили сорванный изолятор ф-"А" на оп№81. | Неблагоприятные погодные условия. Время необходимое для прибытия бригады на отыскание и устранение повреждения из п.Жаксы до п.Перекатное - 50км. Протяженность ВЛ - 6,15км. | 10.28 | 72 | 7 | 79 | 1300
6 | 2023-03-15 03:39 | 2023-03-15 05:28 |  | ЖРЭС | п.Новокиенка п.Парчевка п.Калининское п.Моховое п.Кайракты Казахский ХПП п.Островское п.Киевское |  | ВЛ-35кВ "Перекатная-Островская ф.№3" | Отключена вручную - "земля" ф."В". В 05-28ч. ПС "Новокиенка", "Калининская", "Моховая", "Киевская", "Островская" запитаны от ПС "Кировская". В 14-15 ПС"Кайракты" запитана от ПС"Перекатная" ф№4. В 16-18 введен в работу участок ВЛ от ПС"Перекатная" до оп№159. Без напряжения уч. ВЛ-35кВ от оп.№159 до ПС Островская. |  | 1.85 | 782 | 62 | 844 | 430
7 | 2023-03-15 11:03 | 2023-03-15 11:45 |  | СРЭС | п. Чашке п. Баракпай п. Ащелы п.Хлебное |  | ВЛ-35кВ "Веселовская-Бараккульская" | Отключена вручную, на ПС "Бараккульская" не приходит ф"С". В 11-45 ПС"Бараккульская" ,ПС"Победа" запитаны от ПС"Шуйская". |  | 0.7 | 194 | 13 | 207 | 48
8 | 14.03.23 23-50 | 15.03.23 02-14 | 15.03.23 12-42 | ЕРЭС | г.Есиль | ПС "Есиль-2" | ВЛ-10кВ№7"Скважина" | МТЗ. РПВ "неуспешное". Причина не установлена. в 02-05 отключен РП-13 оп№1г. | Неблагоприятные погодные условия. Время необходимое для обхода и осмотра ВЛ протяженость-(9,5км). | 12.86 | 0 | 2 | 2 | 170
9 | 15.03.23 01-25 |  | 15.03.23 11-15 | ЕРЭС | п.Жаныспай | ПС "Жаныспай" | КТП №20 от ВЛ-10кВ №12"Ц.У" | Отключились АВ-0,4кВ ф.№1,2. РПВ "успешное". Причина не установлена. | Персонал не выпустили из г.Есиль, в связи с погодными условиями дорога закрыта. | 10.91 | 20 | 0 | 20 | 43
10 | 15.03.23 03-50 | 15.03.23 04-50 | 15.03.23 17-30 | ЕРЭС | п.Бузулук | ПС "Победа" | ВЛ-10кВ№8 "Производство" | МТЗ. РПВ "неуспешное", в 04-44 отключен РП-1 на оп№4. | Время необходимое для прибытия бригады из п.Курского в п.Бузулук(24км).Отсутствуют дороги. | 13.66 | 0 | 7 | 7 | 320
11 | 15.03.23 6-43 |  | 15.03.23 9-57 | ЕРЭС | п.Сурган | ПС"Сурган" | КТП №3 от ВЛ-10кВ №1 "Смычка" | Отключился АВ-0,4кВ ф.№1.РПВ "успешное".Причина не установлена | Время необходимое для прибытия бригады из г.Есиль в п.Сурган(35,7км) | 3.23 | 9 | 0 | 9 | 10
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________