## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 23 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-21 13:20 |  | 2023-02-22 14:35 | АстрРЭС | охот. хозяйство, Бригада | ПС Первомайская | ВЛ-10кВ №1 | Защита РзиА: МТЗ. Повреждение ТТ-10кВ. В 16-57 заменили ТТ ф. "А". При включении обнаружена земля на ф. "В". Заменили изолятор на оп. №162 ф. "В". |  | 25.25 | 0 | 2 | 2 | 32
2 | 2023-02-22 11:12 |  | 2023-02-22 11:12 | ЦРЭС | Без ограничения потребителей |  | ВЛ-110кВ Западная-Ильинка | Защита РзиА: МТЗ. ТЗНП, АПВ успешное. В пролетах опор 31-32 приближение ВЛ-0,4кВ (уличное освещение, на балансе Акимата). Демонтированы 3 опоры 0,4кВ. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2023-02-22 11:48 |  | 2023-02-22 14:34 | ЦРЭС | Без ограничения потребителей |  | ВЛ-110кВ Западная-Ильинка | Защита РзиА: МТЗ. ТЗНП, АПВ не успешное. Без ограничений. ПС Ильинка запитана от ПС Батыс. В пролетах опор 31-32 приближение ВЛ-0,4кВ (уличное освещение, на балансе Акимата). Демонтированы 3 опоры 0,4кВ. |  | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2023-02-22 13:04 |  | 2023-02-22 15:52 | ЦРЭС | а.Сарыадыр |  | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: Земля на ф. "А". Откл. МЛР-10кВ -5-5. На огр. КТП-33 ТОО "Нура" |  | 2.8 | 19 | 4 | 23 | 36
5 | 2023-02-22 18:25 |  | 2023-02-22 18:50 | АршРЭС | а.Жибек Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №17 | Защита РзиА: МТО. РПВ не успешное. Откл. отпайка на потребительской КТП-76, сообщено. |  | 0.41667 | 167 | 34 | 201 | 36
СМЭС
1 | 2023-02-22 14:28 |  | 2023-02-22 16:16 | БулРЭС | с.Журавлевка | ПС Журавлевка | ВЛ-10кВ №13 | Отключена в ручную. Земля ф С -0. Дождь, ветер. На оп. 29 заменен изолятор ф"С". |  | 1.8 | 0 | 4 | 4 | 35
2 | 2023-02-22 22:50 |  | 2023-02-23 00:20 | ЕрмРЭС | с. Малтабар, отг.Участки | ПС Город-1 | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ при РПВ "земля" ф "В" -0 отключен МЛР 1-5; ф 5 введён в работу 00.20; на ограничении отд. Карабулак, Сарсен, пункт стационарного контроля, ТОО "Компания Армантас" |  | 1.5 | 138 | 14 | 152 | 104
3 | 2023-02-22 23:45 |  |  | ЕрмРЭС | потребительская | ПС Город-1 | ВЛ-10кВ №01 (потребительская) | "земля" ф"А"-0, |  |  | 0 | 2 | 2
ЕМЭС
1 | 2023-02-22 10:22 |  | 2023-02-22 17:23 | ЖРЭС | с.Жаксы | ПС "Элеваторная" | ВЛ-0,4кВ ф-№1 от КТП №12 от ВЛ 10кВ "Рай.Центр-3" | Отключился АВ-0,4кВ Ф №1. на КТП №12. Устранен обрыв провода в пр.оп № 3а-5а ф-"А","В","С". | Время потраченное на отыскание и устранения повреждения на ВЛ протяженность (1,12км).Плохие погодные условия порывистый ветер,мокрый снег,дождь.) | 7.01 | 63 | 3 | 66 | 15
2 | 2023-02-22 20:58 |  | 2023-02-22 22:58 | СРЭС | с.Романовка с.Богословка | ПС "Балкашино" | ВЛ-10кВ №11 "Романовка" | Отключена вручную "земля" ф-"В". На оп.№103 заменен поврежденный изолятор ф-"В" |  | 2 | 141 | 7 | 148 | 95
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________