## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 11 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
16 | 2023-01-09 10:22 |  | 2023-01-10 14:55 | АстрРЭС | п. Кайнарская | ПС Кайнарская | ВЛ-10кВ №13 | Защита РзиА: МТЗ. Погода. Сильный буран. Слетел изолятор ф."С", оп. №37. |  | 28.55 | 3 | 1 | 4 | 32
17 | 2023-01-10 12:20 |  | 2023-01-10 16:00 | КургРЭС |  | ПС Ушакова | КТП-20 от ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: Устранили повреждение вводного кабеля. |  | 3.6667 | 0 | 1 | 1 | 10
СМЭС
1 | 2023-01-10 12:05 |  | 2023-01-10 16:02 | АкколРЭС | п. Тастыадыр | ПС Джамбула | ВЛ-10кВ №11 | Ф. А-0, отключена в ручную. Откл. МЛР-2-11 на КТП-30921 животноводческая база - потребителю сообщено. |  | 3.95 | 23 | 2 | 25 | 99
ЕМЭС
1 | 2023-01-10 10:49 |  | 2023-01-10 13:05 | ЕРЭС | г. Есиль | ПС "Красивинская" | ВЛ-10кВ №8 "ХПП" | Отключена вручную. Устранен обрыв провода в пр.оп.№10-11 Ф-"А". | Время для отыскания и устранения повреждения. Протяженность ВЛ=4,3км. | 2.26 | 0 | 6 | 6 | 460
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________