## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 05 апреля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-04-04 09:21 |  |  | АршРЭС | Гольф клуб | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №2 (на балансе потребителя) | Защита РзиА: ТО. Есть второе питание от ВЛ-10кВ №24, потреб. сообщено |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 2023-04-04 11:00 |  | 2023-04-04 20:02 | АршРЭС | п.Жибек Жолы | ПС Солнечная | ВЛ-10кВ №6 (на балансе потребителя) | Откл. вручную по заявке потребителя - нет одной фазы. |  | 9.0333 | 1 | 5 | 6 | 0
3 | 2023-04-04 13:45 |  | 2023-04-04 16:11 | ЦРЭС | а.Караоткель | ПС Ильинка | ВЛ-10кВ №11 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ не успешно. Замена изолятора ШС-10кВ на оп. №65 ф. "С". |  | 2.4333 | 2 | 12 | 14 | 54
4 | 2023-04-04 13:44 |  | 2023-04-04 20:02 | АршРЭС | п.Жибек Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: МТЗ. Питает ПС Солнечная. При осмотре. На а яч. №1 (вводная) повреждены проходные изоляторы. |  | 6.3 | 6 | 9 | 15 | 0
5 | 2023-04-04 13:44 |  | 2023-04-04 20:02 | АршРЭС | п.Жибек Жолы | ПС Солнечная | ВЛ-10кВ №1 (вводная) | Защита РзиА: МТЗ. На яч. №1 (вводная) повреждены проходные изоляторы. Заменены проходные изоляторы 3 шт, и 1 опорный изолятор. |  | 6.3 | 6 | 9 | 15 | 600
СМЭС
1 | 2023-04-03 22:45 |  | 2023-04-04 17:34 | ШортРЭС | с.Новопервомайское | ПС Южная | ВЛ-10кВ. №16 | МТЗ. РПВ не успешное. Осмотр ВЛ будет произведён утром. Погода в норме. Обрыв вязки на оп.221. |  | 18.8167 | 45 | 2 | 47 | 127
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________