## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 24 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
СМЭС
1 | 2023-01-23 17:40 |  | 2023-01-23 18:34 | АкколРЭС | п Карабулак | ПС Карабулак | ВЛ-10кВ №7 | МТЗ, ВЛ осмотрена замечаний нет, причина не установлена.РПВ успешное. |  | 0.9 | 82 | 5 | 87 | 190
2 | 2023-01-23 23:45 |  | 2023-01-24 02:00 | ШортРЭС | п.Жолымбет | ПС Жолымбет | ВЛ-6кВ №22 | отключена вручную "земля" ф"С"-0, на опоре №49 обрыв вязки ф"С", устранено. |  | 2.25 | 675 | 18 | 693 | 416
3 | 2023-01-24 00:41 |  |  | АкколРЭС | Асфальто-бетонный завод | ПС Алексеевка | ВЛ-10кВ №11 (потребительская, сообщено) | отключена вручную "земля" ф"В"-0. |  |  | 0 | 1 | 1
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________