## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию с 05 января 2023 года по 09 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-05 09:42 |  | 2023-01-06 09:02 | ЕгинС/У | п.Спиридоновка | ПС Армавирская | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: Земля на ф."А". Погода, метель. На КТП-28 прошило опорный изолятор ф."А" - заменили. |  | 23.3333 | 40 | 1 | 41 | 200
2 | 2023-01-05 21:12 |  | 2023-01-06 13:50 | ЦРЭС | а.Отемис | ПС Акмолинская | ВЛ-10кВ №23 | Защита РзиА: Земля на ф."А". Питает стр. школы. Имеет кольцо с ВЛ-10кВ №11 за исключением КТП-112. Откл. РЛНД-10 разлетелся изолятор ф."В". Со стороны КТП. Потреб. сообщ. При включении линии появилась земля ф."А". Заменили изолятор на опоре №123 |  | 16.6333 | 0 | 3 | 3 | 18
3 | 2023-01-06 01:10 |  | 2023-01-06 12:37 | ЦРЭС | а.Акмол, котельная | ПС Акмолинская | ВЛ-10кВ №21 | Защита РзиА: Земля на ф."А". Питает котельная ТП-101 имеет кольцо с ВЛ-10кВ №12. Осмотр и устранение произведут в светлое время суток. 12-37 заменили изолятор на оп.№6 ф."А" |  | 11.45 | 0 | 1 | 1 | 15
4 | 2023-01-06 07:40 |  | 2023-01-06 13:26 | АршРЭС | а.Берсуат, скважина, насосная, зона отдыха | ПС Раздольная | ВЛ-10кВ №2 | Защита РзиА: Пропало питание на КТП-1 скважины, КТП-5 насосная, КТП-7 зона отдыха. На опоре №28 устранили обрыв вязки |  | 5.7667 | 0 | 3 | 3 | 170
5 | 2023-01-08 08:25 |  | 2023-01-08 10:59 | ЦРЭС | а.Жанажайнака (п.Раздольное) | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РЗиА: МТЗ, ЗЗ-ф."С". Погода мокрый снег с ветром. 10-59 включили ВЛ-10 кВ №5 отключили МЛР-10 кВ 5-4 на опоре 297 - осмотр продолжается. 12-34 включен МЛР-10кВ 5-4, отключен МЛР-10 кВ 5-5 в сторону КТП-33 ТОО "Актык" - 1юр. Лицо. - нет дороги, погода буран ветер осмотр перенесен на 09.01.23г. |  | 2.5667 | 120 | 9 | 129 | 54
6 | 2023-01-08 10:30 |  | 2023-01-08 12:45 | АстрРЭС | с.Зеленое, Шилиты | ПС Новочеркасское | Т-2 | Защита РЗиА: Газовая защита Т-2 отключились МВ-35, 10 кВ №2. Введен в работу Т-1, Т-2 выведен в резерв. Погода мокрый снег с ветром. |  | 2.25 | 396 | 33 | 429 | 407
7 | 2023-01-08 12:30 |  | 2023-01-08 15:40 | АстрРЭС | п.Астраханка | ПС Астраханка | ВЛ-10кВ №11 | Защита РзиА: ЗЗ-ф."А".Погода мокрый снег с ветром. Заменен поврежденный изолятор на оп.№221 |  | 3.1667 | 325 | 27 | 352 | 414
8 | 2023-01-08 13:25 |  | 2023-01-08 13:55 | ЦРЭС | а.Куянды | ПС Куянды | ВЛ-10 кВ №9 | Защита РЗиА: МТО, РПВ успешное. Погода мокрый снег с ветром. |  | 0.5 | 2 | 18 | 20 | 90
9 | 2023-01-08 14:30 |  |  | ЦРЭС | а.Преображенка | ПС Романовка | ВЛ-10 кВ №10 | Защита РЗиА: Погода мокрый снег с ветром. Осмотр отложен на 09.01.23 нет проезда, буран |  |  | 77 | 0 | 77
10 | 2023-01-08 14:56 |  | 2023-01-08 15:58 | ЦРЭС | а.Отемис | ПС Акмолинская | ВЛ-10 кВ №6 | Защита РЗиА: МТО.Погода мокрый снег с ветром. Отключен ЛР-10 кВ на КТП-61 Акмола Феникс - потребитель перезапитан от кольцующей ВЛ-10 кВ №30 ПС Акмолинская. На ограничениии потребителей нет. |  | 1.0333 | 108 | 6 | 114 | 221
11 | 2023-01-08 17:15 |  | 2023-01-08 20:27 | КоргРЭС | п.Жумай | ПС Уркендеу | ВЛ-10 кВ №15 | Защита РЗиА: МТЗ. Погода мокрый снег с ветром. Устранен обрыв провода в пролете опор №174-175 "А" |  | 3.2 | 25 | 3 | 28 | 47
12 | 2023-01-08 17:20 |  |  | КоргРЭС | п.Буревестник |  | КТП-10/0,4 кВ №19 ф.№1 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Буревестник | Защита РЗиА: Погода мокрый снег с ветром. Осмотр отложен на 09.01.23 нет проезда, буран |  |  | 34 | 10 | 44
13 | 2023-01-08 18:25 |  | 2023-01-08 22:40 | КоргРЭС | с.Уркендеу | ПС Уркендеу | ВЛ-10 кВ №14 | Защита РЗиА: МТЗ. Погода мокрый снег с ветром. Заменили изолятор на опоре №32 ф."А" |  | 4.25 | 108 | 4 | 112 | 373
14 | 2023-01-08 18:39 |  | 2023-01-08 20:35 | ЦРЭС | ЖМ Мичурино | ПС Мичурино | ВЛ-10 кВ №17 | Защита РЗиА: МТО. Погода мокрый снег с ветром. Отключено КТП-44 (потребительское ТОО Нурлы-Тас) |  | 1.9333 | 253 | 12 | 265 | 85
15 | 2023-01-08 19:35 |  |  | ЦРЭС | п.Караоткель | ПС Ильинка | ВЛ-10 кВ №15 | Защита РЗиА: МТО. Погода буран с ветром. Осмотр отложен на 09.01.23 нет проезда, буран |  |  | 0 | 18 | 18
16 | 2023-01-08 19:51 |  | 2023-01-08 19:56 | АршРЭС | п.Жибек Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10 №10 | Защита РЗиА МТЗ: РПВ успешное. Погода буран с ветром. |  | 0.083333 | 673 | 9 | 682 | 91
17 | 2023-01-08 21:20 |  | 2023-01-09 03:50 | АршРЭС | воинская часть | ПС Вячеславка | ВЛ-10 кВ №15 | Защита РЗиА: МТЗ. Погода буран с ветром. Причина не установлена. |  | 6.5 | 0 | 2 | 2 | 822
18 | 2023-01-08 22:20 |  |  | АршРЭС | п.Койгелды, отд.Береке | ПС Волгодоновка | ВЛ-10 кВ №1 | Защита РЗиА: МТЗ. Погода буран с ветром. Осмотр отложен на 09.01.23 нет проезда, буран |  |  | 85 | 10 | 95
19 | 2023-01-08 23:00 |  | 2023-01-09 08:08 | АршРЭС | п.Куйгенжар ул.Ата-Куныз | ПС Ново-Александровка | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от КТП-51 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Ново-Александровка | Отсутствие напряжения. Погода буран с ветром - машину ОВБ не выпустили на трассу. Устранен обрыв нулевого провода на опоре №6 |  | 9.1333 | 15 | 9 | 24 | 17
20 | 2023-01-09 08:15 |  |  | ЦРЭС | а.Отаутускен | ПС Челкарская | ВЛ-10 кВ №16 | Защита РЗиА: МТЗ. РПВ неуспешное Погода мороз с ветром. |  |  | 65 | 5 | 70
СМЭС
1 | 2023-01-05 09:25 |  | 2023-01-06 18:15 | ЕрмРЭС | потребительская | ПС Ерментау | ВЛ-6кВ №4 "ЕЩЗ" (потребительская) | РПВ не успешно.Сообщено потребителю.погода ветер. Включена по заявке потребителя. |  | 32.8333 | 0 | 1 | 1 | 47
2 | 2023-01-08 07:32 |  | 2023-01-08 08:15 | ШРЭС | а.Бозайгыр (п.Елизаветинка), Тонкерис | ПС Елизаветинка | ВЛ-10 кВ №14 | ЗЗ-ф."В". Погода мокрый снег, ветер |  | 0.71667 | 25 | 7 | 32 | 37
3 | 2023-01-08 08:02 |  | 2023-01-08 08:05 | ЕрмРЭС | г.Ерейментау, с.Байсары, Бестогай, Еркеншелик, Веренка, Табай, Каратал, Уленты | ПС Тургай | ШОМВ-110 кВ | ДЗ. 08-05 включили ШОМВ-110 кВ, 08-07 включили МВ-110 кВ Ерментау, Гидроузел. РПВ без замечаний. Погода дождь, сильный ветер. |  | 0.05 | 5191 | 420 | 5611 | 203
4 | 2023-01-08 08:40 |  | 2023-01-08 09:20 | ЕрмРЭС | с.Енбек, РРЛ, нефтебаза, скважина, маш.двор, акимат, быт | ПС Павловка | ВЛ-10 кВ №18 Енбек | МТЗ. РПВ успешное. Погода дождь, ветер. |  | 0.66667 | 192 | 14 | 206 | 63
5 | 2023-01-08 09:55 | 2023-01-08 16:25 | 2023-01-08 12:45 | ЕрмРЭС | с.Енбек, РРЛ, нефтебаза, скважина, маш.двор, акимат, быт | ПС Павловка | ВЛ-10 кВ №18 Енбек | МТЗ. Погода дождь, ветер.В 12-45 отключен МЛР-2-18 на опоре №41 (на огрничении с Енбек). В 16-25 включен МЛР 2-18 на оп.№41 устранен провис провода оп.№93-94 - ограничение потребителей снято полностью. |  | 2.8333 | 192 | 14 | 206 | 211
6 | 2023-01-08 10:11 |  | 2023-01-08 12:00 | ШРЭС | с.Ключи | ПС Елизаветинка | ВЛ-10 кВ №3 | ЗЗ-ф."А". Погода мокрый снег, ветер. Заменен изолятор на опоре №8 |  | 1.8167 | 121 | 10 | 131 | 113
7 | 2023-01-08 10:14 |  | 2023-01-08 17:48 | ШРЭС | а.Бозайгыр (п.Елизаветинка), Тонкерис | ПС Елизаветинка | ВЛ-10 кВ №14 | МТО. Погода мокрый снег, ветер.Заменен изолятор ф. В на оп.№57 |  | 7.5667 | 25 | 7 | 32 | 1200
8 | 2023-01-08 12:55 |  | 2023-01-08 16:17 | БРЭС | Северо-Восточная пром. зона | ПС Заводская | ВЛ-10 кВ №17 (потребительская) | МТЗ. Погода мокрый снег, ветер. По заявке потребителя введена в работу. |  | 3.3667 | 0 | 1 | 1 | 27
9 | 2023-01-08 13:56 |  |  | БРЭС | с.Роза | ПС Отрадное | ВЛ-10 кВ №5 | МТЗ. Погода мокрый снег, ветер. Осмотр ВЛ отложен на 09.01.23 нет проезда, буран. |  |  | 1 | 0 | 1
10 | 2023-01-08 14:56 |  | 2023-01-08 18:24 | БРЭС | с.Еруслановка, Байсуат | ПС Колоколовка | ВЛ-10 кВ №5 | Погода мокрый снег, ветер. Буран прекратился. Причина не выявлена. |  | 3.4667 | 55 | 6 | 61 | 93
11 | 2023-01-08 15:30 |  | 2023-01-08 18:19 | БРЭС | с.Ельтай | ПС Никольская | ВЛ-10 кВ №12 | МТЗ. Погода мокрый снег, ветер. Буран. Причина не выявлена |  | 2.8167 | 24 | 3 | 27 | 21
12 | 2023-01-08 18:30 |  |  | БРЭС | Без ограничения потребителей |  | ВЛ-35 кВ Карамышевка -Отрадное цепь правая (была на холостом ходу) | МТЗ. Погода мокрый снег, ветер. Буран. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2023-01-08 20:20 |  |  | БРЭС | п.Ельтай | ПС Николькая | ВЛ-10 кВ №12 | ЗЗ-ф."В". Погода буран с ветером. Осмотр ВЛ отложен на 09.01.23 нет проезда, буран. |  |  | 24 | 3 | 27
14 | 2023-01-09 05:55 |  |  | БРЭС | с.Красносельское, Добровольное, Новобратское, Буденовка, Партизанка, Ортакшиль, Вознесенка, Аккайын, Купчановка, Тастыозек, Гордеевка, Новокиенка, Ерголка | ПС Карамышевка |  | Без напряжения ПС Амангельды, Новобратская, Вознесенка, Ерголка. Бригада выехала с г.Макинск на ПС Карамышевка |  |  | 1552 | 124 | 1676
15 | 2023-01-09 06:48 | 2023-01-09 07:15 |  | БРЭС | с.Капитоновка, Иванковка, Пушкино, Б.Шолака | ПС Карамышевка |  | Без напряжения ПС Капитоновка. 07-15 ПС Капитоновка перезапитана от ПС Никольская |  |  | 492 | 45 | 537 | 20
ЕМЭС
1 | 06.01.23 07-45 |  | 06.01.23 11-32 | ЕСРЭС | с.Красивое, | ПС Знамя Труда | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ. Под РЛНД-10кВ от КТП №21 обнаружена птица. |  | 3.78 | 214 | 12 | 226 | 328
2 | 07.01.23 06-46 |  | 07.01.23 07-58 | ЖРРЭС | г.Державинск | ПС Державинская | ВЛ-10кВ №5 "Ж/Д-2" (потребительская) | На ПС"Державинская" отключена вручную "земля" ф-"С". Потребительская причина не установлена, сильный буран |  | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 110
3 | 07.01.23 07-55 |  | 07.01.23 08-03 | ЖРРЭС | п. Тасты-Талды, | ПС Тасты-Талды | ВЛ-10кВ №7 | Не установлена. сильный буран МТЗ. РПВ "Успешное" |  | 0.13 | 0 | 8 | 8 | 3
4 | 07.01.23 08-25 | 07.01.23 09-35 |  | ЖРРЭС | с.Зерноград, | ПС 35/10 кВ Лен.Комсомола |  | На ПС"Лен.Комсомола" сработал ПСН-35-1 Ф-"В" отключен вручную МВ-10-1. 09-35 введен в работу Т-2 |  | 1.17 | 99 | 9 | 108 | 90
5 | 07.01.23 08-43 |  | 07.01.23 14-13 | ЖРРЭС | п.Тасты-Талды, | ПС Тасты-Талды | ВЛ-10кВ №7 | Причина не установлена. сильный буран. Отключена вручную "земля" Ф-"А" |  | 5.5 | 0 | 8 | 8 | 110
6 | 07.01.23 09-22 |  | 07.01.23 14-52 | ЖРРЭС | п.Валиханова, | ПС Валиханова | ВЛ-10кВ №4 | Обрыв вязки оп-16 ф"А" - устранен. Сильный буран. "Земля" ф"А". |  | 5.5 | 136 | 13 | 149 | 760
7 | 07.01.23 10-13 | 07.01.23 12-48 | 07.01.23 12-48 | ЖКРЭС | с.Баягиз, с.Жаксы,с.Кировское,с.Новокиенка, с.Кировское, с.Калининское,с.Моховое. |  | ВЛ-35 кВ Жаксы-Элеваторная фид 1 | МТЗ,АПВ" Успешное".10-10 на ПС "Элеваторная" отключены вручную МВ-35кВФ-1"Жаксы" Ф-4"Жаксы" из за возгорания ТН-35-1 Ф-"А,С" ТН-35-2 Ф-"А" . 11-30 на ПС "Элеваторная" введен в работу Т-1, в 12-07на ПС "Элеваторная" включен МВ-35 кВ Ярославская, в 12-48 МВ-35 кВ Новокиенка. 08.01.23г. в 16-33 введен в работу ТН-35-2 | Плохие погодные условие,сильный буран плохая видимость. | 2.58 | 1580 | 112 | 1692 | 2300
8 | 07.01.23 15-10 |  | 07.01.23 15-14 | ЕСРЭС | г.Есиль, | ПС Есиль 2 | ВЛ-10кВ № 11 | Не установлена. Сильный буран. ТО ,МТЗ РПВ "успешное" |  | 0.07 | 60 | 3 | 63 | 5
9 | 07.01.23 16-08 |  | 07.01.23 16-21 | ЖКРЭС | с.Жаксы, | ПС 35/10 кВ Элеваторная | Т-2 | МВ-35-2 от МТЗ, РПВ "Успешное". Не установлена сильный буран |  | 0.22 | 1208 | 89 | 1297 | 40
10 | 2023-01-08 06:42 |  | 2023-01-08 09:20 | ЖарРЭС | п.Тасты-Талды | ПС Тасты-Талды | ВЛ-10 кВ №9" Р-Ц1" | МТЗ. РПВ успешное. Погода мокрый снег ветер. |  | 2.6333 | 28 | 10 | 38 | 10
11 | 2023-01-08 09:26 |  | 2023-01-08 10:14 | ЖарРЭС | Без ограничения потребителей |  | ВЛ-110 кВ Державинская - Сары-Узень 1 цепь | ЗЗ-1ст., ОУ ЗЗ-3ст., на МВ-110 кВ Ейская выпал блинкер ЗЗ-1ст., ИМФ в сторону ПС Ейская L=49,6км, ф."В"-0, Iкз+0,91кА. АПВ неуспешное. Погода мокрый снег ветер. 10-14 РПВ успешное. |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2023-01-08 10:20 |  | 2023-01-08 14:25 | ЖРЭС | с.Ишимка | ПС "Ишимская" | ВЛ-10кВ №12"Производство" | МТЗ. РПВ"Успешное". Причина неустановлена. Осмотром повреждений не обнаружено. | Время необходимое для прибыти бригады на отыскание и устранение повреждения на ВЛ из с.Дружба в с. Ишимка -25км Протяженность ВЛ-1,975км | 3.93 | 0 | 1 | 1 | 56
13 | 2023-01-08 10:22 |  |  | ЖарРЭС | Без ограничения потребителей |  | ВЛ-110 кВ Державинская - Сары-Узень 1 цепь | ЗЗ-1ст., ОУ ЗЗ-3ст., на МВ-110 кВ Ейская выпал блинкер ЗЗ-1ст. АПВ неуспешное. Погода мокрый снег ветер. 10-47 РПВ успешное. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2023-01-08 10:22 |  | 2023-01-08 10:22 | ЖарРЭС | Без ограничения потребителей |  | ВЛ-110 кВ Пятигорская -Державинская 2 цепь | ДЗ-1зона. АПВ нуспешное. Погода мокрый снег ветер. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2023-01-08 10:37 |  |  | ЖарРЭС | Без ограничения потребителей |  | ВЛ-110 кВ Державинская - Сары-Узень 2 цепь | ЗЗ-3ст. Погода мокрый снег ветер. При опробовании отключился МВ-110кВ "Сары-Узень 2ц." на ПС" Державинская" от ЗЗ-3ст. Опер.ускорение ЗЗ-3ст. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2023-01-08 10:52 |  | 2023-01-08 11:55 | ЖарРЭС | с.Баранкуль, Кумсуат |  | ВЛ-35 кВ Баранкуль - Державинская | МТЗ. РПВ успешное. Погода мокрый снег ветер. ПС Ростовская нет напряжения |  | 1.05 | 147 | 18 | 165 | 96
17 | 2023-01-08 10:58 |  | 2023-01-08 11:50 | ЖарРЭС | с.Бирсуат, Тасты-Талды, с.Зерноград | ПС Валиханова | СМВ-35 кВ | МТЗ. РПВ успешное. Погода мокрый снег ветер. |  | 0.86667 | 348 | 38 | 386 | 384
18 | 2023-01-08 12:03 |  | 2023-01-08 13:35 | ЖарРЭС | с.Далабай, Тассуат | ПС Братолюбовка | СМВ-35 кВ | МТЗ. РПВ успешное. Погода мокрый снег ветер. |  | 1.5333 | 143 | 12 | 155 | 120
19 | 2023-01-08 23:53 |  | 2023-01-09 02:45 | ЕсРЭС | г.Есиль | ПС Красивинская | ВЛ-10 кВ №4 | ЗЗ-ф."А". Погода буран с ветером, мороз -32С. Устранен обрыв провода оп.№7-8 |  | 2.8667 | 309 | 12 | 321 | 390
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________