## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 05 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-03 15:08 |  | 2023-01-04 12:10 | АстрРЭС | п. Бирлик | ПС Колутон | ВЛ-10кВ №8 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ неуспешное. На оп. №70 лежал провод на траверсе ф."С". |  | 21.0333 | 20 | 0 | 20 | 242
2 | 2023-01-04 01:05 |  | 2023-01-04 15:52 | АтбРЭС | п. Есенгельды | ПС Ладыженка | ВЛ-10кВ №12 | Защита РзиА: Перекрыло тяги в яч. №12, устранено. Погода : Буран. |  | 14.7833 | 0 | 2 | 2 | 6
3 | 2023-01-04 01:05 |  | 2023-01-04 10:42 | АтбРЭС | п. Есенгельды | ПС Ладыженка | МВ-10кВ Т-2 | Защита РзиА: МТЗ. Перекрыло тяги в яч. №12 МВ-10кВ. Погода : Буран. |  | 9.6167 | 219 | 27 | 246 | 267
4 | 2023-01-04 02:40 |  | 2023-01-04 15:18 | ЦРЭС | п. Караоткель | ПС Ильинка | ВЛ-10кВ №15 | Защита РзиА: МТЗ РПВ неуспешное. На оп. №34 отгорел шлейф фаза "А". |  | 12.6333 | 0 | 18 | 18 | 1100
5 | 2023-01-04 02:52 |  | 2023-01-04 18:00 | КоргРЭС | п. Коргалжын. | ПС Кургальджино | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: Земля ф"А". В связи с погодными условимями выезд на утро. Устранили повреждение опорного изолятора на ТП-12 ф."А". |  | 15.1333 | 133 | 35 | 168 | 3150
6 | 2023-01-04 07:00 |  | 2023-01-04 10:36 | ЦРЭС | а.Раздольное | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: Земля на ф. "С". Откл. отпайка в сторону КТП-7. Откл. МЛР-10кВ на оп. №129 |  | 3.6 | 87 | 6 | 93 | 375
7 | 2023-01-04 06:40 | 2023-01-04 07:50 | 2023-01-04 15:17 | ЦРЭС |  | ПС Родина | ВЛ-35кВ Воздвиженка-Максимовка | Защита РзиА: 6-40 ПС Родина нет ф. "А". В 7-07 перезапитана ПС Новоишимка, в 7-50 ПС Семеновка, ПС Максимовка перезапитаны от ПС Урмана. Устранен обрыв шлейфа на ПС Воздвиженка на ЛР-35кВ Максимовка. |  | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2023-01-04 08:40 |  | 2023-01-04 11:00 | АршРЭС | п.Волгодоновка | ПС Волгодоновка | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ неуспешное. |  | 2.3333 | 227 | 2 | 229 | 280
9 | 2023-01-04 08:56 |  | 2023-01-04 12:31 | ЦРЭС | а.Оразак | ПС Красный флаг | ВЛ-10кВ №6 | Защита РзиА: Земля на ф. "В". Обрыв вязки фаза "В" оп №42, устранено. |  | 3.5833 | 255 | 10 | 265 | 410
10 | 2023-01-04 09:20 |  | 2023-01-04 09:23 | ЦРЭС | а.Сарыадыр | ПС Рождественка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. |  | 0.05 | 19 | 4 | 23 | 3
11 | 2023-01-04 09:23 |  | 2023-01-04 10:58 | ЦРЭС | а.Сарыадыр | ПС Рождественка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. Откл. МЛР-10кВ 5-4 на оп.-47. В 12-58 вкл. МЛР-5-4 и откл. МЛР-5-5 на огр. КТП-33 ТОО "Нура". |  | 1.5833 | 19 | 4 | 23 | 50
12 | 2023-01-04 10:15 |  | 2023-01-04 10:20 | ЦРЭС | п.Преображенка | ПС Романовка | ВЛ-10кВ №10 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. |  | 0.083333 | 77 | 6 | 83 | 7
13 | 2023-01-04 13:58 |  | 2023-01-04 15:15 | ЦРЭС | с.Тоганыс | ПС Ушакова | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф-1 по ВЛ-10кВ №14 | Защита РзиА: По звонкам жителей нет напряжения на ВЛ-0,4кВ ф-1 по ВЛ-10кВ №14. Устранили повреждение авт 0,4кВ ф-1. |  | 1.2833 | 15 | 1 | 16 | 30
14 | 2023-01-04 20:28 |  | 2023-01-04 21:23 | АтбРЭС | с.Радионовка | ПС Калиновка | ВЛ-10кВ №8 | Защита РзиА: Потребитель: Быт, школа, котельная. РПВ успешное. |  | 0.91667 | 23 | 5 | 28 | 7
15 | 2023-01-04 20:16 |  | 2023-01-04 22:06 | АршРЭС | п.Ижевская | ПС Ижевская | Ввод-10кВ-1 | Защита РзиА: МТЗ. На 2СШ -10кВ земля на ф "В". На СВВ-10кВ перекрыло Т.Т-10кВ. В 22-06 ввели в работу раздельно 1и2СШ-10кВ. На СВВ-10кВ со стороны 2СШ сгорели Т.Т-10кВ. Со стороны 1СШ пробиты внутренние проходные изоляторы. |  | 1.8333 | 609 | 10 | 619 | 1800
16 | 2023-01-04 21:10 |  | 2023-01-04 22:50 | КоргРЭС | п.Сабунды | ПС Сабунды | ВЛ-10кВ №11 | Защита РзиА: Земля на ф "В". На ТП-10/0,4-19 на кабельном вводе 10кВ повреждение, отключили РП-19-47, ТП-19 потребительское. |  | 1.6667 | 78 | 10 | 88 | 280
17 | 2023-01-04 21:38 |  | 2023-01-04 21:49 | ЦРЭС | а.Оразак | ПС Красный флаг | ВЛ-10кВ №6 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. |  | 0.18333 | 255 | 10 | 265 | 18
18 | 2023-01-04 22:10 |  | 2023-01-04 22:25 | ЦРЭС | а.Нуресил | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №8 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. |  | 0.25 | 188 | 18 | 206 | 26
19 | 2023-01-04 22:10 |  | 2023-01-04 22:25 | ЦРЭС | а.Нуресил | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №9 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. |  | 0.25 | 1 | 11 | 12 | 17
20 | 2023-01-04 23:30 |  | 2023-01-05 01:27 | АстрРЭС | охот. Хозяйство | ПС Гранит | ВЛ-10кВ №6 | Защита РзиА: Отключена отпайка на оп. №17(На балансе потреб.) |  | 1.95 | 0 | 1 | 1 | 580
21 | 2023-01-04 23:27 |  | 2023-01-04 23:48 | ЦРЭС | а.Куянды | ПС Куянды | ВЛ-10кВ №9 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. |  | 0.35 | 2 | 18 | 20 | 36
22 | 2023-01-05 03:28 |  | 2023-01-05 03:32 | АршРЭС | п.Жибек Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №18 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. |  | 0.066667 | 35 | 15 | 50 | 18
23 | 2023-01-05 05:05 |  | 2023-01-05 05:35 | ЦРЭС | а.Кажымукан | ПС Максимовка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. |  | 0.5 | 81 | 12 | 93 | 42
24 | 2023-01-05 07:10 |  |  | КоргРЭС | п.Жумай,Уркендеу | ПС Уркендеу | 1,2СШ-10кВ | Защита РзиА: Земля на ф."С" |  |  | 133 | 11 | 144
25 | 2023-01-05 01:00 |  | 2023-01-05 01:27 |  | Петровка, Первомайка, Камышенка, Каменка |  | ВЛ-35кВ Урман-Гранит | Защита РзиА: ТО. РПВ успешное. |  | 0.45 | 1500 | 72 | 1572 | 580
СМЭС
1 | 2023-01-04 09:25 |  |  | ЕрмРЭС | отг.Ойнак, Саргамыс | ПС Уленты | ВЛ-10кВ. №12 | Отключена в ручную "Земля" ф."С-0". Осмотрели ВЛ до опоры №99, повреждений не обнаружено. Сильный буран. Дальнейший осмотр отложен до завтра. |  |  | 9 | 6 | 15
2 | 2023-01-05 02:10 |  |  | ЕрмРЭС | с. Каратал | ПС Ленинская | ВЛ-10кВ №2 | МТЗ, буран, утром выезжает бригада |  |  | 47 | 4 | 51
3 | 2023-01-05 05:40 |  | 2023-01-05 06:05 | БулРЭС | с.Аккайын, с.Купчановка | ПС Вознесенка | ВЛ-10кВ №12 К | МТЗ, ветер, РПВ успешное |  | 0.41667 | 132 | 12 | 144 | 81
ЕМЭС
1 | 2023-01-03 20:10 |  | 2023-01-04 12:40 | ЕРЭС | с.Жаныспай | ПС "Жаныспай" | ВЛ-10кВ №12 "Центральная усадьба" | МТЗ. При включении "земля" ф -"В". На оп.№1Б устаранен слет изолятора ШС-10кВ Ф-"В". | Время для прибытия бригады на отыскания и устранения повреждения из г.Есиль в с.Жаныспай 53,4км. Протяженность ВЛ-5,11км. метель. | 16.5 | 156 | 10 | 166 | 1155
2 | 2023-01-04 03:10 | 04.01.23 15:22 | 2023-01-04 13:06 | ЖРЭС | с.Белагаш | ПС "Жаксынская" | ВЛ-10кВ №5 "Производство" | МТЗ. РПВ "Успешное". Заменен поврежденный изолятор ШС-10кВ ф -"В" на оп.№1/2. Отключено КТП- 10/0,4кВ № 23 " Котельная". 15-22 вкл КТП№23. Произведена чистка изоляции, перетяжка контактов, замена шлейфа 10кВ от опорного изолятора до силового трансформатора. | Время для прибытия бригады на отыскания и устранения повреждения из с.Подгоное в с.Белагаш.-7км, отсутсвие дороги. Протяженность ВЛ-28,28км. сильный буран. | 9.93 | 0 | 7 | 7 | 1908
3 | 2023-01-04 22:12 |  | 2023-01-04 23:42 | ЖарРЭС | п.Пригородное | ПС "Пригородная" | ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП№30 ВЛ-10кВ№5 "Ц.Усадьба" | Отключен АВ-0,4кВ ф№1. ВЛ-0,4кВ осмотрена замечаний нет. Причина не усановлена, буран . |  | 1.5 | 84 | 2 | 86 | 23
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________