## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 25-27 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-24 07:56 |  | 2023-02-24 11:10 | АтбРЭС | г.Атбасар | ПС Западная | КТП-17963 по ВЛ-10кВ №6 | Защита РзиА: Повреждение СТ-100кВА, нет выхода ф. "С", устранено. |  | 3.2333 | 20 | 8 | 28 | 45
2 | 2023-02-24 10:01 |  | 2023-02-24 10:16 | КургРЭС | п.Жантеке, с.Каргалы | ПС Жантеке | СМВ-10кВ | Защита РзиА: МТЗ. Поврежден ТН-10-1 ввели в работу ТН-10-2. |  | 0.25 | 159 | 8 | 167 | 31
3 | 2023-02-24 11:48 |  | 2023-02-24 12:50 | КургРЭС | п.Жантеке | ПС Жантеке | ВЛ-10кВ №13 | Защита РзиА: Земля на ф. "С". Устранено повреждение изолятора на оп. №3, отпайка-1 повторная вязка касалась. |  | 1.0333 | 25 | 1 | 26 | 10
4 | 2023-02-24 20:10 |  |  | АршРЭС | ВЭС, п.Кастомар | ПС Ново-Владимировка | ВЛ-10кВ №16 (на балансе потреб., сообщено) | Защита РзиА: Земля на ф. "А". |  |  | 40 | 4 | 44
5 | 2023-02-26 12:25 |  | 2023-02-26 17:02 | ЦРЭС | а.Караоткель | ПС Ильинка | ВЛ-10кВ №19 (на балансе Акимата, сообщено) | Защита РзиА: Земля на ф. "В". Введена в работу по заявке потребителя. |  | 4.6167 | 1487 | 5 | 1492 | 2850
6 | 2023-02-26 12:50 |  | 2023-02-26 14:51 | ЦРЭС | а.Караоткель | ПС Ильинка | ВЛ-10кВ №11 | Защита РзиА: Земля на ф. "В". Откл. потребительская отпайка КЛ-10кВ на оп.49 в сторону КТП-25 АЗС ТОО "Retro Retail" и КТП-30 АЗС ТОО "Financial Literasy". |  | 2.0167 | 12 | 2 | 14 | 54
7 | 2023-02-26 19:15 |  | 2023-02-26 19:50 | ЦРЭС | а.Караоткель | ПС Ильинка | ВЛ-10кВ №19 (на балансе Акимата, сообщено) | Защита РзиА: МТО. РП-10-1. В 22-49 введены в работу все отходящие ВЛ кроме 18 яч. В 23-48 введена в работу яч 18 от РП-10-1 на х.ход. На ограничении 150 физ.л. |  | 0.58333 | 1487 | 5 | 1492 | 540
СМЭС
1 | 2023-02-23 12:27 |  | 2023-02-23 15:27 | ЕрмРЭС | с. Енбек | ПС Павловка | ВЛ-10кВ №18 | МТЗ. Порывистый ветер. Отключен ЛР-446-18. на ограничении КТП-50446 потребит., 24.02 в 17:00 введено в работу |  | 3 | 192 | 14 | 206 | 285
2 | 2023-02-24 11:18 |  | 2023-02-24 17:13 | БулРЭС | г.Макинск | ПС Заводская | ВЛ-10кВ №20 | Отключена вручную. Ф"С"-0. Метель., у странен обрыв вязки ф "С" на оп. №7-15 |  | 5.9167 | 397 | 35 | 432 | 1300
3 | 2023-02-25 15:57 |  |  | ШортРЭС | БССС Билайн | ПС Кара-Адыр | ВЛ-10кВ №2 потребительская | МТЗ, сообщено потребителю |  |  | 0 | 1 | 1
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________