## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 17 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-15 19:49 |  | 2023-01-16 14:00 | АтбРЭС | п.Шункурколь |  | ВЛ-35кВ Мариновская-Шункурколь | Защита РзиА: МТЗ. РПВ не успешное. Бригада утром выезжает с осмотром. В 14-15 ПС Шуркунколь запитана от ВЛ-35кВ Мариновская-Шуркунколь |  | 18.1833 | 3 | 3 | 6 | 25
2 | 2023-01-15 23:38 |  | 2023-01-16 09:41 | АстрРЭС | с.Астраханка | ПС Астраханка | ВЛ-0,4кВ ф.-1 от КТП №63 от ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: По звонкам жителей с.Астраханка нет напряжения по ВЛ-0,4кВ ф.-1 от КТП №63 от ВЛ-10кВ №5. Причина не установлена. |  | 10.05 | 54 | 4 | 58 | 438
3 | 2023-01-16 09:30 |  | 2023-01-16 13:35 | АршРЭС | с.Родники, Щеб. карьер, Кирпичный завод | ПС Тургеневка | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: Земля на ф."В". На огр. Щеб карьер, отключен меж линейный разьединитель. Повреждение на стороне потребителя, сообщено. |  | 4.0833 | 21 | 6 | 27 | 184
4 | 2023-01-16 14:15 |  |  | АтбРЭС | охот.хозяйство |  | ВЛ-35кВ Ишимская-Шункурколь | Защита РзиА: Отключена вручную оп. №396 ф."В". Расшплинтовка лодочки с гирлянды изолятора, провод лежит на траверсе. Устранение повреждения на завтра, согласованр с Руководством РЭС. ПС Ишимская перезапитана от ПС М.Горького. |  |  | 0 | 1 | 1
5 | 2023-01-16 18:45 |  |  | АршРЭС | с.Родники, Щеб. карьер, Кирпичный завод | ПС Тургеневка | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: Земля на ф."В". Бригада выезжает с осмотром утром. |  |  | 21 | 6 | 27
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________