## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 07 апреля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-04-06 17:10 |  | 2023-04-07 03:07 | ЦРЭС | ул. Бокейхана, Иманова, пр. Республики | ПС Астана | ВЛ-10кВ №807 (На балансе АстанаРЭК) | Защита РзиА: ТО. Повреждение 10кВ устранено. Введена в работу по заявке АО "Астана-РЭК" |  | 9.95 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 2023-04-06 16:52 | 2023-04-06 17:40 | 2023-04-06 20:36 | ЦРЭС | г.Косшы, п.Кабанбай батыра, М.Маметовой, Жангиз-Кудук |  | ВЛ-110кВ Достык-Рождественка | Защита РзиА: ДЗ, АПВ не успешное. ВЛ осмотрена, замечаний нет. В 17-40 ПС Рождественка Т-2 перезапитана от ВЛ-110кВ Вишневка. 20-36 включено - осмотром повреждений не обнаружено. |  | 3.7333 | 2400 | 30 | 2430 | 410
3 | 2023-04-06 18:40 |  | 2023-04-06 18:43 | АршРЭС | г.Косшы, п.Кабанбай батыра, М.Маметовой, Жангиз-Кудук |  | ВЛ-110кВ Вишневка-Рождественка | Защита РзиА: ДЗ, АПВ не было. РПВ успешное. |  | 0.05 | 2400 | 30 | 2430 | 105
СМЭС
1 | 2023-04-07 02:35 |  | 2023-04-07 05:55 | ШортРЭС | п. Шортанды | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №16 К | ф "С"-0, отключена в ручную, погода в норме, введена в работу с разделом на ЛР №535-16 сторону потребительского КТП №40535, повреждение кабельного ввода 10кВ - потребитею сообщено. |  | 3.3333 | 145 | 20 | 165 | 770
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________