## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 25-27 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-25 08:53 |  | 2023-03-25 08:53 | ЦРЭС | Без ограничения потребителей |  | ВЛ-110кВ АТЭЦ-2-Астана цепь левая | Защита РЗиА: ТО, ДЗ-1зоны, АПВ успешное. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМЭС
1 | 2023-03-25 19:50 | 2023-03-26 19:05 | 2023-03-25 21:30 | ЕрмРЭС | отг.участки, отд. Коржункуль, Бекболат, Богембай, Базы, КХ Айдар, Угольный ресурс, кирпичный завод | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №2 | МТЗ, небольшой ветер. Введена с разделом на МЛР №1-2, обрыв провода в пр. оп. №91-93 ф "А", "С". На ограничении ТОО Мерей Адина, КХ Айдар, Сарыадыр(верх) КТП-51003 -сообщено потребитею - 3юр.л. В 19-05 26.03.23 ввели в работу участок ВЛ-10кВ.от МЛР 1-2. Устранён обрыв провода. |  | 1.6667 | 15 | 3 | 18 | 430
2 | 2023-03-26 22:15 |  | 2023-03-26 23:47 | АкколРЭС | г Акколь | ПС Акколь | ВЛ-10кВ №4 | МТЗ. Причина не установлена.Туман |  | 1.5333 | 351 | 10 | 361 | 248
3 | 2023-03-26 22:34 |  | 2023-03-26 23:16 | АкколРЭС | г Акколь, п.Алексеевский лесхоз. | ПС Акколь | ВЛ-10кВ №14 | МТЗ. Причина не установлена.Туман |  | 0.7 | 814 | 10 | 824 | 303
4 | 2023-03-27 07:35 |  |  | БулРЭС | с.Гордеевка, с.Новокиевка | ПС Ерголка | ВЛ-10кВ №12 | Откл. вручную, постороний шум в яч 10кВ |  |  | 169 | 6 | 175
ЕМЭС
1 | 2023-03-27 06:43 |  | 2023-03-27 06:47 | ЖарРЭС | г.Державинск | ПС"Державинская" | ВЛ-10кВ №5 "Ж/Д-2" (Потребительская) | МТЗ. РПВ. "Успешное". Причина не установлена. |  | 0.06 | 0 | 1 | 1 | 5
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________