## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 28 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-27 09:50 |  |  | АршРЭС | с.Костомар | ПС Ново-Владимировка | ВЛ-10кВ №16 (На балансе потребителя) | Защита РзиА: МТЗ. 14-55 При вкл. появилась земля на ф. "С". Отключился СМВ-10кВ с выбросом масла. |  |  | 40 | 4 | 44
2 | 2023-03-27 14:55 |  | 2023-03-27 20:29 | АршРЭС | с.Костомар с.Булаксай | ПС Ново-Владимировка | СМВ-10кВ | Защита РзиА: Земля на ф. "С". Отключился СМВ-10кВ при вкл. яч.-10кВ №16 с выбросом масла, устранено. |  | 5.5667 | 222 | 7 | 229 | 450
3 | 2023-03-27 15:22 |  |  | АршРЭС | с.Костомар с.Булаксай | ПС Ново-Владимировка | Ввод-10кВ №2 | Защита РзиА: Защиты нет. Из МВ-10-2 (дым). На огр 2СШ-10кВ. Повреждены 3 бака, 6 изолирующих тяг. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2023-03-27 19:24 |  | 2023-03-27 19:36 | ЦРЭС | п.Жангиз-Кудук | ПС Жангиз-Кудук | МВ-35 ввода Т-1 | Защита РзиА: Защиты нет. Введен в работу Т-2 с откл. отходящих линий 10кВ. |  | 0.2 | 425 | 28 | 453 | 207
СМЭС
1 | 2023-03-27 07:35 |  | 2023-03-27 11:56 | БулРЭС | с.Гордеевка, с.Новокиевка | ПС Ерголка | ВЛ-10кВ №12 | Откл вручную,постороний шум в яч 10кВ. После осмотра и очистки от пыли введена в работу. |  | 4.35 | 169 | 6 | 175 | 147
2 | 2023-03-27 09:46 |  | 2023-03-27 10:07 | АкколРЭС | г Акколь база Умит | ПС Акколь | ВЛ-10кВ №4 | МТЗ. Откл. КТП №30185 (швейный цех, потребительское) - разрушен опорный изолятор ф"С". |  | 0.35 | 351 | 10 | 361 | 52
3 | 2023-03-27 13:35 |  | 2023-03-27 21:08 | ШортРЭС | рудник Жолымбет | ПС Жолымбет | ВЛ-6кВ №13 (потребительская) | Т.О, АПВ не успешное, сообщено потребителю. Заменена кабельная муфта. |  | 7.55 | 0 | 1 | 1 | 50
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________