## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 28 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-24 20:10 |  | 2023-02-27 14:10 | АршРЭС | ВЭС, п.Кастомар | ПС Ново-Владимировка | ВЛ-10кВ №16 (на балансе потреб., сообщено) | Защита РзиА: Земля на ф. "А". Включено по заявке потребителя. |  | 66 | 40 | 4 | 44 | 2030
ЕМЭС
1 | 2023-02-27 09:25 |  |  | ЕРЭС | с.Заречное ТОО Заречный строй участок | ПС "Заречная" | КТП №10 от ВЛ-10кВ №5 "Производство" | Отключились АВ-0,4кВ ф-№1,2, перегорели ПК-10кВ Ф-"А,В,С", повреждены проходные изоляторы ф-"А,В.С", требуется замена силового трансформатора. | Время необходимое для осмотра КТП, время затраченное на погрузку, транспортировку и выгрузку силового трансформатора из г.Есиль в с.Заречное (66,1км). В связи с другим конструктивным исполнением силового трансформатора требуется переустройство шкафа КТП. |  | 0 | 1 | 1
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________