## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 04-06 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-02 09:20 |  | 2023-02-03 17:30 | ЦРЭС | опто-торговый центр | ПС Интернациональная | КЛ-10кВ №3А (на балансе потреб., сообщено) | Защита РзиА: ЗЗ. Включили по заявке потребителя. |  | 32.1667 | 0 | 1 | 1 | 200
2 | 2023-02-04 05:10 |  | 2023-02-04 13:00 | КоргРЭС | Фермерское хозяйство, РТС | ПС Кургальджино | ВЛ-10кВ №13 | Защита РзиА: Земля на ф. "С". Устранили повреждение на оп. №120, слетел изолятор. |  | 7.8333 | 0 | 2 | 2 | 35
3 | 2023-02-05 00:11 |  | 2023-02-05 09:01 | ЦРЭС | п.Коянды | ПС Коянды-Южная | ВЛ-10кВ №119 (на балансе ТОО "КИПЕСТ", сообщено) | Защита РзиА: Устранили повреждение, введена в работу ВЛ-10кВ №119 на х.ход. Поочередно вводили отходящие линии |  | 8.8333 | 800 | 0 | 800 | 2300
4 | 2023-02-05 09:15 |  | 2023-02-05 09:35 | ЦРЭС | п.Коянды | ПС Коянды-Южная | ВЛ-10кВ №119 (на балансе ТОО "КИПЕСТ", сообщено) | Защита РзиА: Вручную откл ВЛ-10кВ №119, задымление на РП-2. В 9-35 введена в работу ВЛ-10кВ №119. На РП-2 введены в работу все отходящие линии. На КТП-46 сгорел ПК-10кВ ф. "А", устранено. |  | 0.33333 | 800 | 0 | 800 | 63
5 | 2023-02-05 11:02 |  | 2023-02-05 11:25 | АршРЭС | п.Жибек Жолы | ПС Н-Александровка | ВЛ-10кВ №25 (на балансе потреб., сообщено) | Защита РзиА: МТО. РПВ не успешное. Поврежден кабель 10кВ питающий потребительское КТП-182. МЛР отключен потребителю сообщено. |  | 0.38333 | 3 | 9 | 12 | 42
6 | 2023-02-05 12:04 |  | 2023-02-05 12:55 | АршРЭС | п.Жибек Жолы | ПС Н-Александровка | ВЛ-10кВ №25 (на балансе потреб., сообщено) | Защита РзиА: МТО. Повреждение на оп. №2, сгорел потребительский МЛР-10кВ. От ВЛ-10кВ №25 в сторону потребительского МЛР-10 отрезаны шлейфа. На огр 5 потребительских КТП, сообщено. |  | 0.85 | 3 | 9 | 12 | 78
ЕМЭС
1 | 2023-02-04 07:45 |  | 2023-02-04 09:24 | ЖРЭС | с.Беловодское" | ПС "Перекатная" | ВЛ-10кВ №3"Авангард" | ВЛ находилась на ограничении из-за неисправности на ТПС "Перекатная". (на балансе ЭЧ-10) |  | 1.65 | 129 | 7 | 136 | 50
2 | 2023-02-04 07:45 |  | 2023-02-04 09:24 | ЖРЭС | с.Перекатное" | ПС "Перекатная" | ВЛ-10кВ №4"ХПП" | ВЛ находилась на ограничении из-за неисправности на ТПС "Перекатная". (на балансе ЭЧ-10) |  | 1.65 | 72 | 7 | 79 | 170
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________