## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 06 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-03 07:15 |  | 2023-01-05 17:33 | АршРЭС | п. Костомар САЭС | ПС Ново-Владимировка | ВЛ-10кВ №16(На балансе потреб.) | Защита РзиА: МТО РПВ неуспешное |  | 58.3 | 0 | 4 | 4 | 970
2 | 2023-01-04 23:30 | 2023-01-05 11:00 | 2023-01-05 23:30 | АстрРЭС | охот. Хозяйство | ПС Гранит | ВЛ-10кВ №6 | Защита РзиА: Отключена отпайка на оп. №17(На балансе потреб.) В 11-00 отпайка от опоры №17 введена в работу. |  | 24 | 0 | 1 | 1 | 580
3 | 2023-01-05 07:10 |  | 2023-01-05 11:10 | КоргРЭС | п.Жумай,Уркендеу | ПС Уркендеу | 1,2СШ-10кВ | Защита РзиА: Земля на ф."С". На ячейки 10кВ сгорел тексталитовый соединитель, заменили. |  | 4 | 133 | 11 | 144 | 750
4 | 2023-01-05 09:30 |  | 2023-01-05 14:50 | АстрРЭС | с.Камышенка | ПС Камышенка | ВЛ-10кВ №10 | Защита РзиА:МТЗ. На МВ-10кВ заменили текстолитовые ияги на всех трех фазах. |  | 5.3333 | 257 | 10 | 267 | 295
5 | 2023-01-05 09:42 |  |  | ЕгинС/У | п.Спиридоновка | ПС Армавирская | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: Земля на ф."А". Погода, метель |  |  | 40 | 1 | 41
6 | 2023-01-05 21:12 |  |  | ЦРЭС | а.Отемис | ПС Акмолинская | ВЛ-10кВ №23 | Защита РзиА: Земля на ф."А". Питает стр. школы. Имеет кольцо с ВЛ-10кВ №11 за исключением КТП-112. Откл. РЛНД-10 разлетелся изолятор ф."В". Со стороны КТП. Потреб. сообщ. При включении линии появилась земля ф."А". |  |  | 0 | 3 | 3
7 | 2023-01-06 01:10 |  |  | ЦРЭС | а.Акмол | ПС Акмолинская | ВЛ-10кВ №21 | Защита РзиА: Земля на ф."А". Питает котельная ТП-101 имеет кольцо с ВЛ-10кВ №12. Осмотр и устранение произведут в светлое время суток. |  |  | 0 | 1 | 1
8 | 2023-01-06 07:40 |  |  | АршРЭС | а.Берсуат | ПС Раздольная | ВЛ-10кВ №2 | Защита РзиА: Пропало питание на КТП-1 скважины, КТП-5 насосная, КТП-7 зона отдыха. |  |  | 0 | 3 | 3
СМЭС
1 | 2023-01-05 02:10 |  | 2023-01-05 13:20 | ЕрмРЭС | с. Каратал | ПС Ленинская | ВЛ-10кВ №2 | МТЗ, буран, утром выезжает бригада. На оп.1-5 заменили изолятор фаза "В" |  | 11.1667 | 47 | 4 | 51 | 120
2 | 2023-01-04 09:25 |  | 2023-01-05 11:40 | ЕрмРЭС | отг.Ойнак, Саргамыс | ПС Уленты | ВЛ-10кВ. №12 | Отключена в ручную "Земля" ф."С-О". Осмотрели ВЛ до опоры №99, повреждение необнаружено. Сильный буран. Дальнейший осмотр отложен до завтра. На оп.№ 1-4 заменил изолятор фаза "С", ветер. |  | 26.25 | 9 | 6 | 15 | 60
3 | 2022-01-05 09:25 |  |  | ЕрмРЭС | потребительская | ПС Ерментау | ВЛ-6кВ №4 (потребительская) | РПВ не успешно.Сообщено потребителю.погода ветер |  |  | 0 | 1 | 1
ЕМЭС
1 | 2023-01-05 09:00 | 2023-01-05 09:20 | 2023-01-05 16:40 | ЖРЭС | с.Киевское | ПС "Киевская" МВ-35-2. МВ-10-2. |  | Г.З на Т-2. В 09-20 введен в работу Т-1. |  | 0.33 | 197 | 23 | 220 | 50
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________