## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 08-09 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-07 15:05 |  | 2023-03-07 16:24 | ЦРЭС | а. Тасты | ПС Луговая | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: Земля на фазе "А".В пролеьтах оп.№15-16 обрыв провода устранен. |  | 1.3167 | 34 | 5 | 39 | 27
2 | 2023-03-07 16:27 |  |  | АршРЭС | ПТФ | ПС Юбилейная | ВЛ-10кВ №10 | Защита РзиА: Земля на фазе "С". Линия была на х.х. |  |  | 0 | 1 | 1
3 | 2023-03-07 17:31 |  | 2023-03-07 18:05 | АтбРЭС | п. Сепе | ПС Красный Маяк | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: МТЗ. Отключен КТП-16966 разрушен проходной изолятор. Устранение на 09.03.2023 |  | 0.56667 | 37 | 1 | 38 | 19
4 | 2023-03-07 14:49 |  | 2023-03-07 14:55 | АтбРЭС | п. Большой Мойнак, Акимовка, Каражар. |  | ВЛ-35кВ "АГПП-Акимовская" | Защита РзиА: МТЗ. Погода дождь. При осмотре ПС Красная Заря отсутствует напряжение со стороны ВЛ-35кВ Тельмана. ВЛ на была хх. Нет проезда.08.03.23 09-48 Введена в работу, без замечаний |  | 0.1 | 312 | 36 | 348 | 70
5 | 2023-03-07 22:28 |  | 2023-03-07 22:34 | ЦРЭС | п. Кабанбай батыра | ПС Рождественка | ВЛ-10кВ №13 | Защита РзиА: МТЗ. Погода: сильный ветер, дождь. РПВ успешное. |  | 0.1 | 515 | 37 | 552 | 26
6 | 2023-03-07 22:43 |  | 2023-03-07 23:19 | ЦРЭС | п. Отеммис | ПС Акмолинская | ВЛ-10кВ №6 | Защита РзиА: МТО. Погода: сильный ветер, дождь. РПВ неуспешное. Отключен на МЛР-10 №24-4 Птицефабрика |  | 0.6 | 108 | 0 | 108 | 54
7 | 2023-03-07 22:51 |  | 2023-03-08 00:39 | ЦРЭС | а. Жанажайнак | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: МТЗ. Погода: сильный ветер, дождь. РПВ неуспешное. Отключен на МЛР-10 опора №299 Мехток |  | 1.8 | 204 | 15 | 219 | 85
8 | 2023-03-07 22:48 |  | 2023-03-08 22:57 | ЦРЭС | а. Жибек-Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №10 | Защита РзиА: МТЗ. Погода: сильный ветер, дождь. РПВ успешное. |  | 24.15 | 673 | 9 | 682 | 120
9 | 2023-03-07 23:20 |  | 2023-03-08 12:05 | ЕгСУ | п. Краснознаменка | ПС Краснознаменка | ВЛ-10кВ №12 | Защита РзиА: Земля "В". Погода: сильный ветер, дождь. 00-45 осмотр окончен повреждение не выявлено, дальнейший осмотр на утро. Обрыв провода опора №79, устранено. |  | 12.75 | 130 | 2 | 132 | 472
10 | 2023-03-07 23:15 |  | 2023-03-07 02:28 | АршРЭС | а. Жибек-Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №10 КТП-17 | По звонкам жителей нет напряжения. Погода: сильный ветер, дождь. Сгорели ПК-10кВ, на АВ-0,4кВ отгорели наконечники, устранено. |  | -20.7833 | 71 | 0 | 71 | 42
11 | 2023-03-07 23:15 |  | 2023-03-08 11:45 | ЦРЭС | п. Преображенка | ПС Романовка | ВЛ-10кВ №10 | Защита РзиА: МТЗ. Погода: сильный ветер, дождь. РПВ неуспешное. Оставили до утра. На опоре 95-4 разлетелся изолятор, устранено. |  | 12.5 | 77 | 0 | 77 | 380
12 | 2023-03-07 23:18 |  | 2023-03-08 00:15 | АстрРЭС | п. Сперидоновка, Узунколь, Булакты, Полтавский, Луговое, Кайнар, Каратобек, Новочеркасское, Ондырыс. |  | ВЛ-110кВ Урман-Красзнознаменка | Защита РзиА: ТО, ЗЗ-2ст.АПВ неуспешное. Погода: сильный ветер, дождь. 08.03.23 00-08 ПС Урман переведена нагрузка на Т-2, ПС Краснознаменка переведена нагрузка на Т-1. 00-15 РПВ успешное. На ПС Краснознаменка СЭВ-110кВ дистанционно не включается. |  | 0.95 | 1417 | 94 | 1511 | 410
13 | 2023-03-08 01:23 |  | 2023-03-08 09:12 | АстрРЭС |  | ПС Урман | СЭВ-110кВ | Защита РзиА: ТО, ЗЗ-1ст.АПВ выведено. Погода: сильный ветер, дождь. ВЛ-110кВ Урман-Красзнознаменка была на хх. |  | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2023-03-07 23:50 |  | 2023-03-08 09:15 | КоргРЭС | п. Коргалжын | ПС Кургальджино | ВЛ-10кВ №19 КТП-4 | Погода: сильный ветер, дождь. РПВ неуспешное. По звонкам жителей нет напряжения. 00-27 при осмотре отключен АВ-0,4кВ ф-1, не включается. Выезд на утро. 08-05 бригада выехала. На опоре №7 слетела вязка, устранено. |  | 9.4167 | 27 | 1 | 28 | 60
15 | 2023-03-07 23:54 |  | 2023-03-08 00:30 | ЦРЭС | а. Шубары | ПС Куянды | ВЛ-10кВ №9 | Защита РЗиА: МТО. Отключение по ОИК. Погода: сильный ветер, дождь. РПВ успешно |  | 0.6 | 25 | 2 | 27 | 42
16 | 2023-03-07 23:18 |  | 2023-03-08 10:28 | Егин/СУ |  | ПС Краснознаменка | СЭВ-110кВ | Защита РзиА: ЗЗ-1ст. Погода: сильный ветер, дождь. РПВ неуспешное. Выключатель не включается дистанционно. 08.03.23 10-28 СЭВ включен с местного управления. |  | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2023-03-08 00:30 |  | 2023-03-08 05:58 | АршРЭС | а. Жибек-Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №15 | Защита РзиА: МТО. Погода: сильный ветер, дождь. РПВ неуспешное. Отключен отпайка в сторону потребительского КТП -173 Кодряну. |  | 5.4667 | 263 | 3 | 266 | 1350
18 | 2023-03-08 00:36 |  | 2023-03-08 09:37 | АршРЭС | п. Аршалы | ПС Вишневка | ВЛ-10кВ №3 | Защита РзиА: ТО. Погода: сильный ветер, дождь. РПВ неуспешное. Обрыв вязки оп. №46, устранено. |  | 9.0167 |  | 8 | 8 | 680
19 | 2023-03-08 00:39 |  | 2023-03-08 06:52 | ЦРЭС | п. Караоткель | ПС Ильинка | ВЛ-10кВ №15 | Защита РзиА: МТЗ. Погода: сильный ветер, дождь. РПВ успешное после восстановления погодных условий. |  | 6.2167 |  | 18 | 18 | 85
20 | 2023-03-08 01:23 |  | 2023-03-08 09:12 | АстрРЭС |  | ПС Урман | СЭВ-110кВ | Защита РзиА: ТО, ЗЗ-1ст.АПВ выведено. Погода: сильный ветер, дождь. 08.03.23 00-08 ПС Урман переведена нагрузка на Т-2, ПС Краснознаменка переведена нагрузка на Т-1. Ограничений потребителей нет.09-12 РПВ успешное |  | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2023-03-08 01:20 |  | 2023-03-08 08:06 | ЦРЭС | п. Бирлик | ПС Красный флаг | ВЛ-10кВ №11 | Защита РзиА: МТЗ. Погода: сильный ветер, дождь. Оставили до утра. 08-06 РПВ упсешное. |  | 6.7667 | 63 | 1 | 64 | 124
22 | 2023-03-08 01:10 |  | 2023-03-08 02:09 | ЦРЭС | п. Талапкер | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №10 | Защита РзиА: МТЗ. Погода: сильный ветер, дождь. |  | 0.98333 | 215 | 25 | 240 | 264
23 | 2023-03-08 03:10 |  | 2023-03-08 09:35 | АршРЭС |  | ПС Юбилейная | ВЛ-10кВ №9 | по звонкам жителей отсутствует напряжение, осмотр и опробование на утро. Защита РзиА: Погода: сильный ветер, дождь. |  | 6.4167 | 188 | 5 | 193 | 990
24 | 2023-03-08 03:08 |  | 2023-03-08 03:50 | АстрРЭС | с. Астраханка, Таволжанка | ПС Астраханка | ВЛ-10кВ №11 | Защита РзиА: МТЗ. Погода: сильный ветер, дождь. 03-45 Отключен ЛР-10 опора №59 в сторону п. Таволжанка (102 физ, 2юр лиц). 14-05 отпайка в работе, ничего не обнаружено. |  | 0.7 | 228 | 37 | 265 | 641
25 | 2023-03-08 03:10 |  | 2023-03-08 15:12 | ЦРЭС | п. Арайлы | ПС Максимовка | ВЛ-10кВ №9 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ неуспешное. Погода: сильный ветер, дождь. Осмотр с утра. Заменили крюк с изолятором на опоре №43 |  | 12.0333 | 265 | 9 | 274 | 1140
26 | 2023-03-08 03:33 |  | 2023-03-08 09:24 | ЦРЭС | а. Жанажайнак | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ неуспешное. Погода: сильный ветер, дождь. Осмотр с утра.Отключен МЛР- 5-2 оп. 161, бригада на дальнейшем осмотре. 10-35 включен МЛР-5-2 на опоре №201 слетела вязка ф-В, устранено. |  | 5.85 | 204 | 15 | 219 | 502
27 | 2023-03-08 05:00 |  | 2023-03-08 14:12 | АстрРЭС | с. Жамбыл, Орнек | ПС Гранит | ВЛ-10кВ №10 | Защита РзиА:Земля ф"А". Погода: сильный ветер, дождь. Выезд утром. Заменен изолятор №127 |  | 9.2 | 133 | 4 | 137 | 487
28 | 2023-03-08 06:44 |  | 2023-03-08 09:35 | АршРЭС | а. Жибек-Жолы, ПТФ | ПС Юбилейная | Ввод-10кВ Т-1 | Защита РзиА: 1 СШ-10кВ в работе кроме ячейки №10, яч. №10 перезапитаны от 2 СШ10кВ Исключен из схемы ТН-10-1(сгорел). Учет в работе от ТН-10-2. |  | 2.85 | 218 | 20 | 238 | 990
29 | 2023-03-08 08:20 |  | 2023-03-08 09:05 | ЦРЭС | а. Акмол | ПС Акмолинская | ВЛ-10кВ №22 | Защита РзиА:МТЗ. Обрыв щлейфа на опоре №38 ф-А, ф-С, устранено. |  | 0.75 | 30 | 7 | 37 | 120
30 | 2023-03-08 08:20 |  | 2023-03-08 10:15 | ЦРЭС | а. Акмол | ПС Акмолинская | ВЛ-10кВ №14 | Защита РзиА:МТЗ. Погода: сильный ветер, дождь. Осмотр выполнен, замечаний нет. |  | 1.9167 |  | 4 | 4 | 47
31 | 2023-03-08 08:42 |  | 2023-03-08 09:58 | ЦРЭС | а. Жанаесиль | ПС Новоишимка | ВЛ-10кВ №9 | Защита РзиА:МТЗ. Осмотр линии выполнен, ничего не обнаружено. |  | 1.2667 | 48 | 4 | 52 | 14
32 | 2023-03-08 09:50 |  | 2023-03-08 12:06 | КоргРЭС | с. Тоганас | ПС Ушакова | ВЛ-10кВ №14 КТП-32 Ф-2 0,4кВ. | По звонкам жителей нет напряжения, бригада выехала. Защита РзиА: был отключен АВ-0,4кВ, включили. |  | 2.2667 | 29 | 10 | 39 | 20
33 | 2023-03-08 09:45 | 2023-03-08 13:42 |  | ЦРЭС | г. Косшы, ЖМ Лесная поляна | ПС Северная | КЛ-10кВ №105 (на балансе потребителя) | Защита РзиА: ОЗЗ. Потребитель перезапитан от КЛ-10кВ №405 |  | 3.95 | 0 | 1 | 1 | 2860
34 | 2023-03-08 09:55 |  | 2023-03-08 13:40 | КоргРЭС | с. Буревестник | ПС Буревестник | ВЛ-10кВ №9 КТП-19 Ф-2 0,4кВ | По звонкам жителей нет напряжения, бригада выехала. Защита РзиА: Включили АВ0,4кВ. |  | 3.75 | 12 | 0 | 12 | 15
35 | 2023-03-08 10:16 |  | 2023-03-08 12:14 | ЦРЭС | а. Шубары | ПС Куянды | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: земля ф"А". Слетела вязка на опоре №137, устранено. |  | 1.9667 | 167 | 19 | 186 | 320
36 | 2023-03-08 10:16 |  | 2023-03-08 12:15 | ЦРЭС | а. Коянды | ПС Куянды | ВЛ-10кВ №9 | Защита РзиА: земля ф"А". Опора №56-9 слетела вязка, устранено. |  | 1.9833 | 2 | 25 | 27 | 246
37 | 2023-03-08 10:20 |  | 2023-03-08 12:48 | АршРЭС | с. Ижевское | ПС Ижевская | ВЛ-10кВ №6 | Защита РзиА: земля ф"С". На КТП-35 на РЛНД-10кВ обломилась колонка, устранено. |  | 2.4667 | 609 | 7 | 616 | 654
38 | 2023-03-08 10:26 |  | 2023-03-08 10:52 | ЦРЭС | ЖМ Интернациональная, ул. Агроном и Интернациональная. | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №16 КТП-45 | По звонкам жителей нет напряжения, бригада выехала. Защита РзиА: на КТП заменен ПК-10кВ ф-В и Ф-С. |  | 0.43333 | 23 | 0 | 23 | 13
39 | 2023-03-08 10:30 |  | 2023-03-08 11:14 | ЦРЭС | а. Кабанбай батыр | ПС Рождественка | ВЛ-10кВ №7 КТП-15 ф-3 | По звонкам жителей нет напряжения, бригада выехала. Защита РзиА: Обрыв провода в пролете опор №7-8, устранено. |  | 0.73333 | 17 | 0 | 17 | 12
40 | 2023-03-08 10:52 |  | 2023-03-08 14:54 | АршРЭС | п. Жибек Жолы | ПС Новоалександровка | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: МТЗ На ПС Солнечная повреждены проходные изоляторы. Яч №1 10кВ. Устранено. |  | 4.0333 | 12 | 9 | 21 | 540
41 | 2023-03-08 10:48 |  | 2023-03-08 17:10 | АршРЭС |  |  | ВЛ-35кВ Вишневка-Ижевская | Защита РзиА: Нет. Сработал АВР-10кВ. На ПС Вишневка на ЛР-35кВ устранен обрыв шлейфа на Ф-В со стороны линии, устранено. Замечание на ПС Ижевская сгорел пускатель 0,4кВ ТСН-2. |  | 6.3667 | 0 | 1 | 1 | 0
42 | 2023-03-08 10:34 |  | 2023-03-08 11:00 | ЕгСУ |  | ПС Краснознаменка | СЭВ-110кВ | Защита РзиА: Не определены. АПВ не было. РПВ успешное с местного управления. Ограничения потребителей не было. 12-34 СЭВ-110кВ в резерве транзит замкнут через перемычку, ускорения введены. |  | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 2023-03-08 12:30 |  | 2023-03-08 13:43 | ЦРЭС | а. Шубары | ПС Куянды | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: земля ф"А". Устранен провис шлейфа на опоре №187 Ф-В. |  | 1.2167 | 167 | 19 | 186 | 150
44 | 2023-03-08 14:22 |  |  | АстрРЭС |  |  | ВЛ-35кВ Новочеркасская-Красногвардейская | Защита РзиА: земля ф"С". Потребители презапитана от ПС береговая. Сломана опора №317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СМЭС
1 | 2023-03-06 08:58 | 2023-03-07 13:16 | 2023-03-06 14:15 | ЕрмРЭС | с.Орнек, отг.Токберле | ПС Новодолинка | ВЛ-10кВ №5 | Отключена вручную, фаза "В"-0. Порывистый ветер. 06.03.2023 14:15 введено с разделом на МЛР-3-5. ВЛ на холстом ходу. На ограничении КТП-50888; 50834; 50843; 50811. Нет проезда.07.03.23 в 13:16 ввели в работу отключен МЛР4-5 на ограничении КТП # 50843 (потребительская) 1-юр.л. Сообщено потребителю. |  | 5.28 | 5 | 3 | 8 | 500
2 | 2023-03-07 09:15 |  | 2023-03-07 12:32 | ШортРЭС | с.Бектау | ПС Канкрынка | ВЛ-10кВ №6 К | Откл вруч. Ф"А"-0. Пасмурно, сырость.Обрыв вязки оп. 101, устранено. |  | 3.2833 | 0 | 10 | 10 | 171
3 | 2023-03-07 17:05 |  | 2023-03-07 17:05 | БулРЭС | ТОО "Кокшетау Энерго" | ПС Заводская | ВЛ-10кВ №16 "Кишкентай" (потребительская) | МТЗ, АПВ успешное. Сильный буран. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 2023-03-07 17:15 |  | 2023-03-07 17:15 | БулРЭС | ТОО "Кокшетау Энерго" | ПС Заводская | ВЛ-10кВ №16 "Кишкентай" (потребительская) | МТЗ, АПВ успешное. Сильный буран. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 2023-03-07 17:19 |  | 2023-03-08 16:00 | БулРЭС | ТОО "Кокшетау Энерго" | ПС Заводская | ВЛ-10кВ №16 "Кишкентай" (потребительская) | МТЗ, АПВ неуспешное. Сильный буран. 20-01 РПВ не успешное, 08.03 в 16:00 введена в работу |  | 22.6833 | 0 | 1 | 1 | 900
6 | 2023-03-07 18:01 |  | 2023-03-07 19:24 | ШортРЭС | с.Новопервомайское | ПС Южная | ВЛ-10кВ №16 | аварийно отключилась,РПВ не успешно,Пасмурно, +2 гр, оп 265 обрыв вязки, устранено, дождь, ветер. |  | 1.3833 | 45 | 2 | 47 | 7
7 | 2023-03-07 18:36 |  | 2023-03-07 19:36 | ЕрмРЭС | отг.Ойнак, Саргамыс | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №12 К | МТЗ ввели с разделом на МЛР32/12 на огр потребительское КТП№50003 |  | 1 | 9 | 6 | 15 | 15
8 | 2023-03-08 02:11 |  | 2023-03-08 02:31 | ШортРЭС | с.Бектау, с.Канкрынка, с.Кара Жар |  | ВЛ-110кВ Шортанды-Жолымбет левая | на ПС Жолымбет ДЗ 1 зона Т.О. АПВ не успешное в 02-27 РПВ успешное на ПС Шортанды Д.З. 1 зона АПВ не успешное РПВ в 02-31 успешное |  | 0.33333 | 478 | 35 | 513 | 60
9 | 2023-03-08 02:11 |  |  | АкколРЭС | г.Акколь | ПС Алексеевка | ВЛ-10кВ №11 (потребительская) | МТЗ РПВ не успешное порывистый ветер сообщено потребителю |  |  | 0 | 1 | 1
10 | 2023-03-08 02:12 |  | 2023-03-08 02:15 | ЕрмРЭС | г.Ерейментау, с.Малтабар, отг.Участки, с.Ельтай, с. Жарык, с.Тайбай, с.Еркиншилик, с.Веренка, с.Енбек |  | ВЛ-35 кВ Ерментау-Павловка | МТЗ РПВ успешное ветер порывистый |  | 0.05 | 1459 | 104 | 1563 | 100
11 | 2023-03-08 02:46 |  | 2023-03-08 02:46 | ШортРЭС | с.Бектау, с.Канкрынка, с.Кара Жар |  | ВЛ-110кВ Шортанды-Жолымбет левая | на ПС Жолымбет ДЗ 1 зона . АПВ не успешное в 02-58 РПВ успешное на ПС Шортанды Д.З. 1 зона АПВ успешное |  | 0 | 478 | 35 | 513 | 0
12 | 2023-03-08 07:32 |  | 2023-03-08 12:08 | БулРЭС | с.Богдановка, с.Жанаталап | ПС Даниловка | ВЛ-10кВ №15 | МТЗ, ветер, РПВ не успешное, на МЛР №2-15 обрыв шлейфа ф "В", устранено. |  | 4.6 | 113 | 17 | 130 | 6
13 | 2023-03-08 08:15 |  | 2023-03-08 08:55 | ЕрмРЭС | с. Куншалган | ПС Ленинская | ВЛ-10кВ №9 | отключена в ручную, на КТП №50719 обрыв шлейфа ф "А", усранено, ветер с порывами. |  | 0.66667 | 161 | 22 | 183 | 50
14 | 2023-03-09 07:36 | 2023-03-09 08:01 |  | БулРЭС | с.Шубарагаш, а.Мат |  | ВЛ-35кВ Карамышевка-Отрадное цепь правая | Причина не известна,после осмотра ПС Карамышевка будет более точная информация. 08-01 запитана перезапитана по ВЛ-35кВ Карамышевка-Отрадное цепь левая. |  |  | 124 | 39 | 163
ЕМЭС
1 | 2023-03-07 10:19 |  | 2023-03-07 12:00 | ЖарРЭС | п.Тасты-Талды | ПС "Тасты-Талды" | ВЛ-10кВ №7 "Элеватор" | Отключена вручную,"земля" Ф-"А". Введена в работу после отключения потребительской отпайки ЭЧ-16. Потребительская отпайка введена в работу в 14-47. Мокрый снег,сильный ветер. |  | 1.68 | 0 | 8 | 8 | 30
2 | 2023-03-07 12:10 |  | 2023-03-07 14:55 | ЖРЭС | п.Жаксы | ПС "Элеваторная" | ВЛ-10кВ №5 "Райцентр 1" | МТЗ,РПВ-"неуспешное".Причина не установлена, осмотром повреждений не обнаружено. Ветер,дождь. | Время для осмотра ВЛ (протяженность ВЛ=3,5км) | 2.08 | 262 | 20 | 282 | 600
3 | 2023-03-07 13:47 |  | 2023-03-07 15:32 | ЕРЭС | г.Есиль | ПС "Есиль 2" | ВЛ-10кВ №10 "СПТУ" | ТО,МТЗ,РПВ-"неуспешное".Устранен обрыв вязки на оп.№58 Ф-"А". Ветер,дождь. | Время для осмотра ВЛ (протяженность ВЛ=3,5км) | 1.75 | 413 | 63 | 476 | 334
4 | 2023-03-07 14:37 |  | 2023-03-07 16:51 | ЕРЭС | п.Калачи | ПС "ЦРП" МВ-6-1 |  | МТЗ,РПВ-"успешное". Причина не установлена, ветер, снег с дождем. | Время для прибытия бригады из с.Свободное в п.Калачи (49км) Плохие погодные условия. | 2.23 | 394 | 24 | 418 | 234
5 | 2023-03-07 14:58 |  | 2023-03-07 16:08 | ЕРЭС | г.Есиль | ПС "Есиль 2" | ВЛ-10кВ №11 "Пивзавод" | ТО,МТЗ,РПВ-"неуспешное".Причина не установлена,ВЛ осмотрена-без замечаний. Ветер,дождь. |  | 1.16 | 60 | 3 | 63 | 82
6 | 2023-03-07 15:55 |  | 2023-03-07 17:10 | ЖРЭС | п.Жаксы | ПС "Элеваторная" | ВЛ-10кВ №5 "Райцентр 3" | МТЗ,РПВ-"неуспешное".Причина не установлена, осмотром повреждений не обнаружено. Ветер,дождь. |  | 1.25 | 360 | 18 | 378 | 600
7 | 2023-03-07 16:20 |  | 2023-03-07 16:21 | СРЭС | п.Владимировка |  | ВЛ-35кВ "Веселовская-Владимировка". | МТЗ,РПВ-"успешное". Причина не установлена. Буран. |  | 0.01 | 90 | 8 | 98 | 3
8 | 2023-03-07 16:50 |  | 2023-03-07 20:52 | ЖарРЭС | п.Тасаткель. | ПС "Шолаксанды" | КТП №3 от ВЛ-10кВ №1 "Ц/У" | Нет выхода Ф-"А" 0,4кВ.Произведена замена силового трансформатора. Ветер,снег с дождем. | Время для доставки трансформатора из г.Державинск в п.тасаткель (40км) Плохие погодные условия. | 4.03 | 0 | 1 | 1 | 100
9 | 2023-03-07 18:33 |  | 2023-03-08 16:01 | ЕРЭС |  |  | ВЛ-110кВ "Ейская-Державинская" | ПС "Державинская": отключен вручную МВ-110кВ "Ейская". ПС "Ейская": ЗЗ-2ст,ДЗ (без зоны), АПВ-"неуспешное". Устранен обрыв шлейфа на оп.№522 Ф-"А". | Время для прибытия бригады из г.Есиль в г.Державинск (120км).Время для устранения повреждения. Плохие погодные условия. | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2023-03-07 19:25 |  | 2023-03-08 11:58 | ЖарРЭС | г.Державинск. | ПС "Державинская" | ВЛ-10кВ №24 "ЕЦ". | Отключена вручную,"земля" Ф-"С". Заменен поврежденный изолятор Ф-"С" на оп.№51. Ветер,снег с дождем. | Плохие погодные условия, время для отыскания и устранения повреждения.(протяженность ВЛ=3,09км) | 17.08 | 62 | 24 | 86 | 1700
11 | 2023-03-07 19:49 |  | 2023-03-08 01:00 | ЕРЭС | п.Жаныспай. | ПС "Жаныспай" МВ-10-1 |  | МТЗ,РПВ-"успешное", причина не установлена. Отключился совместно с ВЛ-10кВ №12 "Ц/У".Ветер,снег. | Время для прибытия бригады из с.Заречное в п.Жаныспай (30км)Плохие погодные условия. | 5.18 | 156 | 10 | 166 | 394
12 | 2023-03-07 19:49 |  | 2023-03-08 01:00 | ЕРЭС | п.Жаныспай. | ПС "Жаныспай" | ВЛ-10кВ №12 "Ц/У". | МТЗ,РПВ-"успешное", причина не установлена. Отключилась совместно с МВ-10-1..Ветер,снег. | Время для прибытия бригады из с.Заречное в п.Жаныспай (30км)Плохие погодные условия. | 5.18 | 156 | 10 | 166 | 394
13 | 2023-03-07 21:24 |  | 2023-03-08 01:40 | ЖарРЭС | с.Отрадное,п.Тассуат,п.Братолюбовка,п.Тасаткель,п.Кенский,Кенский ХПП. |  | ВЛ-35кВ "Пятигорская-Отрадная" | Отключена вручную,"земля" Ф-"В". Причина не установлена. Дождь, ветер. Произведена регулировка привода МВ-35кВ "Отрадная" на ПС "Пятигорская.В 0-00ч п.Тассуат,п.Братолюбовка запитаны от ПС "Нахимовская. | Время для прибытия бригады из г.Державинск в п.Пятигорский (40км).Время на производство работ и выполнение переключений. Плохие погодные условия. | 4.26 | 413 | 40 | 453 | 1732
14 | 2023-03-07 21:24 |  | 2023-03-08 15:29 | ЖарРЭС | с.Отрадное,п.Тассуат,п.Братолюбовка,п.Тасаткель,п.Кенский,Кенский ХПП. |  | ВЛ-35кВ "Шолаксанды-Братолюбовка" | Отключена вручную,"земля" Ф-"В". Причина не установлена. ВЛ осмотрена-без замечаний. Дождь, ветер. ПС "Тассуат","Братолюбовка" запитаны от ПС "Нахимовская". ПС "Отрадная" запитана от ПС "Пятигорская". | Плохие погодные условия.Время для прибытия бригады из гюЕсиль в пютасаткель (160км).Время для осмотра ВЛ (протяженность ВЛ=26,2км) | 2.6 | 270 | 28 | 298 | 1430
15 | 2023-03-07 21:30 |  | 2023-03-08 00:17 | ЕРЭС | п.Калачи | ПС "ЦРП" МВ-6-1 |  | МТЗ,РПВ-"успешное". Причина не установлена. Ветер, снег с дождем. | Время для прибытия бригады из с.Свободное в п.Калачи (49км) Плохие погодные условия. | 2.56 | 394 | 24 | 418 | 370
16 | 2023-03-07 21:37 |  | 2023-03-08 00:47 | ЖарРЭС | г.Державинск. | ПС "Державинская" | ВЛ-10кВ №4 "ЦРБ" | Отключена вручную,"земля" Ф-"В". Причина не установлена. ВЛ осмотрена-без замечаний. Ветер,снег с дождем. | Плохие погодные условия,время для осмотра ВЛ (протяженность ВЛ=2,8км) | 3.16 | 89 | 19 | 108 | 272
17 | 2023-03-07 23:13 |  | 2023-03-08 02:40 | ЕРЭС | с.Бузулук. | ПС "Победа" | ВЛ-10кВ №5 "Ц/У". | Отключена вручную,"земля" Ф-"А". Устранен обрыв провода в пролете опор №18-19. Ветер,мокрый снег. | Время для прибытия бригады из п.Курский в п. Бузулук (24км) Время для отыскания и устранения повреждения. | 3.45 | 161 | 10 | 171 | 224
18 | 2023-03-08 13:35 |  |  | ЖарРЭС | п.Западный п.Маяк | ПС "Донская" | ВЛ-10кВ №1 "Маяк" | Отключена вручную, "земля" Ф-"В". |  |  | 9 | 2 | 11
19 | 2023-03-08 15:39 |  | 2023-03-08 17:10 | ЖРЭС | п.Терсакан. | ПС "Казгородок" | КТП №539 от ВР-10кВ №10 "Ц/У". | Отключился АВ-0.4кВ Ф№1.Попала птица в РУ-10кВ. Заменен ПК-10кВ Ф-"С". |  | 1.51 | 23 | 3 | 26 | 8
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________