## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 18-20 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-16 14:55 |  | 2023-02-17 17:15 | ЦРЭС | ЖМ Интернациональная | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №2 (на балансе ТОО "Петролеум Холдинг", сообщено) | Защита РзиА: Земля на ф. "В". Имеет кольцо с ВЛ-10кВ №15.На опоре №9 заменен изолятор фазы "В". |  | 26.3333 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 2023-02-17 09:55 |  | 2023-02-18 11:58 | АршРЭС | п. Костомар | ПС Нововладимировка | ВЛ-10кВ №16 | Защита РзиА: Земля на ф "А". |  | 26.05 | 40 | 4 | 44 | 870
3 | 2023-02-17 18:25 |  | 2023-02-17 20:44 | ЦРЭС | п. Софиевка | ПС Софиевка | ВЛ-10кВ №13 | Защита РзиА: МТЗ. На опоре №57 слетела вязка Ф "С". |  | 2.3167 | 1 | 11 | 12 | 278
4 | 2023-02-17 23:54 |  | 2023-02-18 01:50 | ЦРЭС | п. Аккаин | ПС Куянды | ВЛ-10кВ №6 | Защита РзиА: МТЗ. На опоре №76 слетела вязка, устранено.. |  | 1.9333 | 254 | 43 | 297 | 274
5 | 2023-02-18 11:45 |  | 2023-02-18 12:09 | ЦРЭС | г. Косшы | ПС Северная | ВЛ-10кВ №206 | Защита РзиА: МТО. Введена на х.х. 12-17 РП-1 загружено. На РП-4 отключена ВЛ-10кВ(б/н) на огр. 35 абонентов. КИПЭСТ занимается осмотром. |  | 0.4 | 897 | 16 | 913 | 610
6 | 2023-02-18 14:42 |  | 2023-02-18 18:58 | ЦРЭС | г. Косшы | ПС Северная | ВЛ-10кВ №206 | Защита РзиА: МТО. 16-10 РП-1 запитана от ВЛ-10кВ № 106, отключен РП-4(2 юр.л. 34 физ.л.) 18-58 схема восстановлена. На ограничении КТП(б/н) от РП-4 на огр.34 абонента. |  | 4.2667 | 897 | 16 | 913 | 960
7 | 2023-02-19 11:07 |  | 2023-02-19 13:41 | ЕгинСУ | п. Полтавка | ПС Полтавка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РзиА: МТЗ. Опора №36 слетела вязка. |  | 2.5667 | 0 | 2 | 2 | 18
8 | 2023-02-19 17:25 |  |  | ЦРЭС | - | - | ВЛ-110кВ ТЭЦ-2 - Сороковая цепь правая. | Защита РЗиА: ДЗ, ТЗНП. ПС Красный Яр сработал АВР-10кВ нагрузка на Т-2. На ТЭЦ-3 отключился силовой трансформатор 01 от ДЗТ. 18-35 Сманов выехал на осмотр. В пролетах опор 13-14, 16-17 поврежден провод нижней фазы "В". |  |  | 0 | 2 | 2 | 19
9 | 2023-02-19 17:25 |  |  | ЦРЭС | г.Астана, школа | ПС Красный Яр | ВЛ-10кВ №11 ( На балансе потребителя, сообщено) | Защита РзиА: ЗЗ. |  |  | 0 | 1 | 1
10 | 2023-02-19 19:45 |  |  | КургРЭС | с.Коргалжын | ПС Кургальджино | КТПН-0,4 от ВЛ-10кВ №19 | Защита РзиА: В 00-20 осмотр линии закончен, будут продолжать утром из-за плохой видимости не могут найти повреждение на ВЛ-0,4кВ провод СИП к/з на линии. |  |  | 37 | 5 | 42 | на огр
СМЭС
1 | 2023-02-17 15:47 |  | 2023-02-17 20:00 | ЕрмРЭС | с. Ржищево | ПС Тургай | ВЛ-10кВ №1 | отключена вручную "земля" ф"С"-0, на оп. №162 заменен изолятор ф "С" |  | 4.2167 | 83 | 10 | 93 | 70
ЕМЭС
1 | 2023-02-18 04:20 |  | 2023-02-18 07:52 | ЖарРЭС | г.Державинск | ПС "Державинская" | ВЛ-10кВ № 20 "СПТУ" | МТЗ.РПВ "неуспешное". Подбита оп.№ 36 и слет слет изолятора Ф-"А".устранен слет изолятора на оп №36 ф-"А" | Время необходимое для обхода и осмотра ВЛ-10кВ протяженностью (1,928км) по пересеченной местности в ночное время суток. Время для устранения повреждения на ВЛ. | 3.53 | 441 | 15 | 456 | 960
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________