## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 28-30 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-27 17:51 |  | 2023-01-27 20:47 | ЦРЭС | Освещение автодороги | ПС Красный Яр | ВЛ-10кВ №1 (на балансе потреб. Горсветгрупп, сообщено) | Защита РзиА: МТЗ. 20-47 вкл., исключен поврежденный участок. |  | 2.9333 | 0 | 1 | 1 | 50
2 | 2023-01-28 10:45 |  | 2023-01-28 14:10 | АршРЭС | п.Койгельды, Береке | ПС Волгодоновка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РзиА: Земля на ф. "А". Обрыв вязки провода на оп №147, устранено. |  | 3.4167 | 85 | 10 | 95 | 230
3 | 2023-01-29 18:40 | 2023-01-29 19:55 |  | ЦРЭС | а.Кызылсуат | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №24 (на балансе потреб., сообщено) | Защита РзиА: МТО. В 19-55 перезапитана, вкл. МЛР-10кВ на оп. №140/14 на РП-10-1 яч.№4 от ВЛ-10кВ №20 от ПС Интернациональная. |  | 1.25 | 260 | 3 | 263 | 210
СМЭС
1 | 2023-01-28 19:56 |  | 2023-01-28 20:00 | ШортРЭС | с.Дамса | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №14 К | МТЗ, РПВ успешное, порывистый ветер. |  | 0.066667 | 986 | 33 | 1019 | 38
2 | 2023-01-28 20:26 |  | 2023-01-28 20:31 | ШортРЭС | с.Дамса | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №14 К | Отключена в ручную, на КТП №40228 сгорела вставка 10кВ, заменена. |  | 0.083333 | 986 | 33 | 1019 | 46
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________