## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 18-20 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-17 12:08 |  | 2023-03-17 13:55 | АтбРЭС | г. Атбасар | ПС Город | КЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-17837 от ВЛ-10кВ №7 | Отключился АВ-0,4кВ, включили успешно |  | 1.7833 | 45 | 0 | 45 | 22
2 | 2023-03-18 09:38 |  | 2023-03-18 10:26 | ЦРЭС | а. Шубар | ПС Куянды | ВЛ-10кВ №7 | Защита: МТЗ, РПВ неуспешное. 10-26 отключен МЛР -10кВ в сторону Балкарагай. 11-17 отключен РЛНД-10кВ на КТП-166 поврежден КЛ-10кВ, сообщено потребителю. |  | 0.8 | 254 | 43 | 297 | 230
3 | 2023-03-18 10:00 |  | 2023-03-18 18:23 | ЦРЭС | без ограничения потребителей | ПС Куянды | Т-1 | Защита: ДЗТ. Т-1 отключился при включении ячейки 10кВ №7. Сработал АВР-10кВ. 18-23 после проверки дифзащиты Т-1 введен в работу. |  | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2023-03-19 08:35 |  | 2023-03-19 11:59 | ЦРЭС | а. Куянды | ПС Коянды Южная | ВЛ-10кВ №103 на балансе ТОО КИПЭСТ | Защита: МТЗ. Устранен обрыв провода в пролете опор №30-31. |  | 3.4 | 1200 | 0 | 1200 | 540
5 | 2023-03-19 08:35 |  | 2023-03-19 21:04 | ЦРЭС | а. Куянды | ПС Коянды Южная | ВЛ-10кВ №119 на балансе ТОО КИПЭСТ | Защита: МТЗ. Устранено повреждение КЛ-10кВ |  | 12.4833 | 1200 | 0 | 1200 | 4600
6 | 2023-03-19 09:45 |  | 2023-03-19 13:46 | ЦРЭС | а. Тайтобе | ПС Целиноградская | ВЛ-10кВ №17 | Защита: МТЗ. Обрыв ппровода в пролете опор №19-20, 9-10 устранен. |  | 4.0167 | 294 | 14 | 308 | 350
7 | 2023-03-19 14:35 |  | 2023-03-19 17:40 | АстрРЭС | с. Новочеркасское | ПС Урман | ВЛ-10кВ №12 | Защита: земля , отключена вручную. Поврежден изолятор на опоре №28/1, устранено. |  | 3.0833 | 352 | 22 | 374 | 715
8 | 2023-03-19 19:46 |  | 2023-03-19 21:09 | АстрРЭС | п.Жамбыл, Орнек | ПС Гранит | ВЛ-10кВ №10 | Защита: Земля на ф."С". Рассыпался изолятор на оп. №261, устранено. |  | 1.3833 | 133 | 4 | 137 | 115
СМЭС
1 | 2023-03-18 17:40 |  | 2023-03-18 19:05 | ЕрмРЭС | отг.участки, отд. Коржункуль, Бекболат, Богембай, Базы, КХ Айдар, Угольный ресурс, кирпичный завод | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №2 | Отключена вручную. Ф"А"-0. ветер После осмотра РПВ успешное |  | 1.4167 | 15 | 3 | 18 | 54
2 | 2023-03-19 20:51 |  | 2023-03-19 20:55 | БулРЭС | с.Журавлевка | ПС Журавлёвка | ВЛ-10кВ №1 | МТЗ. РПВ успешное. |  | 0.066667 | 153 | 19 | 172 | 6
3 | 2023-03-19 21:21 |  | 20.03.23. 00:06 | ШортРЭС | потребительская | ПС Жолымбет | ВЛ-6кВ. №13 (потребительская) | МТЗ. Включена по заявке потребителя. |  | 2.75 | 0 | 1 | 1 | 1300
4 | 2023-03-19 21:21 |  |  | ШортРЭС | потребительская | ПС Жолымбет | ВЛ-6кВ. №28 (потребительская) | МТЗ АПВ не успешное. |  |  | 0 | 1 | 1
ЕМЭС
1 | 2023-03-15 11:03 | 2023-03-15 11:45 | 2023-03-17 13:58 | СРЭС | п. Чашке п. Баракпай п. Ащелы п.Хлебное |  | ВЛ-35кВ "Веселовская-Бараккульская" | Отключена вручную, на ПС "Бараккульская" не приходит ф"С". 15.03.23 в 11-45 ПС"Бараккульская" , ПС"Победа" запитаны от ПС"Шуйская". Устранен обрыв шлейфа Ф-"С" на оп.№233. | В связи с отсутсвием дорог, труднопроходимая местность. Протяженность ВЛ-31км. | 0.7 | 194 | 13 | 207 | 48
2 | 2023-03-18 07:50 |  | 2023-03-18 10:40 | ЕРЭС | п.Заречный | ПС "Заречная" | ВЛ-10кВ№6 "Глубинка" | МТЗ, РПВ "Неуспешное". Осмотром повреждений не обнаружено. | Время необходимое для осмотра ВЛ.. (Протяженность ВЛ=24км) | 2.83 | 0 | 2 | 2 | 28
3 | 2023-03-19 08:43 |  | 2023-03-19 09:10 | ЖарРЭС | п.Зерноград п.Бирсуат п.Тасты-Талды | ПС "Лен.Комсомола" МВ-35кВ "Валиханова" |  | МТЗ, РПВ "Успешное". Причина не установлена. |  | 0.45 | 483 | 76 | 559 | 195
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________